Požárně bezpečnostní řešení

k projektu „Trolejbusy Ostrava – Změna užívání haly IV. z hromadné garáže na halu lehké údržby a nabíjení elektrobusů“

- Investor:            Dopravní podnik Ostrava,a.s., Poděbradova 494/2,

701 71 Ostrava – Moravská Ostrava

- Název akce:   Trolejbusy Ostrava – Změna užívání haly IV. z hromadné garáže na

halu pro lehkou údržbu a nabíjení elektrobusů

- Místo akce:      Vozovna trolejbusů, IV. hala, Sokolská tř. 64,

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

- Datum:             červen  2011

- Zpracoval:       Ing. Jiří Hudeček, osoba odborně způsobilá v požární ochraně,

Osvědčení MV ČR č. Š – 235/97,  Havlíčkova 225, 742 83 Klimkovice

- Úvod:

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) je posouzení změny užívání haly IV. v areálu vozovny trolejbusů z hromadné garáže na halu pro lehkou údržbu a nabíjení elektrobusů z hlediska požární bezpečnosti.

Haly I., II., a III. byly postaveny v roce 1952 – bez požárního členění, tvořily jeden požární úsek. V roce 1993 byla v hale II. zřízena výměníková stanice, která tvoří samostatný požární úsek (dále jen PÚ) v I. stupni požární bezpečnosti (dále jen SPB). V roce 2001 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.NP dvoupodlažní části haly II. Další úpravy 2.NP byly provedeny v r. 2005 – PBŘ z 05/2005 řešilo tyto úpravy jako změnu staveb skupiny I. bez požadavků z hlediska požární bezpečnosti (dále jen PB). Hala IV. byla postavena v roce 1994.

V roce 2007 byla u haly II. provedena nástavba – zástavba proluky. Nástavba se týkala zřízení 3.NP nad stávajícím 2.NP střední jednopodlažní částí haly II (nad dílnami). V nově provedeném 3.NP jsou situovány šatny mužů, WC mužů, uklízecí místnost, místnost vzduchotechniky (VZT).  Ve smyslu ČSN 73 0834 se jednalo o změnu stavby skupiny II. K nástavbě bylo zpracováno PBŘ v 12/2007 Ing. Petrem Weissbrodem, firma BKB Metal, a.s.. 3.NP tvoří samostatný PÚ v II. SPB.

Krajní haly I. a III. jsou jednopodlažní půdorysného rozměru 21 x 66 m. Rovněž IV. hala je jednopodlažní o stejných půdorysných rozměrech., výška haly je 6,0 m.

Do haly IV. bude umístěn stojan pro nabíjení akumulátorů elektrobusů o rozměrech 800 x 800 x 2000 mm.  Nabíjecí stojan na IV. hale bude umístěn do obezděného vestavku,

- 2 -

který bude proveden z cihel YTONG tl. 150 mm o vnitřních půdorysných rozměrech 1200 x 1200 mm, o výšce 2720 mm. Pod stojanem bude betonový základ z betonu

C16/20 v tl. 150 mm. Strop bude tvořen betonovými PZD deskami 150 tl. 70 mm, na nich bude dobetonávka z betonu C16/20. Zdivo bude omítnuto vnitřní omítkou YTONG. Místo pro vestavek bude získáno vybouráním betonového obvodového panelu do sousedního prostoru pro míchání barev – přípravna nátěrových hmot. Přípravna nátěrových hmot tvoří samostatný požární úsek.

K nabíjecímu stojanu bude provedena kabelová přípojka z 	el. rozvodny v přístavku haly IV. vozovny trolejbusů. Bude připravena trasa čtyř paralelních jednožilových kabelů 4 x 1-YY 1x70 mm2 po kabelových roštech. Po napojení kabelů v el. rozvodně budou kabely vyvedeny vrchem na zeď a dále budou vedeny v souběhu se stávající trasou napájecích kabelů. Průrazem zdi bude trasa vyvedena do haly IV. Všechny prostupy budou protipožárně utěsněny. V hale budou kabely vedeny po roštu v délce cca. 12 m a na úrovni nabíjecího stojanu budou kabely svedeny dolů a ve stojanu ukončeny.

- Požárně bezpečnostní řešení

Jednopodlažní hala IV. byla v roce 1989 přistavěna k hale III, od které je požárně oddělena. Projekt řešil výstavbu vlastní haly o půdorysných rozměrech 66,96 m x 18,10 m (1212 m2) o výšce 6,0 m pro odstavování 20 trolejbusů a výstavbu zděného jednopodlažního přístavku na délku haly tj. 66,96 m, šířky 3,0 m s výškou 6,0 m, který navazuje na stávající III. halu.

Po stránce stavební je hala provedena z velkoplošných žlb. prvků VSO – obvodové stěny tvoří stěnové prvky NKD, hala je průjezdná, ve štítech jsou z každé strany umístěny vždy 4 vratové otvory. V krajních vratech jsou navíc osazeny dveře pro únik osob z haly na volné prostranství.  Přístavek je zděný z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm a příček tl. 150 mm z cihel CP 100. Místnosti přístavku jsou obloženy ezalidem 2x tl. 10 mm z důvodu požární ochrany.

K projektu byla zpracována Technická zpráva požární ochrany a Doplnění zprávy PO z února 1985 p. Stanislavem Surým a je k dispozici „Vyjádření k projektové dokumentaci“ Národního výboru města Ostravy, městské inspekce PO ze dne 5.3.1986 pod č.j. PO - /582-1a/86-Am/121 (za správnost kpt. PO Ing. J.Boček).

Technická zpráva PO členila halu IV. včetně přístavku do 4 požárních úseků.

Požární úsek č. 1 – vlastní hala – v I. stupni požární bezpečnosti (I. SPB). PÚ č.1 tvoří jednopodlažní hromadná garáž skupiny 2 (S = 1148 m2).

- 3 -

Požární úsek č. 2 – příruční sklad hořlavých kapalin (barev) s přípravnou barev ve IV. SPB.  (S = 26,4 m2)

Požární úsek č. 3- strojovna ústředního vytápění v I. SPB ( S = 17 m2).

Požární úsek č. 4 – el.  rozvodna, průchody, baterkárna a dílny údržby v I. SPB ( S = 102,6 m2).

Mezitím došlo u PÚ č. 2 ke změně – hořlavé kapaliny byly uloženy ve zvláštním skladu, který se nachází v jiném objektu v areálu vozovny trolejbusů. V PÚ č. 2 již tedy není příruční sklad hořlavých kapalin, ale pouze přípravna nátěrových hmot.  V tomto PBŘ bude provedeno nové posouzení požárního rizika a nové začlenění PÚ do SPB.

Dle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 má hala IV. nehořlavý konstrukční systém druhu DP1.

Nové posouzení požárního úseku č. 2 -  prostoru pro míchání barev

Dle ČSN 73 0802 tab. A.1, pol. 10.3:  prostor pro nanášení nátěrových hmot  ….. an = 1,25, pn = 35 kg.m-2. Ta neslouží jako sklad nátěrových hmot, nýbrž pouze pro jejich míchání. Poté jsou namíchané nátěrové hmoty přeneseny do prostoru pro občasné nanášení nátěrových hmot v hale II. Míchání nátěrových hmot se děje běžným ručním způsobem – to znamená, že pracovníci odměří potřebné množství akrylátové barvy, poté k tomuto množství přilijí ředidlo a tvrdidlo a pomocí přípravku (např. dřevěná lišta apod.) složky důkladně promíchají. K míchání se nepoužívá strojové zařízení.

V přípravně nátěrových hmot se pracuje s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti a je pro ni zpracován požární řád.

Určení požárního rizika a zatřídění PÚ č. 2 do stupně požární bezpečnosti

dle ČSN 73 0804:

Čl. 6.2.2:   ekvivalentní doba trvání požáru

2p.c                 2.35.1,0                                                   Sk

Taue = -------------- =  ------------------ = 169 minut           k3 = ----------- = 1,0

K3 . Fo1/6         1,0 . 0,0051/6                                             S

Fo …. Dle čl. 6.4.1     souč. k8 dle tab. 9 = 0,416    k8 . Taue = 70 minut

Dle ČSN 73 0804 tab. 8 je požární úsek přípravny nátěrových hmot zařazen ve III. stupni PB.

Haly I. až III. jsou zařazeny dle PBŘ z 10/2001 v I. SPB.

- 4 -

Posouzení změny užívání IV. haly z hromadné garáže na halu lehké údržby a nabíjení elektrobusů

Hala tvoří samostatný požární úsek č. 1 (hromadná garáž skupiny 2), který je ve zpracované Technické zprávě PO zařazen v I. SPB.

Plocha haly a tím PÚ č. 1 je 1148 m2.

Také pro nový účel užívání posuzuji halu IV. jako samostatný požární úsek č.1.

Soupis činností v hale lehké údržby trolejbusů a nabíjení elektrobusů

- kontrola a čištění podvozku a rámu trolejbusů

- kontrola vůle a těsnosti řízení a ovládání trolejbusů

- kontrola huštění a opotřebení pneumatik, výměna kol

- nápravy – kontrola vůle, těsnosti, výměna ložisek, gufer

- redukce, diferenciál – kontrola vůle, těsnosti

- kloub; spojení, točna, měch – kontrola opotřebení, promazání

- brzdy – kontrola opotřebení, výměna obložení, promazání

- vzduchový systém – kontrola těsnosti, utěsnění

- centrální mazání – doplnění maziva

- karoserie -  opravy poškození, výměna oken

- elektrovýzbroj EVZ – kontrola izolačního stavu, opravy izolace a stykačů

- elektropříslušenství – výměna žárovek, aktualizace jízdních řádů a hlášení cestujícím

- klimatizace – kontrola funkčnosti, doplnění chladiva

- vybavení vozu – opravy sedadel, obložení

Na hale bude vedle uvedených oprav a údržby trolejbusů probíhat nabíjení elektrobusů u nabíjecího stojanu.

Nabíjecí stojan o rozměrech: šířka 800 mm, hloubka 800 mm, výška 2000 mm bude umístěn v levé přední části haly do výklenku vytvořeného vybouráním potřebného otvoru v dělicím panelu mezi halou IV. a prostorem pro míchání barev. Výklenek bude vyzděn dvěma stěnami YTONG tl. 150 mm a strop bude proveden ze stropních žlb. desek PZD 150 tl. 70 mm, na kterých bude provedeno vyrovnání vrstvou betonu tl. max. 50 mm.

Určení požárního rizika PÚ č.1:

Dle ČSN 73 0802:2009 tab. A.1, pol. 10.2b):  servisy motorových vozidel -  nákladních automobilů, autobusů, speciálních automobilů (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059) – prostory pro údržbu a opravy (bez skladů náhradních dílů):  pn = 45 kg.m-2, an = 1,05

ps = 0 kg.m-2, hs = 6 m, souč. c = 1,0,   Spú = 66 x 17,4 = 1148 m2

- 5 -

Dle ČSN 73 0804:2010

2p . c

Čl. 6.2.2:  ekvivalentní doba trvání požáru  Taue = -------------- =  44 minut

k3 . Fo1/6

Sk

Souč. k3 …… dle čl. 6.4.5    k3 = ------- = 2,55

S

Sk = 2932 m2    ∑Soi = 365 m2   hoi = 4,9 m

∑Soi . hoi1/2       365 . 4,91/2

Fo …. Dle čl. 6.4.1   Fo = --------------- = ------------------ = 0,275

Sk                     2932

Dle tab. 9:  součinitel k8 = 0,416      Taue . k8 = 18,3 min.

Dle tab. 8  je PÚ č.1 zařazen v I. stupni požární bezpečnosti  ( I. SPB)

Vzhledem k tomu, že také při původním účelu užívání byl PÚ č.1 jako hromadná garáž zařazen v I.SPB, stavební konstrukce haly IV. splňují požadavky požární bezpečnosti pro tento I.SPB.

Určení ekonomického rizika dle ČSN 73 0804:

Dle tab. E.1, pol. 4.10:  pravděpodobnost vzniku a šíření požáru p1 = 1,0,  pravděpodobnost rozsahu škod p2 = 0,12;  skupina výrob 4.

Čl. 7.1.2:

index pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru P1 = p1 . c ≥ 0,11   P1 = 1,0 . 1,0 = 1,0 > 0,11

Čl. 7.1.3:

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P2 = p2.S.k5.k6.k7

Souč. k5 dle čl. 7.3.1 = 1,0 ,  souč. k6 dle čl. 7.3.2 – pro nehořlavý konstrukční systém  = 1,0, součinitel k7 dle čl. 7.4.1, tab. 7 = 2,0

P2 = 0,12 . 1148 . 1,0 . 1,0.2,0 = 275,5

Dle čl. 7.1.4:

5 . 104                    50000

P1 ≤ 0,1 + ------------- = 0,1 + ---------------- = 11,03       1,0 < 11,03

P21,5                       275,51,5

- 6 -

5.104                  50000

P2 ≤ (------------)2/3  = (-------------)2/3 = 1455                275,5 <  1455

P1 – 0,1              1,0 – 0,1

Čl. 7.1.6:

P2                       1455

Smax = --------------------- = -------------------------- = 6062,5 m2     Spú = 1148 m2 < 6062,5 m2

p2 . k5 . k6 . k7       0,12 . 1,0 . 1,0 . 2,0

Plocha PÚ č. 1 splňuje požadavky PB.

Posouzení stavebních konstrukcí výklenku dle ČSN 73 0804 tab.10 pro III.SPB

Požární stěny a požární stropy

Pol. 1c):  požadavek  /R/EI 30 minut

Požární stěna mezi vestavkem nabíjecího stojanu a sousedním výměníkem tepla je cihelná tl. 300 mm a mezi přípravnou barev je z cihel YTONG P4-500.

Dle katalogu YTONG je skutečná požární odolnost uvedené požární stěny EIW 180 DP1. Požární stěna splňuje požadavky požární bezpečnosti.

Požární strop

Požární strop výklenku je navržen z žlb. PZD desek 150 tl. 70 mm, na kterých je vyrovnávací vrstva betonu C16/20 tl. max. 50 mm. Dle PC-programu Ing. Františka Pelce je dle EN 1992-1-2 požární odolnost žlb. desek tl. 60 mm při vzdálenosti osy výztuže od nejbližšího ohřívaného povrchu 10 mm REI 30 minut. Požární strop splňuje požadavky PB.

Posouzení umístění nabíjecího stojanu a nabíjení elektrobusů na hale IV. z hlediska PB:

Nabíjecí stojan je dle podkladů firmy I&C Energo a.s. elektrický rozvaděč nízkého napětí, vyrobený v souladu s normou ČSN EN 60 439-1 ed. 2 a ČSN EN 60 439-3. Rozvaděč, včetně pohyblivého vývodu pro připojení elektrického vozidla, odpovídá svými funkčními vlastnostmi normám ČSN EN 61 851-1, ČSN EN 61851-21 a ČSN EN 61 851-22 pro nabíjení elektrických vozidel. (K PBŘ je přiložen „Popis rozvaděče nabíjecího stojanu z hlediska bezpečnostních opatření“ firmy I&C Energo a.s.).

Ochranná opatření:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- 7 -

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to automatickým odpojením od zdroje v síti TN a dvojitou zesílenou izolací.

Vozidlová přívodka, pokud není připojena k vozidlu, je vždy bez napětí. Pod napětí je uvedena pouze po předchozím zapojení přívodky do vozidla a následné automatické kontrole spojitosti ochranného vodiče.

Rozvaděč je vybaven zařízením, které hlídá celistvost spojení ochranného vodiče (PE) s kostrou vozidla. Pokud je tato celistvost narušena, dojde k okamžitému odpojení vozidlové přívodky od napětí.

Rozvaděč je vybaven komunikací vyhodnocující sdruženou poruchu na vozidle a příslušný obvod provede při iniciaci okamžité odpojení vozidlové přívodky od napájení.

Na obslužném panelu rozvaděče je instalováno tlačítko nouzového zastavení, které po stisknutí vypne napájení vozidlové přívodky odpojením ovládacího napětí.

Rozvaděč nabíjecího stojanu je dále vybaven proudovými chrániči jako doplňkovou ochranou dle čl. 7.4.1 ČSN EN 61 851-1, které v případě porušení izolace vodivých částí zabezpečí okamžité odpojení vozidlové přívodky od napětí v průběhu nabíjení. U nabíjecího stojanu jsou použity proudové chrániče (RCD) s povoleným únikovým proudem 30 mA pro nabíjení 32A a 100 mA pro nabíjení 250A.

Požární bezpečnost:

Ochrana před tepelnými účinky nadproudů a poruchových proudů je zajištěna dimenzováním vodičů a jisticích prvků v souladu s ČSN 33 2000-1.

Rozvaděč nabíjecího stojanu je tvořen oceloplechovou skříní (DP1), ve které jsou instalovány jisticí a ovládací prvky elektrického zařízení a v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. je na něj výrobcem vydáno prohlášení o shodě. Svou povahou a použitými materiály nepředstavuje zvýšené požární zatížení. Doporučuje se v blízkosti rozvaděče umístit práškový nebo sněhový hasicí přístroj.

Rozvaděč nabíjecího stojanu netvoří samostatný požární úsek; v souladu s ČSN 73 0810 nesmí být umísťován do prostoru chráněných únikových cest.

Firma EVC Group s.r.o. zaslala 4. 2. 2011 vyjádření k požární bezpečnosti elektrobusu při nabíjení:

V elektrobusu SOR EBN 10,5 je použito 180 ks trakčních článků Thuder Sky typu LiFeYPO4. Při nabíjení těchto článků nedochází k žádnému plynování. Baterie jsou zcela uzavřené a bezúdržbové. Celé trakční zapojení je hlídáno BMS (battery management systém) pro zajištění optimálního provozu a ovládání nabíjení. V případě vážné poruchy BMS není umožněna jízda ani nemůže dojít k hlubokému vybití nebo přebití článků. Zástavba článků splňuje požadavky norem:

- 8 -

- ČSN EN 1987-1 Elektricky poháněná silniční vozidla – Zvláštní požadavky na bezpečnost- Část 1: Skladování energie na vozidle

- ČSN EN 1987-2 Elektricky poháněná silniční vozidla – Zvláštní požadavky na bezpečnost – Část 1: Prostředky funkční bezpečnosti a ochrana před poruchami

- ČSN EN 1987-3 Elektricky poháněná silniční vozidla – Zvláštní požadavky na bezpečnost – Část 1: Ochrana uživatelů před elektrickými riziky

Josef Musil – ELMUS (Kollárova 1127/28, 363 01 OSTROV) zaslal dne 21. 2. 2011 popis požární odolnosti pro kabely Radox:

Kabely Huber Suhner RADOX℗ 4GKW-AX určené pro trakční vozidla jsou testovány podle mezinárodně uznávaných norem DIN 5510, NF F 16-101, BS 6853 a evropských norem pro konstrukci a zkoušky kabelů pro trakční vozidla EN 50306 a EN 50264. Kabely jsou bezhalogenové a oheň retardující pro oblast teplot – 40oC až + 120oC s nízkou dýmivostí.

Nabíjecí stojan je o rozměrech 800 x 800 x 2000 mm. Je vybaven dvěma nabíjecími vývody – jeden kabel se zástrčkou pro 250 A pro rychlé nabíjení a druhý kabel se zástrčkou pro 32 A pro pomalé (noční) nabíjení. Při tom je vyloučeno použití obou vývodů současně. Doba nabíjení 18 minut až 6 hodin. Nabíjecí napětí je 3 x 400 V AC.  Dvířka stojanu budou otevíratelná přístupovou kartou. Dvířka stojanu pro přístup k ovládacím prvkům budou uzavíratelná i v připojeném stavu. Nabíjecí stojan je vybaven ovládacími a sdělovacími prvky:

indikace aktivního stavu (připraven k nabíjení), indikace nabíjení, indikace poruchy, ukazatel aktuálního nabíjecího proudu, napětí a odebrané energie, tlačítko START nabíjení, tlačítko

STOP nabíjení, NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Je zajištěna ochrana proti nadproudům a proti zpětným vlivům na elektrickou síť.

Nabíjecí stojan bude umístěn v obezděném výklenku na levé straně haly ve vzdálenosti 8,6 m od vjezdových vrat (měřeno od středové osy stojanu) v čelní štítové stěně.

Elektrobus má rozměry: délka 10 370 mm, šířka 2 525 mm, výška 2 800 mm. Je na pravé zadní části vybaven krytou zásuvkou pro připojení kabelu od nabíjecího stojanu. K nabíjecímu stojanu bude couvat, aby bylo připojení nabíjecího kabelu do zásuvky v elektrobuse co nejsnazší.

Požární nebezpečí spočívá v tom, že při rychlém nabíjení teče přípojným kabelem z nabíjecího stojanu proud až 250 A. Hrozí tedy nebezpečí vzniku požáru elektrobusu.

Únikové cesty

Změnou užívání haly IV. z hromadné garáže na halu lehké údržby trolejbusů a pro nabíjení elektrobusů se situace v únikových cestách nemění. K dispozici jsou z haly tři nechráněné

- 9 -

únikové cesty (NÚC) na volné prostranství. Jedna NÚC vede dveřmi ve vratech v čelní štítové stěně haly, druhá NÚC vede dveřmi ve vratech v zadní štítové stěně haly, třetí NÚC vede přes sousední III. halu.

V hale bude při provádění lehké údržby trolejbusů přítomno max. 5 pracovníků včetně mistra. K tomu je nutné připočíst max. 3-4 řidiče, kteří mohou být na IV. hale přítomni při najíždění s trolejbusy k údržbě nebo opravě a při napojování elektrobusu k nabíjecímu stojanu, popřípadě při jejich vyvážení z haly ven.

Celkem se tedy na IV. hale může při běžném provozu najednou nacházet max. 10 osob. Oproti stávajícímu účelu užívání haly, jako hromadné garáže, je to tedy navýšení o 5 osob.

Mezní doba evakuace dle ČSN 73 0804 tab.16:

tu,max ….. pro skupinu výrob 4, pro více nechráněných únikových cest = 4 min, doporučený mezní počet osob E.s na únikové cestě: 250.

Předpokládaná doba evakuace dle ČSN 73 0804 čl. 10.9.1:

0,75.lu           E . s          0,75 . 33        15 . 1,0

tu = ----------- + ----------- = ------------- + ------------- = 0,91 min < 4,0 min

vu             Ku . u            30              40 . 4,5

Počet osob E dle ČSN 73 0818:  využívám možnosti násobit počet uváděných osob součinitelem 1,5, tzn. 10 x 1,5 = 15 osob.

Skutečná největší délka NÚC na volné prostranství je l = 33m

vu … rychlost pohybu osob po rovině podle čl. 10.9.4 a tab. 17 = 30 m.min-1

Ku … jednotková kapacita únikového pruhu podle čl. 10.10.2 a tab. 17 po rovině = 40 osob za minutu

s …. součinitel podmínek evakuace podle čl. 10.9.6 = 1,0

u … započitatelný počet únikových pruhů podle čl. 10.10.1 = 4,5

Doba evakuace osob z haly IV. splňuje požadavky požární bezpečnosti.

Posouzení šířek únikových cest z haly IV.:

Dle čl. 10.13.1 je nejmenší počet únikových pruhů“:

E . s

umin = ----------------------------- = 0,08 …… šířky nechráněných únikových cest splňují

0,75 . lu                              požadavky PB

Ku.(tu,max - ------------ )

vu

- 10 -

Dle čl. 10.12.1 – mezní délka únikové cesty:

vu                         E.s

lu,max = ---------- . ( tu,max - -----------) = 156 m > 33 m ….. délky NÚC splňují požadavky PB

0,75                     Ku  . u

Podmínkou pro splnění požadavků požární bezpečnosti na nechráněné únikové cesty v hale IV. – PÚ č.1 je trvalé otevření všech dveří ve vratech čelní i zadní štítové stěny.

Odstupy:

Odstupy určuji s využitím PC – programu Ing. Františka Pelce, požární bezpečnost staveb pro Taue = 44 minut

- Od požárně otevřených ploch štítových stěn:

Spo = 96 m2, Sp = 108,6 m2, po = 88%  , d = 11,0 m

- Od požárně otevřených ploch boční obvodové stěny:

Spo = 86,4 m2    Sp = 33,5 x 4,0 = 134 m2    po = 65%   d = 7,04 m

V požárně nebezpečném prostoru PÚ č. 1 (haly IV.) se nenachází žádný sousední objekt, ani požární úsek, odstupy vyhovují požadavkům PB.

Technická a technologická zařízení

Dle ČSN 73 0804 čl. 12.2.1:

Technická a technologická zařízení uvnitř stavebních objektů mají být navržena tak, aby co nejméně prostupovala požárně dělicími konstrukcemi. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny podle čl. 6.2, ČSN 73 0810:2009. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje; u prostupů, řešených podle 6.2.2 mezi skupinami výrob 1 až 4 postačuje požární odolnost do 60 minut, v ostatních případech do 90 minut.

Požadavek na protipožární těsnění prostupů se týká prostupů kabelů požární stěnou z trakční měnírny do rozvodny a prostupů kabelů z  hlavní rozvodny k nabíjecímu stojanu.

Dle ČSN 73 0804 tab. E.1, pol. 5.29 je el. rozvodna přístavku  haly IV. zařazena v 5. skupině výrob, hala IV. dle pol. 4.10 ve 4. skupině výrob.

- 10 -

Pro utěsnění prostupů kabelů, které jsou vyvedeny požární stěnou mezi el. rozvodnou a halou IV. požaduji požární odolnost EI 90 minut – použít např. systém PROMAT -  kabelová ucpávka PROMASEAL-gama s požární odolností EI 90 minut.

Dle vyhlášky MV ČR č.241/2001 Sb., o požární prevenci:

-  §2, odst. 4, čl. f) jsou požární ucpávky požárně bezpečnostním zařízením (PBZ);

- §6, odst. 2) osoba, která provedla montáž PBZ, potvrzuje splnění požadavků požární bezpečnosti písemně;

- §7, odst.3) – provozuschopnost instalovaného PBZ se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí dle ČSN 73 0810:2009 čl. 6.2

Čl. 6.2.1:  Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických (kabelů a vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musí být v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08 ….

Poznámka: Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělicí konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací,

musí bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1:2010 – obdobně jako u čl. 6.2.2.

Elektroinstalace – elektrorozvody

Musí být provedena podle platných norem a předpisů a musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva.

Podmínky požární bezpečnosti, které musí být splněny k umístění nabíjecího stojanu na hale IV. a pro nabíjení elektrobusů:

1. Při nabíjení elektrobusu se musí v hale IV. kolem vozidla zabezpečit dostatečně

velký volný prostor, který umožní v případě požáru elektrobusu nebo nabíjecího

stojanu rychlý a bezpečný hasební zásah jak ručními hasicími přístroji, tak pojízdným

hasicím přístrojem CO2 a také hasební technikou jednotek požární ochrany.

- 12 -

Tento volný prostor kolem elektrobusu – s výjimkou  strany elektrobusu, kterou

bude přistaven k nabíjecímu stojanu a s výjimkou čelní strany elektrobusu u

vjezdových vrat  – požaduji nejméně 4,0 m od podélné boční strany elektrobusu a 3,0

m od zadní kratší strany vozidla.. (Délka  pojízdného hasicího  přístroje CO2 je 2,0 m,

šířka 0,6 m). Volný prostor vymezit na podlaze haly IV. vodorovným značením.

V tomto vymezeném prostoru se kromě pojízdného hasicího přístroje CO2 nesmí

nacházet žádné vozidlo, nebo materiál, či nářadí a další předměty, které by

znemožňovaly nebo ztěžovaly případný požární zásah a pohyb osob. Řidiči trolejbusů

mohou sousední trolejovou stopu využít pouze k vjezdu do haly IV. a k odstavení

vozidla až  za vymezeným volným prostorem.

2. Po celou dobu nabíjení elektrobusu musí být  trolej nad elektrobusem v celé délce

haly bez napětí a na táhlových spínačích děličů musí být z obou stran vyvěšeny

bezpečnostní tabulky, které upozorní na zákaz manipulace s děliči a zákaz zapnutí

proudu do této trolejové stopy.

3.  Dle ČSN 73 0875:2011 požaduji:

Vybavit prostor pro nabíjení elektrobusů v hale IV. lokální detekcí požáru

instalací 3 ks  samočinných hlásičů (detekce požáru), z toho 2ks  opticko-

kouřových a 1ks  s detekcí teploty- teplotní  a instalací vyhodnocovací jednotky

(ústředny), na kterou zapojit rovněž tlačítkové hlásiče požáru pro možnost vyhlásit

akusticky požární poplach ve všech halách včetně kanceláře mistrů v případě požáru

elektrobusu, nabíjecího stojanu, nebo v případě požáru trolejbusu, či jiného zařízení

na hale IV.

Tlačítkové hlásiče požáru požaduji v hale IV. umístit zejména  (v souladu s ČSN

73  0875:2011) u  všech východů z haly IV. na volné prostranství, u všech východů

směrem do haly III. a v blízkosti nabíjecího stojanu.

Tlačítkové hlásiče požáru se umisťují v zorném poli osob a to nejdále 3 m od

uvedených východů a to ve výšce 1,2 m až 1,5 m v souladu s ČSN 34 2710.

4. V případě, že nebude možné požár uhasit dostupnými hasicími prostředky, musí být

tento neprodleně oznámen na Krajské operační a informační středisko HZS (tel. 150,

popř. 112) a musí být provedeno  vypnutí střídavého el. proudu pro nabíjecí stojan a

stejnosměrného proudu v trolejovém vedení v celé hale IV., popřípadě v celé

vozovně trolejbusů z centrálního energetického dispečinku. V případě zásahu

jednotek PO je nutné trakční trolejové vedení ve vozovně trolejbusů po předchozím

vypnutí rychlovypínače N2 na měnírně SOKOLSKÁ v souladu s „Místními pracovními

a bezpečnostními předpisy“ pomocí HLAVNÍHO ODPOJOVAČE-UZEMŇOVAČE

vozovny na stožáru 501/8 odpojit a uzemnit.

- 13 -

Postup musí být zapracován do „Požárních poplachových směrnic“ a do provozně  bezpečnostního řádu a musí  být s nimi prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci a řidiči. Tato dokumentace musí být vyvěšena na viditelném místě na hale IV., v kanceláři mistrů a na dalších pracovištích hal I.-III.

5. V blízkosti nabíjecího stojanu musí být bez ohledu na vybavení haly IV. přenosnými

hasicími přístroji umístěny nejméně 3 ks hasicích přístrojů práškových s hasicí

schopností 183 B, popřípadě sněhových se stejnou hasicí schopností.

Pro účinný hasební zásah dále požaduji halu IV. vybavit 1ks pojízdným hasicím

přístrojem CO2 o hmotnosti alespoň 30 kg a umístit ho na vhodné místo v blízkosti

elektrobusu a nabíjecího stojanu.

7.  Nabíjení  elektrobusů zapracovat do dokumentace zdolávání požárů, kterou

předložit ke schválení HZS Moravskoslezského kraje.

Zařízení pro protipožární zásah

Zařízení pro protipožární zásah zůstávají nezměněny. Přístupová komunikace vede z ul. Sokolské přes vrátnici areálu vozovny trolejbusů až k hale IV.

Zásobování požární vodou

Hasební zásah vodou je možný pouze na zařízení, které je prokazatelně bez napětí a nehrozí úraz elektrickým proudem.

V hale IV. jsou instalovány 2 ks nástěnných hydrantů C52, hala je vybavena přenosnými hasicími přístroji v souladu s Technickou zprávou PO z r. 1985.

Podzemní hydranty se nacházejí v areálu vozovny trolejbusů ve vzdálenosti, která splňuje požadavky ČSN 73 0873.

- Závěr

Na základě posouzení projektu „Trolejbusy Ostrava - Změna užívání haly IV. z hromadné garáže na halu lehké údržby a nabíjení elektrobusů“ s normami a předpisy v požární ochraně doporučuji tento schválit s podmínkou, že budou splněny všechny požadavky tohoto požárně bezpečnostního řešení.

- 14 -

IV.Použitá literatura

PBS …. Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0804:2010     PBS – Výrobní objekty

ČSN 73 0802:2009     PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2009     PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0824:1992     PBS – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0810: 2009    PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0875:2011     PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace

v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 3-7 + A1:2008    Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí

schopnost a zkušební metody

ČSN 38 9160:2003     Pojízdné hasicí přístroje CO2

Vyhláška MV ČR č.246/2001 Sb., o požární prevenci

PC-program Ing. Františka Pelce k určení odstupů

Technická zpráva a Technická zpráva PO ke stavbě haly IV. z r. 1985

V Klimkovicích: 22.06.2011

Zpracoval: Ing. Jiří Hudeček