Požárně bezpečnostní řešení

ke zřízení prostoru pro občasné nanášení  nátěrových hmot

v hale II. na provozovně vozovna trolejbusy DPO a.s.

- Investor:          Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2

701 71 Ostrava – Moravská Ostrava

- Název akce:     Zřízení prostoru pro občasné nanášení nátěrových hmot

- Místo akce:      Hala II. – provozovna trolejbusy DP Ostrava a.s., Sokolská tř. 64,

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, parc.č. 1139/3, k.ú. Moravská

Ostrava

- Datum:              září  2010

- Zpracoval:        Ing. Jiří Hudeček, osoba odborně způsobilá v požární ochraně,

Osvědčení MV ČR o odborné způsobilosti č.Š – 235/97

Havlíčkova 225, 742 83 Klimkovice

- Úvod:

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) je posouzení zřízení prostoru pro občasné nanášení nátěrových hmot v části 1.NP haly II. provozovny trolejbusů DPO a.s. V této části haly je umístěna dílna pro opravu trakčních motorů a příruční sklad nehořlavého materiálu.  Část dílny pro opravu trakčních motorů byla stavebně oddělena (cihly YTONG tl. 150 mm) a vznikl prostor o půdorysných rozměrech 4,525 m (š) x 9,555 m (l), který bude sloužit jako prostor pro občasné nanášení nátěrových hmot. Delší dělicí příčky mezi tímto prostorem a stávající dílnou a dalšími sousedními prostory jsou vyzděny až po střešní konstrukci. Kratší – čelní strana prostoru se vstupními ocelovými dvoukřídlovými dveřmi (1450 x 1970 mm) je vyzděna pouze do výšky 4,15 m, až po nosnou střešní konstrukci je pak použit polykarbonát, kterým z prostoru dílny prostupuje VZT potrubí. Ihned za polykarbonátem je vyvedeno toto VZT potrubí nad střechu haly II.  Prostor pro nanášení nátěrových hmot je vybaven vlastním VZT zařízením pro odsávání vzduchu a je vyvedeno v tomto prostoru nad střechu haly II.  Zadní kratší stěna prostoru pro nanášení nátěrových hmot je tvořena stávající dělicí stěnou mezi halou II. a halou I. V této dělicí stěně jsou otvory, vyzděné sklobetonovými tvárnicemi

Hala II. je součástí komplexu hal I., II., a III., které byly postaveny v r. 1952 (bez požárního členění, tvořily jeden požární úsek). V roce 1993 byla v hale II. zřízena výměníková stanice – ta tvoří samostatný požární úsek v I. stupni požární bezpečnosti. V roce 2001 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.NP dvoupodlažní části haly II.  Další úpravy 2.NP (projekt „Úprava sociálního zařízení“) byly provedeny v roce 2005 (PBŘ z května 2005 – řešeno jako změna staveb skupiny I – bez požadavků z hlediska požární bezpečnosti). Hala IV byla postavena v roce 1994.

- 2 –

V roce 2007 byla u haly II. provedena nástavba (zástavba proluky). Nástavba se týkala zřízení 2.NP nad stávající střední jednopodlažní částí haly II (nad dílnami). Nástavba je provedena na půdorysné ploše 24 x 23,5 m. Nová mírně sedlová střecha je ve výšce 8,2 m až 8,8 m. Prostory 1.NP střední části haly II se nezměnily (dílny, výměníková stanice, sklady). Ve 2.NP byla zřízena šatna mužů (rozšíření stávající šatny 2.NP přední části haly II), umývárny a WC, kanceláře, jídelna se zázemím (šatna a sociální zařízení personálu, výdejna jídel a umývárna nádobí).  V prostoru umývárny byl navržen nákladní výtah vedoucí z 1.NP (nákladní hydraulická plošina 400 kg bez strojovny). Nástupiště výtahu je z haly I 1.NP, výstup je do umývárny nádobí 2.NP. Přístup do 2.NP nástavby je řešen novým vnitřním schodištěm uprostřed dispozice (schodiště z prostoru centrální chodby 1.NP, která napříč spojuje krajní haly I a III). Nová šatna mužů je propojena se stávající šatnou 2.NP přední části. Ve smyslu ČSN 73 0834 se jednalo o změnu staveb skupiny II (nástavba 2.NP).  Prostory s požárním rizikem nové nástavby jsou požárně odděleny od stávajících neměnných prostor objektu – tvoří samostatné požární úseky:

PÚ N 2.01: nástavba 2.NP bez schodiště (m.č. 116), bez chodby (m.č. 217), bez kuchyňky (m.č. 218) a bez soc. zařízení (m.č. 224 až m.č. 228 – prostory bez požárního rizika, které jsou součástí stávajícího PÚ objektu N 1.01/N2.  PÚ je zařazen v I. SPB.

PÚ N 1.01/N2:  stávající PÚ celého objektu (jednopodlažní haly + zbývající prostory dvoupodlažní části) v I. SPB.

Vzduchotechnické zařízení stávajících šaten a sociálních zařízení přední části haly II je součástí jednoho PÚ.

PÚ N 1.02/N2:  nákladní výtah

Šachta nákladního výtahu z 1.NP do 2.NP nástavby je ve III. SPB.

Požární uzávěry výtahové šachty v 1.NP a ve 2.NP jsou požární typu EW 15 DP1.

Požární uzávěry 2.NP (kromě výtahových dveří) jsou dle PBŘ min. typu EW 15 DP3 (nebo EW 30 DP3).:

- dveře z kanceláří (m.č. 219 až 223) do chodby (m.č. 217) – 5 ks EW 15 DP3;

- dveře ze šatny personálu (m.č. 236) do chodby – 1 ks EW 15 DP3;

- dveře z jídelny (m.č. 229) do chodby – 1 ks EW 15 DP3-C (2 samozavírače + koordinátor

postupného zavírání křídel);

- dveře ze šatny mužů (m.č. 237) do chodby a do stávající šatny – 2 ks EW 15 DP3-C (se samozavíračem).

Krajní haly I. a III. jsou jednopodlažní půdorysného rozměru 21 x 66 m, výška sedlové střechy je 6 m až 9 m. Haly jsou ocelové konstrukce (ocelové sloupy, ocelové vazníky,

- 3 -

ocelové vazničky). Obvodový plášť je z dvojitého plechu s izolací. Střešní plášť je lepenkový na bednění a hranolech, v úrovni spodních pásnic vazniček je výplň z heraklitových desek.

Střední hala II. má tři části. Přední dvoupodlažní část se šatnami (24 x 14 m, výška rovné střechy 7,45 m, stavební konstrukce – zděné stěny, žlb. stropy se žlb. průvlaky, střešní plášť z lepenky na betonu, schodiště ocelové). Střední jednopodlažní část s dílnami (24 x 23,5 m, výška mírně sedlové střechy je cca 4 m až 5 m, stavební konstrukce – ocelové sloupy, ocelové rámy a ocelové příčné nosníky, lepenka na bednění a podbití). Zadní jednopodlažní vyšší část s údržbou (24 x 42 m, výška sedlové střechy je 6 m až 9 m, stavební konstrukce jsou stejné jako u hal I. a III.).

Haly a jednotlivé části mají nosné konstrukce vzájemně nezávislé.

- Požárně bezpečnostní řešení

Při opravách a údržbě trolejbusů je zapotřebí některé části karoserie a dalších částí opatřit novým nátěrem. Používají se k tomu akrylový email + tužidlo + ředidlo. Podle bezpečnostních listů se v případě akrylového emailu a tužidla jedná o hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 23 – 55 st. C a v případě ředidla C 6000 o hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 2 st. C. (ředidlo S 6006 má bod vzplanutí 32 st. C = hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti). Nanášené barvy jsou tedy vysoce hořlavé látky.

Barvy, tužidla a ředidla jsou skladovány ve zvláštním skladu, kde dochází také k rozplňování a míchání barev s dalšími složkami. V prostoru pro nanášení barev se tyto přípravné práce neprovádějí a hořlavé kapaliny se zde neskladují - po skončení práce (nanášení barev) se ukládají opět do určeného skladu.

Haly I.-III., které slouží k opravám a údržbě trolejbusů, tvoří jeden požární úsek. V „Požárně bezpečnostním řešení k projektu – Oprava sociálního zařízení v II.NP haly II.“ z října 2001 je tento PÚ zařazen v I. stupni PB.

Dle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810:  stavební konstrukční systém haly II je nehořlavý.

Dle ČSN 73 0804 tab. E.1:  je opravárenská a údržbářská činnost na provozovně trolejbusů zařazena do skupiny výrob 4.

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.2, 3.3 a kapitoly 4 se jedná o změnu staveb skupiny I.

Zřízením prostoru pro nanášení barev nedochází ke zvýšení požárního rizika dle čl. 3.2 a)2):

Dle ČSN 73 0802 tab. A.1:

Pol.9.4 b):   elektrotechnická dílna …..  pn = 40 kg.m-2

Pol. 10.3:  prostory pro nanášení nátěrových hmot …….  Pn = 35 kg.m-2

- 4 -

Nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 b).

Dochází ke změně členění prostoru haly II, avšak podlahová plocha nově zřízeného prostoru  pro nanášení barev  4,525 x 9,555 m = 41,3 m2 je menší než 100 m2.

Dle ČSN 65 0201:2003 + změna 1:2006:

Příloha D – Prostory a zařízení pro nanášení nátěrových hmot

Čl. D.1 – Termíny a definice:

Čl. D.1.1 -  výrobní prostor pro nanášená nátěrových hmot:

prostory určené pro povrchovou úpravu výrobků nátěrovými hmotami, včetně prostorů technologicky souvisících (např. úpravna nátěrových hmot, sušicí a vyčkávací prostory apod.)

čl. D.1.3 - hořlavá nátěrová hmota:

nátěrová hmota v kapalné nebo prstovité formě, která po nanesení na podklad tvoří nátěr mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti a u které bylo prokázáno, že jde o hořlavou kapalinu zařazenou do jedné z tříd nebezpečnosti podle čl. 4.2.

Čl. D.2 Navrhování výrobních prostorů

Čl. D.2.1 Stavební řešení

Čl. D.2.1.1:   Výrobní prostor pro nanášení nátěrových hmot může ve výrobním objektu tvořit společný požární úsek s navazujícím provozem (technologií), včetně strojovny vzduchotechniky; při umístění v nevýrobním objektu musí být vždy samostatným požárním úsekem.

Prostor pro nanášení nátěrových hmot v hale II. provozovny trolejbusů splňuje podmínky pro to, aby byl posuzován jako součást požárního úseku hal I., II. a III., které slouží pro opravy a údržbu trolejbusů.

Čl. D.2.1.2:  Podlahy ve výrobních prostorech pro nanášení nátěrových hmot musí být chemicky odolné, třídy reakce na oheň A1fI až Cfl a musí mít svodový odpor menší než 106 Ώ.

Čl. D.2.1.4:  Ve výrobních prostorech pro nanášení nátěrových hmot se kromě máčecích van a úpraven havarijní, záchytné a sběrné jímky nevyžadují. Případné záchytné jímky nemusí být propojeny s havarijní jímkou.

- 5 -

Čl. D.2.2  Provozní větrání

Čl. D.2.2.1:  U výrobních prostorů pro nanášení nátěrových hmot se větrání podle čl. 6.3.1 dimenzuje na prostor pro nanášení nátěrových hmot zvětšený o 1,5 m okolního prostoru všemi směry.

Větrání prostorů pro nanášení nátěrových hmot musí být navrženo tak, aby i při minimálním dovoleném odvětrání byla koncentrace plynů v tomto prostoru pod 25 % spodní meze výbušnosti použitých ředidel, nejvýše však 20 g/m3. Prostor musí být zajištěn pomocí samočinných zařízení tak, aby nebylo možno zahájit nanášení nátěrových hmot a spuštění celé aplikační technologie, pokud není v provozu účinné větrání.

Čl. 6.3: Provozní větrání výrobních prostorů a ochrana proti výbuchům

Čl. 6.3.1:  Výrobní prostory musí být větrány podle hygienických předpisů – nařízení vlády č.178/2001 Sb.

Výpočet velikosti nebezpečných prostorů a zařazování výrobního prostoru do zón v důsledku uvolňování par z kapalin a vytlačování par ze zařízení při manipulacích (plnění nádrží, ohřev kapalin) se provádí podle ČSN EN 60079-10.

Čl. 6.3.2:  Výrobní prostory s hořlavými kapalinami musí být větrány.

Za větrané se považují výrobní prostory, u kterých je zajištěna alespoň šestinásobná výměna vzduchu za hodinu (provozní větrání). V prostorech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II.

třídy nebezpečnosti, musí být zajištěno havarijní větrání s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu (havarijní větrání).

Jestliže je výrobní prostor vybaven detektory úniku par (kromě provozů s nízkovroucími kapalinami), havarijní větrání se nepožaduje, pokud dojde:

- k samočinnému ohlášení dosažené 10% koncentrace dolní meze výbušnosti do místa trvalé obsluhy posuzovaného technologického procesu, a

- následně ke spuštění provozního větrání místnosti, v níž se dosáhlo nejvýše 20% koncentrace dolní meze výbušnosti.

Na výrobní prostory s hořlavými kapalinami, které se zpracovávají při teplotě o 10 st. C nižší než je teplota jejich vzplanutí, se požadavek na detektory nevztahuje a za postačující se považuje provozní větrání. Ve výrobních prostorech s nízkovroucími kapalinami musí být

vždy zajištěno havarijní větrání.

Čl. 6.3.3:  V prostorech s vodou ředitelnými hořlavými kapalinami s obsahem nejméně 50% vody nebo s hořlavými kapalinami IV. třídy nebezpečnosti se provozní větrání nepožaduje.

- 6 -

Čl. 6.3.4:   Pro určení rozsahu nebezpečných prostorů v důsledku odpařování hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti, jejichž rychlost odpařování z plochy vymezené pro nejméně příznivý případ za provozní teploty nepřekročí 5 g.m-2.minuta-1, lze výrobní prostory větrané podle čl. 6.3.2 považovat za prostory bez nebezpečí výbuchu, protože rozsah nebezpečných zón pro odpařování par z povrchu kapaliny je zanedbatelný. Tento předpoklad však neplatí pro nevětrané jímky, kanály a jiné prostory pod úrovní terénu.

Pro výpočet rozsahu nebezpečných prostorů v důsledku vytlačování (úniku) par při manipulaci platí ČSN EN 60079-10.

Vymezená část výrobních prostor, ve které se vyskytují hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti, se zařazuje jako prostor s nebezpečím požáru hořlavých kapalin (BE2N3 dle ČSN 33 2000-5-51). Vymezená část zahrnuje i prostor možného rozstřiku nebo rozlití hořlavých kapalin (osvětlovací, vytápěcí či jiná tělesa s vyšší povrchovou teplotou, než je teplota vzplanutí hořlavých kapalin, musí být odstíněna).

Čl. 6.3.5:  Výrobní prostory, v nichž je stanovena zóna 1 nebo zóna 0 prostředí s nebezpečím výbuchu ve více než 30% objemu prostoru, musí být opatřeny výfukovými plochami; tento požadavek se netýká prostorů:

- v podzemních podlažích, pokud úroveň terénu neumožňuje volný pohyb plynů z výbuchu (viz čl. 6.3.9);

- zajištěných provozním větráním podle čl. 6.3.2 s vnitřním objemem nejvýše 30 m3;

- strojoven vzduchotechniky určených pro tyto výrobní prostory.

Dle Vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, příloha č.7 čl. A.3 a B.4:

Ukládání hořlavých nátěrových hmot

Na pracovištích, tvořících jeden požární úsek spolu s prostorem pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot, je dovoleno ukládat nejvýše 50 litrů hořlavých kapalných nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti v uzavíratelných obalech.

Příloha č. 7, část C: Obecné podmínky užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin

Čl. C.1.1:  Obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňující na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany.

- 7 -

Čl. C.1.4:  Prostory s výskytem hořlavých kapalin se označují příslušným bezpečnostním značením.

Čl. C.1.5:  Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být označeny bezpečnostním značením upozorňujícím na zákaz kouření a manipulace s plamenem.

Čl. C.1.6:  Látky potřísněné hořlavými kapalinami musí být neprodleně a bezpečně odstraněny z prostor s výskytem hořlavých kapalin.

Čl. C.1.7:  Ve vstupu a výstupu z prostor s výskytem hořlavých kapalin a v jejich bezprostřední blízkosti nesmí být umístěn žádný předmět.

Čl. C.1.8:  Předměty umístěné v prostoru s výskytem hořlavých kapalin nebo v jeho blízkosti musí být umístěny způsobem, který zamezí, aby při jakékoliv změně jejich polohy nedošlo k omezení možnosti použití vstupů nebo výstupů z prostor.

Čl. C.1.9:  Prostor s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečen:

- proti úniku, roztečení a prosakování hořlavých kapalin uchovávaných v obalech s objemem 200 litrů a více netěsnostmi objektu,

- proti nekontrolovatelnému kontaktu těchto kapalin a jejich par s možným iniciačním zdrojem,

- proti nekontrolovatelnému kontaktu hořlavé kapaliny

- s jinou hořlavou látkou nebo hoření podporující látkou, s výjimkou vzdušného kyslíku, nebo

- s látkou, pokud by v důsledku tohoto kontaktu došlo k vývinu tepla jako možným zdrojem vznícení.

Čl. C.1.10:  Hořlavé kapaliny musí být uloženy v obalech pro ně určených.

Čl. C.1.11:  Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečeny před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Technická a technologická zařízení uvnitř stavebních objektů

Dle ČSN 73 0834 kapitola 4, odst. e) a f):

Nově zřizované prostupy všemi stěnami a stropy musí být utěsněny podle ČSN 73 0810 .

Dle ČSN 73 0810:2009

Čl. 6.2.1:  Konstrukce, ve kterých se prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (vodičů, kabelů) apod. vyskytují, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce – v případě konstrukcí prostoru pro nanášení barev se jedná o druh konstrukce DP1. Otvory musí být dozděny, dobetonovány či jinak zaplněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k prostupujícím potrubím a rozvodům tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost.

- 8 -

K zajištění požární bezpečnosti prostoru pro nanášení nátěrových hmot požaduji:

- Vyzdít čelní stěnu prostoru pro nanášení nátěrových hmot (se vstupními dveřmi) až po stropní (střešní) konstrukci, to znamená nahradit polykarbonát cihelnou vyzdívkou stejné tloušťky, jako je stávající stěna.

Prostup vzduchotechnického potrubí touto nově vyzděnou stěnou musí být utěsněn dle výše uvedeného čl. 6.2.1 ČSN 73 0810:2009.

- Vzduchotechnické potrubí, které z prostoru dílny prostupuje do prostoru pro nanášení nátěrových hmot a odtud je vyvedeno nad střechu haly II, požaduji opatřit protipožárním obkladem s požární odolností nejméně EI 15 min. (dle ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810) – např. systém PROMAT.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace a instalace el. spotřebičů musí vyhovovat současně platným normám a předpisům a prostředí, určenému pro prostor pro nanášení barev.

Vzduchotechnické zařízení:

Pro odsávání par hořlavých kapalin je navržena vzduchotechnická jednotka s VZT flexi potrubím 300 z hliníku, které je vyvedeno nad střechu haly. Pro přívod čerstvého vzduchu slouží okno v horní části prostoru, které je ovládáno táhlem.

Střešní konstrukce je tvořena ocelovými příčnými nosníky, lepenkou na bednění a podbitím.

Dle ČSN 73 0834 kapitola 4, odst. e):  nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky  musí být provedeno podle ČSN 73 0872.

Dle ČSN 73 0872:1996

Čl. 4.1.6:  Vzduchotechnické potrubí, nacházející se nad střešním pláštěm schopným šířit požár, musí být z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot a vzdálenost tohoto potrubí od střešního pláště musí být rovna délce strany potrubí, která může přímo sdílet teplo na střešní plášť, nejméně však 500 mm (viz obr. 1 ČSN 73 0872).

Prostup potrubí střešním pláštěm se posuzuje stejně jako prostup požárně dělicí konstrukcí podle čl. 4.2.2 a 4.2.3.

Čl. 4.2.2:   V místě prostupu požárně dělicí konstrukcí musí být vzduchotechnické zařízení (potrubí, popř. jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň třídy reakce na oheň B (nelze užít organických pěnových hmot, i když jsou zařazeny do třídy reakce na oheň B), a to do vzdálenosti „L“ rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do

- 9 -

vzdálenosti 500 mm (viz obr. 3a) ČSN 73 0872). Do vzdálenosti „L“ nesmí být na potrubí osazeny vyústky.

Vzdálenost „L“ se měří:

- U potrubí bez požární klapky – od vnějšího líce požárně dělicí konstrukce.

Vybavení prostoru pro nanášení nátěrových hmot ručními hasicími přístroji:

Prostor pro nanášení nátěrových hmot vybavit  2 ks přenosných hasicích přístrojů práškových s hasicí schopností nejméně 183B.

- Závěr:

Na základě posouzení zřízení prostoru pro nanášení nátěrových hmot s normami a předpisy platnými v požární ochraně doporučuji tento v hale II. na provozovně trolejbusů zřídit s podmínkou, že budou splněny požadavky tohoto požárně bezpečnostního řešení.

- Použitá literatura:

ČSN 73 0834:2000, Změna 1:2010  Požární bezpečnost staveb (PBS) – Změny staveb

ČSN 73 0804:2010  PBS – Výrobní objekty

ČSN 73 0802:2009  PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2009  PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0872:1996  PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 65 0201:2003, Změna 1:2006 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a

manipulaci

ČSN EN 3-7+A1 (38 9100):2008  Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na

hasicí schopnost a zkušební metody

Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

V Klimkovicích:  22. 09. 2010

Zpracoval:         Ing. Jiří Hudeček