| Ved. projektant: |  |  |  |  |  | Karel Röber – projektování elektrických zařízení U Zámeckého parku 763, 436 01 Litvínov IČO: 445 21 812, www.projekty-elektro.cz Tel.: 603 787 324, rober.karel@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant: |  |  | Karel Röber |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavebník: |  |  | Obec Vrskmaň, Vrskmaň č.p. 46, 431 15 Vrskmaň |  |  |  |  |
| Kraj: | Ústecký |  |  | OÚ: | Vrskmaň |  |  |
| Stavba: |  | rekonstrukce budovy OÚ |  |  |  | Formát / str.: | A4 / 11 |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 03/2013 |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS (provádění stavby) |
| Objekt: |  | F. Dokumentace stavby (objektů) |  |  |  | Č. zákázky: | KR13006 |
| Dílčí část: |  | F.g Zařízení silnopr. elektrotechniky, vč. bleskosvodu |  |  |  | Č. kopie: | Číslo přílohy: |
| Obsah: |  | 01 – Technická zpráva |  |  |  |  | F.g. - 01 |

OBSAH :

1.	Identifikační údaje	3

2.	Základní údaje o stavebním objektu nebo jeho části	3

3.	Seznam použitých podkladů	3

4.	Základní parametry a technické údaje	4

4.1	Napájecí napěťová soustava:	4

4.2	Určení vnějších vlivů :	4

4.3	Řešení ochrany proti úrazu el. proudem :	4

5.	elektrická přípojka a elektroměrový rozvaděč	5

6.	Doplnění rozvaděčů R1 a R2  :	5

7.	Doplnění rozvodů  :	6

8.	Kabelové rozvody a umístění spotřebičů :	8

9.	Bleskosvod a uzemnění :	9

10.	Ochrana před úrazem el. proudem :	11

11.	Slaboproudé rozvody :	11

12.	Závěr :	11

# Identifikační údaje

Stavba:                 :        	Rekonstrukce OÚ Vrskmaň - elektroinstalace

Investor                :          	OÚ Vrskmaň

Vrskmaň č.p. 46

431 15 Vrskmaň

Místo stavby         :         	Vrskmaň

Odpovědný projektant :   	Karel Röber, autorizovaný technik, obor TZS

registrační číslo ČKAIT 0401557

Kraj                      :	Ústecký

# Základní údaje o stavebním objektu nebo jeho části

Tento projekt řeší doplnění vnitřní silnoproudé elektrické instalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajícího objektu OÚ Vrskmaň, č.p. 46.

Jedná se pouze o doplnění částí osvětlení, zásuvek a přímotopů v rekonstruovaných místnostech.

# Seznam použitých podkladů

- Požadavky investora

- Stavební část dokumentace pro PS (MESSOR BUILD s.r.o. – ing. Vettermann)

- Požadavky ostatních profesí

- Prohlídka okolí v místě stavby

- Normativní dokumenty a katalogové listy zařízení

# Základní parametry a technické údaje

## Napájecí napěťová soustava:

3+PE+N ~50Hz 400/230V / TN-C – hlavní napájení objektu – stávající - beze změn

1+PE+N ~50Hz 230V / TN-S – napájení nových spotřebičů a zařízení

## Určení vnějších vlivů :

Stanovení základních vnějších vlivů pro účely PD dle ČSN 33 2000-5-51

Normální (vnitřní) – AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

## Řešení ochrany proti úrazu el. proudem :

dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 61 140 ed.2 a norem souvisejících

– automatickým odpojením od zdroje

– proudovým chráničem

Ochrana základní :

izolace, přepážky a kryty, zábrany

Ochrana při poruše :

je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Ochrana proti zkratu a přetížení :

pojistkami nebo jističi dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523

Ochranné uzemnění

Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně.

Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat ČSN 33 2000-5-54.

Způsob uložení kabelů :

dle ČSN 33 2000-5-52 + Z1

Stupeň dodávky dle ČSN 34 1610 :

napájení stupeň č.3 – napájení z jednoho zdroje

Měření spotřeby el. energie :

stávající – beze změn - v elektroměrovém rozvaděči 3f. dvousazbovým elektroměrem

Hlavní jistič před elektroměrem :

stávající -  3x 35A

# elektrická přípojka a elektroměrový rozvaděč

Stávající napájení domu objektu OÚ Vrskmaň, tj. domu č.p. 46, z distribuční sítě zůstává zachováno beze změn, vč. zapojení elektroměrového rozvaděče RE a přívodu do rozvaděče R1 v 1.NP a rozvaděče R2 ve 2.NP.

# Doplnění rozvaděčů R1 a R2  :

Napájení obou stávajících rozvaděčů zůstává beze změn. Tyto rozvaděče budou pouze doplněny o vývodní jistící prvky dle potřeby doplnění elektrické instalace.

Rozvaděč R1 v 1.NP

Stávající hlavní elektrický rozvaděč objektu v oceloplechovém provedení je umístěn na chodbě v 1.NP, m.č. 1.02. Tento rozvaděč je určen pro napájení standardních rozvodů, neblokovaných HDO, tj. osvětlení, zásuvky apod.

Tento rozvaděč bude doplněn o dva vývody, tj. obvod osvětlení na obvod zásuvek pro novou část knihovny, m.č. 3.01 ve 3.NP. Osvětlení bude napojeno z jističe PL6-B10/1, zásuvky budou napájeny z proudového chrániče s nadproudovou spouští PLF6-16/1N/B/003.

Nové jistící prvky budou doplněny do volného prostoru rozvaděče, napájení bude provedeno vodičem CY 2,5mm2.

Schéma doplnění rozvaděče R1, vč. přístrojové náplně, je patrné z výkresu s pořadovým číslem 04.1. Umístění rozvaděče R1 je patrné z výkresu dispozice elektroinstalace v 1.NP, tj. z výkresu s pořadovým číslem 05.1.

Rozvaděč R2 ve 2.NP

Stávající hlavní elektrický rozvaděč objektu v celoplastovém provedení je umístěn na chodbě ve 2.NP, m.č. 2.01. Tento rozvaděč je určen pro napájení spotřebičů, blokovaných HDO, tj. rozvody elektrických přímotopů.

Tento rozvaděč bude doplněn o jeden vývod pro napájení přímotopů pro novou část knihovny, m.č. 3.01 ve 3.NP. Společný vývod pro dva přímotopy Ecoflex 750W  bude napojeno z jističe PL6-B10/1.

Nový jistič bude doplněn do volného prostoru rozvaděče, napájení bude provedeno vodičem CY 1,5mm2.

Schéma doplnění rozvaděče R2, vč. přístrojové náplně, je patrné z výkresu s pořadovým číslem 04.2. Umístění rozvaděče R2 je patrné z výkresu dispozice elektroinstalace v 1.NP, tj. z výkresu s pořadovým číslem 05.2.

# Doplnění rozvodů  :

Stávající prostor knihovny, m.č. 2.06 bude zásadně dotčen rekonstrukcí stavební části. Na stávající plochou střechu nad touto místnost bude vybudována nová sedlová střechy s užitným podkrovím. Bude odstraněna část stopu m.č 2.06 a v tomto prostoru budou vybudovány nové schody do nového podkroví, m.č. 3.01. Vlastní úpravy prostoru m.č. 2.06 a dostavba podkroví m.č. 3.01 vyžadují doplnění elektrických instalací.

Jedná se instalaci nového osvětlení v m.č. 2.06 a rozvody osvětlení, zásuvek a přímotopů v m.č.3.01.

Osvětlení ve 2.NP – m.č. 2.06

Stávající dvě svítidla budou demontována s ohledem na otvor pro schodiště a vrchní galerii. Osvětlení pro mč. 2.06 bude napojeno ze stávajících rozvodů, tj. z instalační krabice pod omítkou, umístěné uvnitř u vstupních dveří do místnosti. Nové osvětlení bude umístěno s okrajem stropu, co nejblíže k podélné ose místnosti.

Osvětlení bude provedeno pomocí 5ks zářivkových svítidel Vyrtych KELPIE-S-D/I-254-EP-BAP s elektronickým předřadníkem a leštěnou mřížkou, zapojených průběžně za sebou. Osvětlení m.č. 2.06 bude ovládáno společně vypínačem řaz.č. 1, umístěným u vstupních dveří do místnosti.

Dispozice nového osvětlení m.č. 2.06 ve 2.NP,  vč. typů přístrojů a zařízení, je patrná z výkresu s pořadovým číslem 05.2.

Osvětlení ve 3.NP – m.č. 3.01

Jedná se o novou část osvětlení pro nově vzniklý prostor v podkroví, vč. přístupového schodiště.  Osvětlení pro mč. 2.06 bude napojeno novým přívodem ze stávajícího rozvaděče R1 v 1.NP. Nové osvětlení bude umístěno ve dvou řadách na stropu místnosti.

Osvětlení bude provedeno pomocí 4ks zářivkových svítidel Vyrtych KELPIE-S-D/I 254-EP-BAP a 2ks svítidel KELPIE-S-D/I 235-EP-BAP s elektronickým předřadníkem a leštěnou mřížkou, zapojených ve dvou řadách průběžně za sebou. Osvětlení m.č. 3.01 vč. přístupového schodiště bude ovládáno společně dvěma vypínači řaz.č. 6, umístěnými u kraje schodiště v m.č.2.06 a vstupních dveří do m.č. 3.01 s chodby m.č. 3.02.

Dispozice nového osvětlení m.č 3.01 ve 3.NP, vč. typů přístrojů a zařízení, je patrná z výkresu s pořadovým číslem 05.3.

Návrhové hodnoty osvětlení

Dotčené prostory, tj. m.č. 2.06 a 3.01 budou sloužit jako veřejná knihovna - čítárna. Hodnoty osvětlení jsou navrženy dle požadavku platné normy ČSN EN 12464-1, dle tab. 5.33 Veřejné knihovny, prostor čítárna, dle ref. prostoru 5.33.2, tj. udržovaná osvětlenost Em = 500 lx a rovnoměrnost Uo = 0,6 na srovnávací rovině 0,75m.

Součástí správné funkce osvětlení a udržení navržené osvětlenosti je také pravidelná údržba a čištění svítidel. Kontrolní výpočty byly provedeny v SW Vyrtych Wils 6.3.12.1.

Poznámka:

V případě záměny typu svítidel nebo jejich umístění je třeba tuto změnu zkontrolovat novým výpočtem pro potvrzení dodržení normou požadovaných parametrů navrhovaného osvětlení.

Zásuvky ve 3.NP – m.č. 3.01

Jedná se o jeden nový zásuvkový obvod pro nově vzniklý prostor v podkroví. Napájení zásuvek pro m.č. 3.01 bude provedeno novým přívodem ze stávajícího rozvaděče R1 v 1.NP. Nový zásuvkový okruh bude tvořen 8ks zásuvek 230V/16A pod omítku, zapojených smyčkováním za sebou.

Dispozice nového zásuvkového obvodu v m.č. 3.01 ve 3.NP, vč. typů přístrojů, je patrná z výkresu s pořadovým číslem 05.4.

Přímotopy ve 3.NP – m.č. 3.01

Jedná se o jeden nový obvod pro přímotopné elektrické panely pro nově vzniklý prostor v podkroví. Napájení dvou přímotopů Ecoflex EL 07 pro m.č. 3.01 bude provedeno společným novým přívodem ze stávajícího rozvaděče R1 v 1.NP. Nový okruh bude tvořen 8ks topidel 750W/230V v nástěnném provedení, zapojených smyčkováním za sebou.

Dispozice nového obvodu pro přímotopy v m.č. 3.01 ve 3.NP, vč. typů přístrojů, je patrná z výkresu s pořadovým číslem 05.5.

# Kabelové rozvody a umístění spotřebičů :

Napájení pro osvětlení a zásuvky ve 3.NP bude provedeno svislým stoupacím vedením z rozvaděče R1 v m.č.1.02 v 1NP do m.č. 3.01 ve 3.NP.

Zásuvkové okruhy 230V budou provedeny kabely typu CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče R1 až k jednotlivým zásuvkám v daném okruhu. Zásuvky budou umístěny cca 0,2m nad podlahou.

Světelné okruhy budou provedeny kabelem typu CYKY-J 3x1,5 k jednotlivým svítidlům a kabely typu CYKY-O 2x1,5, resp. 3x1,5 k jednotlivým vypínačům. Kabelové trasy povedou zdmi a stropy místností, resp. nad stropním sádrokartonem. Vypínače budou umístěny cca. 1,5m nad podlahou. Svítidla budou umístěna na stropech jednotlivých místností.

Napájení pro přímotopy ve 3.NP bude provedeno svislým stoupacím vedením z rozvaděče R2 v m.č. 2.01 v 2NP do m.č. 3.01 ve 3.NP.

Okruh pro přímotopy bude proveden společným kabelem typu CYKY-J 3x1,5 z rozvaděče R2 až k jednotlivým spotřebičům. Přímotopy budou umístěny cca 0,2m nad podlahou, budou připojeny do insatlační krabice pod omítku. Kabel pro tento obvod bude v m.č. 3.01 veden v souběhu se zásuvkovým obvodem ve výšce cca 0,2m nad podlahou. Přechod rozvodů nad vstupními dveřmi bude proveden ve výšce 2,2m nad podlahou.

Všechny nové svislé rozvody v objektu č.p. 46 budou provedeny pod omítkou. Vodorovné rozvody budou provedeny v podlaze, ve stropu, nebo nad SDK stropem.

Všechny kabelové trasy budou zásadně vodorovné a svislé !!!

# Bleskosvod a uzemnění :

Pro ochranu objektu před bleskem bude na novou část objektu doplněn bleskosvod dle platného souboru norem ČSN EN 62305. S ohledem na charakter stavby je tento objekt zařazen do třídy LPS IV. Celková výška jímací soustavy je 12m. Dle ČSN EN 62305-3 byla zvolena metoda ochranného úhlu v kombinaci s metodou valící se koule. V tomto případě je velikost ochranného úhlu 60° a poloměr valící se koule je 60m.  Pro tuto třídu LPS budou svody bleskosvodu provedeny každých 20m i započatých.

Bleskosvod – stávající stav

Stávající bleskosvod je tvořen hřebenovým vedením na celé délce hřebenu stávající střechy a pouze dvěma svody s nevhodným umístěním. Stávající svody jsou umístěny na jižní a západní stěny se vzájemným odstupem cca 15m. Na severní a východní straně stavby svody instalovány nejsou. Vzdálenost obou svodů po druhé straně obvodu je větší než 50m.

Dispozice stávajícího bleskosvodu objektu je patrná z výkresu s pořadovým číslem 05.6.

Bleskosvod – navrhovaný stav

Jímací soustava stávajícího bleskosvodu bude doplněna novou částí hřebenového vedení po hřebenu nové přístavby. Vyznačená část svodu bude demontována vzhledem k přístavbě. Nová část bude vedení provedena drátem FeZn Ø8mm. Nová část hřebenového jímače bude doplněna dvěma pomocnými jímači o výšce 0,4m z téhož drátu jako vedení. Jímač nad jižním štítem bude vytočen směrem ven z objektu cca o 35° v ose hřebenu střechy.

Budou doplněny nové svody tak, aby byl splněn požadavek ČSN EN 62305-3 na obvyklou vzájemnou vzdálenost svodů pro LPL IV, tj. 20m.

Šikmé i svislé svody budou provedeny drátem FeZn Ø8mm dle této PD, u štítů budou nové svody vedeny s odstupem cca 0,2 od okraje střechy. Nové svody budou připojeny přes zkušební svorky na nově doplněné svislé zemniče.

Nová část jímací soustavy bude vedena po vrcholech hřebenů střechy a jejich šikmých částech s odstupem cca 10cm od střechy a s rozestupem podpěr max. 1m. Na vedení bleskosvodu budou připojeny všechny kovové konstrukce na střeše, které nejsou v ochranném pásmu bleskosvodu a nejsou umístěny s požadovaným odstupem 0,6m. Jedná se např. o oplechování komínu, okapové žlaby apod.

Svislé svody bleskosvodu budou provedeny standardním způsobem, tj. nad omítkou pláště stavby, s rozestupem podpěr max. 1,5m. Zkušební svorky uzemnění budou umístěny cca 1,8m nad okolním terénem.

Uzemnění – stávající stav

Stávající uzemnění je vyvedeno pouze ve dvou místech na dva výše uvedené, k půdorysu stavby nevhodně rozmístěné, svody. Tento stav uzemnění nevyhovuje požadavku platného souboru norem ČSN EN 62305 pro prováděnou rekonstrukci objektu OÚ Vrskmaň.

Uzemnění – nový stav

Stávající uzemnění pro stávající svody zůstanou zachovány. Tyto budou dále doplněny v kontextu doplnění bleskosvodu o nové uzemnění.

Výše uvedené nové svody budou připojeny přes zkušební svorky na nově doplněné svislé zemniče, v provedení ze zemnících tyčí ZT 2,0, zaražených do země ve vzdálenosti 1m od obvodu stavby, horní hranou tyče min. 0,2m pod povrchem terénu. Propojení mezi zemnící tyčí a zkušební svorkou bude provedeno drátem FeZn Ø10mm.

Hodnoty zemního odporu jednotlivých nových zemničů by mělo být ≤ 10 Ω(ohmy). V případě, kdy je ochranné uzemnění objektu společné pro vlastní elektroinstalaci i pro bleskosvod, je požadována celková hodnota zemního odporu ≤ 2 Ω(ohmy). V případě nevyhovujícího zemního odporu navržených zemničů, bude nutno provést potřebná opatření pro jeho snížení. Např. dle možností tyče propojit zemnícím drátem FeZn Ø10mm.

Všechny přechody zemniče zemina-vzduch budou proti korozi opatřeny PVC smršťovací ochrannou trubicí zelenožluté barvy, a to min 50cm na každou stranu od přechodu. Spoje zemniče v zemi budou provedeny zdvojeně příslušnými svorkami a tyto budou opatřeny ochranným asfaltovým nátěrem proti korozi. Vývody zemniče ke zkušebním svorkám budou do výše 1,7m opatřeny mechanickou ochranou, tj. trubkou OT 1,7.

# Ochrana před úrazem el. proudem :

Základní ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Jedná se o ochranu automatickým odpojením vadné části od zdroje v sítích TN-S.

Zvýšená ochrana zásuvkového obvodu je provedena proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30mA.

# Slaboproudé rozvody :

Tato část dokumentace žádné slaboproudé rozvody nijak detailně neřeší. Datové rozvody budou dle požadavku investora napojeny na stávající připojení stávajícího poskytovatele. Přístup k datové síti uvnitř objektu bude zajištěn instalací datového routeru s bezdrátovým připojením WIFI.

Umístění tohoto zařízení tato část PD nijak neřeší.

# Závěr :

Práci na elektrickém zařízení mohou provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Veškerý použitý materiál a dodané zařízení musí být v souladu s platnými standardy, normami a bezpečnostními předpisy.

Práce musí být provedeny dle platných předpisů, standardů a norem ČSN při dodržení všech bezpečnostních a obecně závazných předpisů.

Při provádění prací musí být respektovány požadavky, nařízení a směrnice orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, jejichž vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v procesu projednávání na příslušném SÚ.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena potřebná měření, provedena výchozí revize elektrického zařízení, vč. vypracování revizní zprávy.