|  |  |  |  |  | DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PŘED DOKONČENÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÉ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LISTY |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revize č.1- změna stavby před dokončením, návrh změny přestropení části 1.NP, návrh vnějšího ocelového schodiště do 2.NP, nosné ocelové rámy části původní střešní konstrukce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |
| 1 | 8.4.2013 |  |  | ING. KŮRKA JAROSLAV KŮRKA |  | ING. KŮRKOVÁ ALENA |  | ING. KŮRKOVÁ ALENA | PD ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM |  |  |  |  |
| REV. | DATUM |  |  | ZPRACOVAL |  | KONTROLOVAL |  | SCHVÁLIL | POPIS |  |  |  |  |
| PROJEKT |  |  | PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 43, bÍLENCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÁKAZNÍK |  |  | Obecní úřad Bílence, Bílence č.p. 45, 430 02 Chomutov |  |  |  |  |  |  | List 1 z 13 |  |  |  |
| ČÍSLO PROJEKTU |  |  | 2122011 |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ |  | ZSPD |  |
| ZPRACOVATEL: |  |  |  |  |  |  | KONTAKT: |  |  | REV. |  |  |  |
| ING. JAROSLAV KŮRKA PODĚBRADOVA 1254/22 430 01 CHOMUTOV |  |  |  |  |  |  | EMAIL: JAROSLAV.KURKA@JKPO.CZ WEB: WWW.JKPO.CZ TEL.: +420 777 209508 |  |  | 1 |  |  |  |

- ÚVOD

Revize č.1 je vypracována pro potřeby změny stavby před dokončením objektu č.p. 43, Bílence, na pozemku p.p.č. 69, k.ú. Bílence. Projektová dokumentace řeší změnu přestropení části 1.NP, návrh vnějšího ocelového schodiště do 2.NP (půdy) a nosné ocelové rámy v části původní střešní konstrukce.

V PD pro stavební povolení bylo navrženo zesílení stávající stropní dřevěné konstrukce mezi 1.NP a 2.NP v původním objektu (stropními trámy 180/220 mm). Nově došlo k návrhu provedení stropu z ocelových profilů „I“ 260, kladených  na obvodové zdivo. Na ocelové profily se položí plech VSŽ plech tl. 1,0 mm, výška vlny 30 mm a provede se nabetonávka  tl. 70 mm z betonu C 20/25, s vloženou sítí KARI. Z důvodu demontáže sloupků dřevěné nosné konstrukce části střechy, budou stávající dřevěné střední vaznice položeny na ocelový rám z dvojice „U“ č. 240.

Nově je rovněž navrženo pro samostatný přístup do prostorů ve 2.NP venkovní ocelobetonové schodiště  šíře 900 mm. Do ocelových schodnic z profilů „U“ 160,  je vybetonovaná deska z betonu C 20/25 XC1 , min. tl. 100 mm, která je při  dolním okraji  vyztužena ocelovou sítí KARI, 150/150/6 mm, krytí výztuže min. 10 mm.  Na tuto desku se vybetonují vlastní schody .

- Zhodnocení stavebních konstrukcí z požárního hlediska je uvedeno níže. Ostatní požadavky projektové dokumentace pro stavební povolení nejsou tímto řešením dotčeny. Změny oproti schválené projektové dokumentaci jsou v textu pro orientaci zvýrazněny.

- SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Mertl Jiří, Žatecká bl. 211, 434 01 Most.

  - Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením, kterou vypracoval Ing. Mertl Jiří, Žatecká bl. 211, 434 01 Most v únoru 2013.

- Technické předpisy z oboru požární bezpečnost staveb:

ČSN 73 0834 „Požární bezpečnost staveb. Změny staveb“ z 3/2011

ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“ z 5/2009

ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení“ z 4/2009

ČSN 73 0821 ed.2 „Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí“ z 05/2007

ČSN 73 0818+Z1 „Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami“ z 7/1997

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“ z 1/1996

ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou“ z 6/2003

Příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, a.s.,

Centrum technické normalizace pro požární ochranu, Praha 2009.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,                         o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky                     MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v souladu s platným kodexem norem požární bezpečnosti.

- Popis a charakteristika objektu, hodnocení stavby z hlediska norem požární bezpečnosti

Projektová dokumentace řeší přístavbu ke stávajícímu objektu č.p. 43, Bílence, na pozemku p.p.č. 69, k.ú. Bílence.  V objektu se nachází v 1.NP prostory společenského sálu, hospoda – výčep se zázemím. Ve 2.NP jsou stávající půdní prostory. Záměrem investora jsou stavební úpravy objektu, které mají navrženou přístavbou rozšířit prostory stávajícího společenského sálu. Do budoucna je uvažováno se zřízení bytové jednotky ve 2.NP objektu. Tyto prostory nejsou součástí posouzení a jsou požárně odděleny. Zároveň není předmětem tohoto posouzení 1.PP objektu, které je taktéž požárně odděleno.

Jedná se o stávající, částečně podsklepený, jednopodlažní objekt s půdním prostorem. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, část objektu, která byla v minulosti přistavěna je zastřešena střechou pultovou.

Předmětem stavebních úprav je jednopodlažní přístavba na severní straně objektu, kde dojde k  demontáži stávající pultové střechy a odstranění štítové stěny původní přístavby. Tím dojde k propojení stávajícího prostoru společenského sálu a nově navržené přístavby.

Obvodové zdivo původního objektu je zděné z cihel plných pálených, stropní konstrukce nad 1.PP je tvořena cihelnou klenbou. Stávající stropní konstrukce nad 1.NP je z části dřevěná trámová a nad částí objektu je stropní konstrukce tvořená železobetonovými stropními panely Spiroll. Zastřešení objektu je sedlovou střechou se střešní krytinou z AZC vlnovek.

Nová přístavba objektu je navržena dvoupodlažní (1.NP a půdní prostor), nepodsklepená. Svislé konstrukce budou zděné z tvárnic HELUZ tl. 400 mm, stropní  konstrukce jsou navrženy ze železobetonových panelů Spiroll tl. 250 mm.  Nově dojde k zastřešení řešené přístavby sedlovým  krovem se střešní krytinou z tvrdých tašek.

Zdrojem tepla pro tento objekt je kotel na tuhá paliva o výkonu do 45 KW. Výkon instalovaného zařízení nepřekročí 70 kW. V souladu s ČSN 73 0802 nemusí tvořit samostatný požární úsek. Jako součást posuzovaného požárního úseku je posouzen i provozní sklad paliva.

Z hlediska norem požární bezpečnosti staveb se jedná o dvoupodlažní objekt s nevyužitým podlažím, zastřešený sedlovou  a plochou střechou. V souladu s čl. 7.2.8 b) ČSN 73 0802 je konstrukční systém objektu hodnocen jako smíšený. Požární výška objektu je 3,3 m.

Zhodnocení výše popsané změny bylo provedeno podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb v návaznosti na ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Výše popsané stavební úpravy budou hodnoceny v souladu s ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny II.

U posuzovaného požárního  úseku nebude postupováno na základě článku 1.1 a) ČSN 65 0201 podle této normy. V požárním úseku nebude překročeno max. množství hořlavých kapalin, uvedených níže.

ČSN 65 0201 se nevztahuje na případy, kde v celém požárním úseku je (jednotlivě nebo společně) je méně než 250 litrů hořlavých kapalin, aniž by z tohoto obsahu bylo více než 20 litrů nízkovroucích kapalin a 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

- rozdělení objektu do požárních úseků:

Stanovení požárního rizika a určení stupně požární bezpečnosti požárního úseku bylo provedeno podle tab. 8 ČSN 73 0802. Požární výška objektu je 3,3 m. Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku byl stanoven podrobným výpočtem požárního rizika, který je uveden v závěru požárně bezpečnostního řešení.

Ostatní části objektu, které nejsou předmětem tohoto posouzení budou odděleny konstrukcemi s požární odolností pro III. SPB.

N 1.01		Společenské prostory			III. SPB

- Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti:

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku byl stanoven dle ČSN 73 0802 a je uveden v článku             4. tohoto požárně bezpečnostního řešení. Požadované typy konstrukcí s jejich požární odolností v minutách jsou konkrétně uvedeny ve výkresu PBŘ, v závislosti na stanoveném stupni požární bezpečnosti. Požadavky vyplývají z tab.12 ČSN 73 0802:

| Konstrukce | III. SPB (minuty) PP - NP - PNP |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy | 60 DP1 - 45 - 30 |
| Požární uzávěry otvorů | 30 DP1- 30 - 15 DP3 |
| Obvodové stěny, zajišťující stabilitu objektu | 60 DP1 - 45 - 30 |
| Obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu | 30 |
| Nosné konstrukce střech | 30 |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ | 60 DP1 - 45 - 30 |
| Nosné konstrukce schodišť | 15 DP3 |
| Střešní plášť | 15 |

NP - nadzemní podlaží, PNP - poslední nadzemní podlaží, PP - podzemní podlaží

Skutečnost:

Svislé konstrukce – původní obvodové stěny jsou cihelné nebo smíšené, vnitřní nosné i nenosné stěny, jsou z cihelného zdiva tl. min 100 mm. Dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí, vykazují výše popsané konstrukce od tl. 100 mm,  dle tab. 6.1.1 a 6.1.2 pro skupinu 1, požární odolnost min. REI 60 DP1.

Obvodové zdivo nové přístavby, vnitřní nosné i nenosné stěny jsou navrženy z přesných tvárnic Heluz  tl. min. 150 mm, dle katalogu výrobce systému, vykazují stěny od tloušťky min. 115 mm požární  odolnost min. EI 120 DP1. Požární stěny mezi jednotlivými požárními úseky se musí stýkat s požárním stropem.

Dále mohou být v nadzemních podlažích použity jako požárně dělící konstrukce sádrokartonové konstrukce např. Knauf s požární odolností min. EI 45 DP1 v nadzemním podlaží a EI 30 DP1 v posledním nadzemním podlaží . Na montované konstrukce bude doloženo prohlášení zhotovitele dle  § 6 a 7 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a osvědčení o absolvování školení na montáž konstrukcí s požární odolností, potvrzené výrobcem systému.

Vodorovné konstrukce - stávající stropní konstrukce nad částí 1.NP je tvořena dřevěným polospalným trámovým stropem ze spodní strany opařeným omítkou na rákosu nebo pletivu – s odkazem na ČSN 73 0834 bod 5.5.6 lze stávající dřevěné trámové stropy se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu nebo pletivu bez dalšího průkazu hodnotit jako požárně dělící konstrukci s požární odolností REI 45 DP2.

Dle PD změny stavby před dokončením dojde v části objektu k nahrazení původní stropní dřevěné trámové konstrukce. Nově bude strop proveden z ocelových profilů „I“ 260, kladených  na obvodové zdivo. Na ocelové profily se položí plech VSŽ tl. 1,0 mm, výška vlny 30 mm a provede se nabetonávka  tl. 70 mm z betonu C 20/25, s vloženou sítí KARI. Ze spodní strany bude pod tuto konstrukci proveden zavěšený sádrokartonový podhled ve funkci samostatného požárního předělu s požární odolností              EI 45 DP1.

Nově navržené stropní konstrukce nad 1.NP přístavby v objektu jsou navrženy z předpjatých stropních panelů Spirioll tl. 250 mm, které vykazují dle zatížení stropního dílce a stupně vyztužení, dle katalogu výrobce požární odolnost REI 30-90 minut. Požadovaná požární odolnost je min. REI 45 DP1.

Jako požárně dělící konstrukce, požární stropy, budou použity stropní a podhledové systémy, např. KNAUF, RIGIPS apod. Na montované konstrukce bude doloženo prohlášení zhotovitele dle  § 6 a 7 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a osvědčení o absolvování školení na montáž konstrukcí s požární odolností, potvrzené výrobcem systému. Do podhledu ve funkci samostatného požárního předělu nebudou instalována vestavěná svítidla, nebo bude prokázáno provedení požární ochrany svítidel z horní strany, tak aby byla zachována požární odolnost a celistvost požárního stropu. Dodavatelem stavby bude prokázána požární odolnost EI 45 minut.

Obvodové stěny –  původní obvodové stěny jsou z cihelného nebo smíšeného zdiva, vnitřní nosné i nenosné stěny, jsou rovněž z cihelné zdiva tl. min 100 mm. Dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí, vykazují výše popsané konstrukce od tl. 100 mm,  dle tab. 6.1.1 a 6.1.2 pro skupinu 1, požární odolnost min. REI 60 DP1. Obvodové zdivo přístavby je navrženo z přesných tvárnic Heluz  tl. 400 mm, dle katalogu výrobce systému, vykazují stěny od tloušťky min. 115 mm požární  odolnost min. EI 120 DP1.

Požární uzávěry otvorů – požární úsek musí být od neposuzovaných prostorů objektu (nevyužitý půdní prostor a sklepní prostor) oddělen  požárním uzávěrem v provedení min. EW 30 DP3. V souladu s požadavky ČSN 73 0810 musí být na požární uzávěr otvorů instalován samozavírač v provedení C1.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části – viz svislé a vodorovné konstrukce.

Nosné konstrukce schodišť –  požární odolnost konstrukce vnitřního schodiště se nepožaduje. Schodiště neslouží jako úniková cesta pro více než 10 osob.

Nově navržené vnější schodiště z nehodnocených půdních prostorů 2.NP je navrženo z ocelové konstrukce a železobetonových desek . Jedná se o schodiště vně objektu. Požární odolnost se nosné konstrukce schodiště se nepožaduje.

Nosné konstrukce střech – v souladu s čl. 8.7.2 se požární odolnost nosných konstrukcí střech a stropů s funkcí střechy nad posledním užitným podlažím, které se ve smyslu 8.3.2 považují za nosné konstrukce střech, stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, nad kterým jsou umístěny, podle tabulky 12, položky 4.

V rámci PD změny stavby před dokončením je navržena demontáž sloupků dřevěné nosné konstrukce části střechy, stávající dřevěné střední vaznice budou položeny na nově navržený ocelový rám z dvojice „U“ č. 240.

Nosné konstrukce střech nad požárními stropy v posledním užitném podlaží podle 8.3.2 nemusí vykazovat požární odolnost a mohou být provedeny i z konstrukcí druhu DP3 (např. dřevěné krovy), jestliže nad požárními stropy není nahodilé požární zatížení, vyhovuje.

Střešní plášť – požární odolnost střešního pláště sedlové střechy se v souladu s čl. 8.15.1 ČSN 73 0802 nepožaduje. Střešní plášť, je nad požárním stropem posledního užitného nadzemního podlaží a nad požárním stropem není nahodilé požární zatížení.

Střešní plášť není v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku a netvoří souvislý celek větší než 1500 m2. Z hlediska požární bezpečnosti staveb nejsou na střešní plášť kladeny žádné požadavky.

Výše uvedené požadavky stanovené tabulkou 12 ČSN 73 0802 budou splněny

- Obsazení objektu osobami:

Obsazení  požárního úseku osobami je uvedeno ve výpočtové příloze. Max. obsazení osobami bylo zjištěno u posuzovaného požárního úseku:

N 1.01 		Společenské prostory	 		163 osob

- Únikové cesty:

Výpočtem bylo zjištěno obsazení požárního úseku osobami uvedenými výše v textu.

Únik osob z požárního úseku se předpokládá současný po nechráněných únikových cestách, které vedou na volné prostranství před objekt. Použití nechráněných únikových cest je v souladu s ČSN 73 0802. Navržené únikové cesty svým provedením odpovídají požadavkům ČSN 73 0802. Budou trvale volným komunikačním prostorem. Na únikové cestě je zákaz odstavování materiálu zužujícího únikovou cestu a bránící evakuaci osob z objektu.

Počet osob byl stanoven dle ČSN 73 0818. U řešeného požárního úseku byly pro potřebu posouzení únikových cest počty osob navýšeny koeficienty zohledňujícími možnou přítomnost osob se sníženou schopností pohybu, případně neschopných samostatného pohybu, jako jsou malé děti, staří lidé, invalidé, atd. (vstupní předpoklad je 10 % osob se sníženou schopností pohybu a  2 % osob neschopných samostatného pohybu).

Únikové cesty z P.Ú.  N 1.01 Společenské prostory jsou hodnoceny jako nechráněné, dosažitelné jsou vždy min. dvě nechráněné únikové cesty vedoucí různým směrem. Dle výpočtové přílohy vyhovují únikové cesty jak kapacitou tak délkou. Mezní počet osob na nechráněných únikových cestách není překročen. Pro evakuaci osob přes zázemí je postačující šířka dveřního křídla 1,5 únikové ho pruhu, což je 0,8 m.  Instalace panikového kování se nepožaduje, pokud nebudou dveře v provozní době uzamykány.

Posouzení nechráněných únikových cest z požárního úseku:

dle čl. 9.1.2 ČSN 73 0802.

Nejnižší světlá výška P.Ú. N 1.01 je  3,0 m.

Časový limit do ohrožení osob kouřovými zplodinami:

te = 1,25.hs1,5/(a.c) = 1,25.3,01,5/(1,005.1) =  2,15 min

Mezní délka únikové cesty:

lmax  =  39,8 m (pro více směrů úniku)

Předpokládaná doba evakuace tu dle rovnice 20, ČSN 73 0802:

tu = 0,75.lu/vu + E.s/(Ku.u) = 0,75.20/35 + 178/(50.3,0) = 0,43 + 1,19= 1,62 min

Osoby budou z objektu bezpečně evakuovány tu < te.

Trvale udržovat volné únikové a zásahové cesty pro možnost bezpečné evakuace a možnost provedení bezvadného požárního zásahu, viz. zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 6 a) písm. b.  V části objektu, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle NV č. 172/2001 Sb.

Osvětlení únikových cest

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým osvětlením alespoň během provozní doby v objektu, nouzové osvětlení se nepožaduje .

Závěr u únikových cest: navržené únikové cesty svou kapacitou vyhovují počtu evakuovaných osob.

- 8.  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:

V celém objektu bude vyznačen směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný a dle NV č. 11/2002 Sb. : pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a snadno rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Bezpečnostními značkami dle ČSN ISO 3864 (01 8010) a ČSN 01 8013 budou označeny únikové cesty, poskytnuty informace o možném nebezpečí plynoucím ze stavebního řešení, z technologického využití a používání nebezpečných látek, o umístění uzávěrů rozvodů energií a dopravovaných medií, o nutnosti použití osobních ochranných  pracovních pomůcek, o zakázaných činnostech při provoze a při hasebním zásahu. Nebezpečné provozy budou označeny bezpečnostními značkami na vstupních dveřích do místností, prostorů.

Součástí bezpečnostního značení je použití barev pro vyznačení komunikací, zdvihacích zařízení, k označení potrubních rozvodů. Normativem pro barevné značení rozvodných potrubí je ČSN 13 0072 Označování potrubí podle provozní tekutiny.

Požární značení informuje o rozmístění vnitřních odběrních míst - požárních hydrantů, tlačítkových hlásičů elektrické požární signalizace, rozmístění přenosných hasicích přístrojů a vedení únikových cest z místností, prostorů, objektu.

- 9.  Prostupy požárně dělícími konstrukcemi:

V souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technologických zařízení,  elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení  a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna  (nebo upraven) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.)

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0873 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08...

V souladu s čl. 6.2.2 ČSN 73 0810 se u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi kromě úpravy podle 6.2.1 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut;

a) požární odolnosti EI

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 	(vnitřní průměr větší než 100 mm) jde li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2 	(vnitřní průměr 	větší než 126 mm), jde li o horizontální polohu potrubí (EI-UU nebo EI-CU)

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, 	světlého průřezu přes 15 000 mm2 (vnitřní průměr větší než 138 mm) (EI-UC)

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých 	plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu 	přes 12 000 mm2 (vnitřní průměr větší než 123 mm)(EI-UC)

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody 	prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková 	hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 	0802 	či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a 	zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848.

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW.

Bez ohledu na průřezové plochy potrubí podle bodu a), b), které prostupují požárně dělícími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být utěsněna manžetami.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 (vnitřní průměr větší než 50 mm) , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Těsnící konstrukce musí vykazovat shodnou požární odolnost s konstrukcí, kterou rozvody prostupují (podle ČSN EN 1363-1). Bude použito schválených systémů (HILTI, INTUMEX, PROMASTOP, a podobně). Nejvyšší požadavek požární odolnosti prostupů rozvodů a instalací je EI 45.

Požární odolnost těsnění spár musí být shodná s požadovanou dobou požární odolnosti konstrukce, v níž se vyskytují. V případě obvodových stěn pod terénem není třeba posuzovat požární odolnost těsněných spár.

V souladu s vyhl. MV č. 23/2008 Sb., § 9 odst. 6, musí být prostupy zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu požární ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele a označení výrobce systému.

- 10.  Odstupové vzdálenosti:

Odstupové vzdálenosti byly stanoveny ve výpočtu požárního rizika a jsou přílohou tohoto požárně bezpečnostního řešení. Odstupové vzdálenosti jsou vyznačeny ve výkresu požární bezpečnosti.

Majitelem objektu i pozemků je Obec Bílence. Požárně nebezpečný prostor stěny přístavby přesahuje přes pozemek stavebníka a zasahuje na pozemek p.č. 1004/1 - ostatní komunikace. Majitelem pozemku je Obec Bílence, okres Chomutov.  Ve smyslu čl. 10.2.1 Poznámka se přesah požárně nebezpečného prostoru do veřejného prostranství neřeší.

V odstupových vzdálenostech nesmí být jiné objekty z hořlavých hmot či s požárně otevřenými plochami, do kterých by požárně nebezpečný prostor zasahoval ani tyto objekty nesmí vytvářet větší požárně nebezpečný prostor než je vypočítaný – vyhovuje.

V souladu s čl. 8.15.4 ČSN 73 0802 se při posuzování požární otevřenosti střech přihlíží ke konstrukci střechy, střešnímu plášti a požárnímu riziku v podstřešním prostoru podle těchto zásad:

b) střechy (střešní pláště) se nepovažují za požárně otevřené plochy (a nevyžadují se odstupové vzdálenosti) v těchto případech:

1) střešní plášť splňuje 8.15.1 bod a), nebo požadavky na střešní plášť podle 8.15.1 bod c) jsou nulové

(pro I. a II. stupeň požární bezpečnosti), přičemž pv ≤ 50 kg.m-2, splněno.

- 11.  Zařízení pro protipožární zásah

Zásobování vodou pro hašení (čl. 12.7)

1. Vnější odběrní místa (čl. 5 ČSN 73 0873)

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

Hydrant                     150        300     100   0,8      6,0

Vodní tok, nádrž        600           0         0   1,5    12,0     22

Na hlavním vodovodním řadu v obci jsou instalovány stávající podzemní  hydranty, splňující výše uvedené požadavky ČSN 73 0873. Nejbližší požární hydrant se nachází ve vzdálenosti do 150 m od posuzovaného objektu.

2. Vnitřní odběrná místa (čl. 6 ČSN 73 0873)

Součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení je menší než 9000, v posuzovaných prostorech nevznikl požadavek na zřízení vnitřního odběrného místa požární vody.

3. Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

Stanovení počtu přenosných hasicích přístrojů je provedeno dle výpočtu požárního rizika v návaznosti na požadavky vyhl. MV č. 23/2008 Sb.

V požárním úseku budou umístěny přenosné hasicí přístroje s náplní prášku ABC 6,0 kg s níže uvedenou hasicí schopností:

N 1.01 –    Společenské prostory      	 2,3*6=   13,8/9 (27A) = 1,53  - 2 KS

Rozmístění přenosných hasicích přístrojů bude provedeno s ohledem na skutečné umístění  ostatního vnitřního zařízení požárního úseku.

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění   hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Hasicí přístroje se umístí tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích  přístrojů (např. v  nepřehledných, rozlehlých nebo  skrytých   prostorách, za stroji a materiálem) se k označení umístění hasicích přístrojů   použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Značka dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba  druhů a typů přenosných hasicích přístrojů byla provedena v závislosti na charakteru  předpokládaného  požáru, vyskytujících se hořlavých látkách a provozované činnosti. V případě změn v rozmístění pracovišť lze změnit rozmístění oproti požadavku uvedenému výkresem požárně bezpečnostního řešení.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci a sněhový hasící přístroj bude umístěn na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného  na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí  být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude prokázána provozuschopnost hasicích  přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek   stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací výrobce po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození)a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Hasící přístroje budou udržované a periodicky zkoušené a plněné. Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,

b) ostatních jednou za 5 let.

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří  hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu,   termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky  a údaje, podle nichž  lze identifikovat osobu, která úkon provedla (jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

## 12. Zhodnocení technických, případně technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požární bezpečnosti:

Elektrická zařízení a elektroinstalace budou navrženy na základě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a norem souvisejících. Ochrana před bleskem bude provedena dle ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem, hromosvodem provedeným jímacím vedením s pomocnými jímači, uzemněním kovových konstrukcí na střeše. Zařízení tvořící systém ochrany staveb a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji bude provedeno z materiálů třídy reakce na oheň nejvýše A2.

Vytápění – vytápění objektu je navrženo jako teplovodní, zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva o výkonu do 45 KW. Instalace tepelných zařízení bude provedena dle ČSN 06 1008. Výkon instalovaného zařízení je do 70 kW. Kotelna se skladem paliva bude součástí posuzovaného požárního úseku.

Vzduchotechnika – jednotlivé prostory objektu jsou větrány přirozeně v kombinaci s nuceným větráním. Nucené větrání je provedeno ventilátory a navazujícím vzduchotechnickým potrubím z hmot třídy reakce na oheň B až F o průměru do 123 mm. Z hlediska požární bezpečnosti nejsou při dodržení výše uvedené dimenze potrubí na provedení vzduchotechnického zařízení kladeny žádné požadavky. V případě osazení vzduchotechnického potrubí třídy reakce na oheň A, musí být na prostupu vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi instalovány požární klapky až od průřezu většího než 40 000 mm2.

Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Instalace vyhrazených požárně - bezpečnostních zařízení se v souladu s požadavky čl. 6.6.9 až 6.6.11 ČSN 73 0802 nepožaduje.

13. Zásahové cesty:

Přístupové komunikace

Příjezd jednotek HZS je po veřejných komunikacích v rámci obce Bílence do prostoru před objekt, po stávajících komunikacích. Komunikace a přístupové komunikace šířky min. 3 m navržené dle                  ČSN 73 6100, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukce platí ČSN 73 6114, splní požadavky na únosnost i průjezdnost těžké požární techniky (nejméně 80 kN na nejvíce zatíženou nápravu), lze je použít pro příjezd i pro rozvinutí při hasebním zásahu.

Vjezdy a průjezdy

Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, vjezdy a průjezdy při blokové zástavbě apod. musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široké a 4100 mm vysoké, vyhovuje.

Nástupní plochy

Nástupní plochy nebudou v souladu s čl. 12.4.4. b)ČSN 73 0802 zřízeny. Pro nástup lze využít zpevněné plochy před objektem, přičemž k zásahu bude využito mobilní techniky HZS.

Vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty nebudou v souladu s čl. 12.5.1. a) ČSN 73 0802 zřízeny. Nepředpokládá se vedení protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m. Únikové východy v obvodových stěnách objektu, navazují na nechráněné únikové cesty uvnitř objektu. Vedení požárního zásahu vnitřkem objektu je možné po těchto nechráněných únikových cestách.

Vnější zásahové cesty

Objekt nebude vybaven vnějšími zásahovými cestami. Zásah požárních jednotek je možný z vnějšku objektu přímo z přilehlého terénu okolo objektu. Výška objektu umožní vedení zásahu požární technikou přímo z přilehlého terénu.

14. Závěr:

Navržené projektové řešení stavby splňuje požadavky požární bezpečnosti podle výše citovaných norem z oboru požární bezpečnosti staveb.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s výše uvedenými ČSN. Případné změny budou předem konzultovány se zpracovatelem tohoto požárně bezpečnostního řešení.

V Chomutově, duben 2013

Stavební objekt          : SÚ objektu č.p.43, Bílence

Požární výška      h [m] =     3,30

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

101     Společenský sál                              0,0     135,0

101 A   Občerstvení-bar                              0,0       7,4

101 B   Šatna                                        0,0       6,2

102     Zádveří                                      0,0       8,1

103     Výčep                                        0,0      36,9

104     Kuchyně                                      0,0      10,4

105     WC-personál                                  0,0       2,5

106     WC muži                                      0,0       4,4

107     Předsíň                                      0,0       6,8

108     WC ženy                                      0,0       1,4

109     WC imobilní                                  0,0       2,1

110     Sprcha                                       0,0       1,7

111     Předsíň                                      0,0       4,7

112     Kotelna, sklad paliva                        0,0      10,2

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   1

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: Kulturní dům

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,30

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

101         1  Společenský sál        135,0    25,0  1,10   10,0

101 A       1  Občerstvení-bar          7,4    10,0  0,90    5,0

101 B       1  Šatna                    6,2    75,0  1,10    5,0

102         1  Zádveří                  8,1     5,0  0,80    2,0

103         1  Výčep                   36,9    20,0  0,90   10,0

104         1  Kuchyně                 10,4    30,0  0,95    5,0

105         1  WC-personál              2,5     5,0  0,70    5,0

106         1  WC muži                  4,4     5,0  0,70    5,0

107         1  Předsíň                  6,8     5,0  0,80    2,0

108         1  WC ženy                  1,4     5,0  0,70    2,0

109         1  WC imobilní              2,1     5,0  0,70    2,0

110         1  Sprcha                   1,7     5,0  0,70    2,0

111         1  Předsíň                  4,7     5,0  0,80    7,0

112         1  Kotelna, sklad paliv    10,2    15,0  0,90    0,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

2,7   1,4     1

2,2   1,4     1

2,2   1,4     2

2,7   1,4     1

2,0   1,4     1

2,0   1,4     1

1,4   1,3     1

1,0   1,3     1

0,4   0,6     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   237,85

So [m2]  =    18,96

ho [m]   =     1,33

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =   135,00

p  [kg.m-2] =    30,37

an  =     1,044

a   =     1,005

b   =     1,309

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    39,96

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    49,67

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    34,84

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1730,43

Největší počet užitných podlaží           z =   4

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

101     Společenský sál   100,0    0  3.2.a      1,0  0,00  127 Ne

101     Společenský sál    54,0    0  3.2.b      2,0  0,00  127 Ne

101 A   Občerstvení-bar     7,4    0  7.1.2      1,0  0,00    7 Ne

103     Výčep              36,9    0  7.1.1      1,4  0,00   26 Ne

104     Kuchyně            10,4    2  7.1.3      0,0  1,30    3 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 1,005

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   163

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      1,5

Snížení K o 25 % podle čl. 9.11.5 a)

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC ---     24,7   20,0  4,0  4,0  178    44   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  45,0

hodnota pv zvýšena o  5 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8b)

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

1   2,0   1,4     3     3  100    45  0,55 0,80 108,15   2,02 10.4.4a

2   1,6   1,4     2     2  100    45  0,55 0,80 108,15   1,84 10.4.4a

3   0,8   2,0     2     2  100    45  0,55 0,80 108,15   1,49 10.4.4a

4   0,6   0,6     0     0  100    45  0,55 0,80 108,15   0,74 10.4.4a

5   0,8   1,3     1     1  100    45  0,55 0,80 108,15   1,25 10.4.4a

6   1,1   1,3     1     1  100    45  0,55 0,80 108,15   1,48 10.4.4a

7   1,5   1,4     2     2  100    45  0,55 0,80 108,15   1,76 10.4.4a

8   1,3   2,0     3     3  100    45  0,55 0,80 108,15   1,96 10.4.4a

9   0,9   2,0     2     2  100    45  0,55 0,80 108,15   1,60 10.4.4a

10   1,7   0,6     1     1   71    45  0,55 0,80 108,15   0,92 10.4.4a

11  11,7   2,0    23     8   40    45  0,55 0,80 108,15   2,07 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

1 - Odstup od okna 2,0/1,35 m

2 - Odstup od okna 1,65/1,35 m

3 - Odstup od dveří 0,8/1,97 m

4 - Odstup od 0,6/0,6 m

5 - Odstup od okna 0,8/1,3 m

6 - Odstup od okna 1,1/1,3 m

7 - Odstup od okna 1,5/1,35 m

8 - Odstup od dveří 1,3/1,97 m

9 - Odstup od dveří 0,9/1,97 m

10 - Odstup od stěny okna WC

11 - Odstup od přední stěny-výčep

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    237,8

p  [kg.m-2] =     30,4

Součin p.S =   7222,6

Výška objektu h [m] =      3,3

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,3

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------