Přístavba objektu čp. 43, Bílence

F.1.4.a.-vytápění

| Investor: | Obecní úřad Bílence, čp.45, 430 02 Chomutov |
| --- | --- |
| Místo stavby: | p.p.č. 68, 69, k.ú. Bílence |
| Stupeň projektu: | Dokumentace pro prováděni stavby |
| Část projektu: | Technická zpráva |
| Číslo dokumentu: | F.1.4.a.1. |
| Projektant: | Luboš Folprecht - č.a. 0400798 IČO 14825554 |
| Datum: | 04/2013 |

OBSAH

- Obsah :

1.1.	všeobecně	3

1.2.	POPIS TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ	3

OBSAH

## Všeobecné

Projekt řeší ústřední vytápění nové přístavby objektu čp.43  v Bilencích. Ústřední vytápění bude teplovodní, dvoutrubkové se kombinovaným vrchním a spodním rozvodem otopné vody. Jako zdroj tepla bude dle požadavku investora použit kotel na dřevo o výkonu 15-22kW, s odtahem spalin do samostatného dvousložkového komína u vnější stěny objektu. Jako otopná tělesa jsou navržena desková otopná tělesa typu Radik nebo jiná otopná tělesa v obdobném provedení.

Podkladem pro vypracování dokumentace je projekt pro ohlášení stavby včetně výpočto tepelných ztrát.

Celková tepelná ztráta objektu	17 643W

## Popis teplovodního vytápění

Vytápění  přístavby je navrženo jako dvoutrubkový systém se kombinovaným vrchním a spodním rozvodem a teplotou otopné vody 75°/65 a nuceným oběhem topné vody pomocí čerpadla.  Na základě vypočtených tepelných ztrát a s ohledem na zátop a na požadavek investora byl navržen jako zdroj kotel na dřevo s odtahem spalin do komína o výkonu 15-22kW. Kotel je umístěn v samostatné kotelně, která je součástí objektu.  Hlavní rozvod teplovodního vytápění je od kotle veden od kotle přes LADOMAT a oběhové čerpadlo ke stropu, kde se dělí na dvě větve. První  větev vede přes stěnu do skladu paliva a za vchodovými dveřmi klesá k podlaze, kde je odbočka pro otopné těleso před pultem občerstvení. Potrubí dále pokračuje podél stěny nad podlahou k jednotlivým otopným tělesům. Druhá větev je vedena podél vnitřní stěnu pod stropem přes provoz občerstvení, vchodové dveře do sálu do prostoru šatny , kde klesá k podlaze a dále pokračuje podél obvodových stěn k jednotlivým otopným tělesům. Trasy rozvodů a umístění otopných těles je patrné z půdorysných výkresů . Připojení elektrické části kotle musí odpovídat ČSN a pokynům výrobce. Zabezpečení soustavy je pojistným ventilem a expanzní nádobou. Součástí kotle je chladící smyčka, kterou je nutno napojit ze sousední místnosti(umývárna ) ve staré budově.. Napuštění kotle a celého otopného systému se provede napouštěcím kohoutem u kotle. Vypouštění se provede vypouštěcími armaturami na koncích jednotlivých potrubních větví a u kotle. Odvzdušnění soustavy je na nejvyšším místě za výstupem z kotle a ne jednotlivých otopných těles.. Vytápěný prostor je přilehlý ke stávajícímu restauračnímu zařízení. Obvodové stěny jsou částečně z z plných cihel tl. 500mm, a částečně z pálených tvárnic HELUZ tl. 400mm, podlaha je betonové desce opatřena izolací STYRODUR tl. 90mm, stropy jsou z panelů SPIROL tl. 150mm podkroví je uzavřeno prkeným bednění , podstřešní folií s tvrdou krytinou.

Vstup do přístavby je přes nevytápěné zádveří a z vytápěných prostor restaurace.

Pro montáž rozvodů je uvažováno z provedením z ocelového potrubí. V případě použití jiného materiálu je nutno zachovat navržené dimenze rozvodů.

Při montáži a provozu kotle je nutno dodržovat pokynů  výrobce. Připojení elektrické části je nutno dodržovat příslušná ustanovení ČSN

Upozornění:

### při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především vyhlášku č. 148/1982Sb částečně zrušenou vyhl. MPSV č.192/2005 a částečně nahrazenou NV č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a NV č.591/2006 Sb.,o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát na ochranu zdraví na staveništi.

### Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné předpisy.