## Titul
Seznam položek - výkaz výměr
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel |  | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Datum:
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01+02 (kaskáda plynových tepelných čerpadel+otopná soustava)
TČ 01 | Instalace kaskády plynových tepelných čerpadel | 1 | kpl | 0 | 0
MR 02 | Měření a regulace | 1 | kpl | 0 | 0
PL 03 | NTL rozvod zemního plynu | 1 | kpl | 0 | 0
| Rozpočtová rezerva | 5% | - | 0 | 0

## TC
Seznam položek - výkaz výměr
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel |  | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Datum:
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 - kaskáda plynových tepelných čerpadel
Zařízení
1 | Plynové vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon Qt=40,8kW (A2/W35), tmax(vyt)=65°C, V=3000 kg/h, dp= 43kPa, pmax=0,4 MPa, tiché provedení, vysokoteplotní provedení | 2 | ks | 0 | 0
2 | Digitální regulátor pro řízení kaskády dvou tepelných plynových čerpadel vzduch/voda, napájení 230V/10A, 24VAC, komunikační linka MOD-BUS pro externí řízení nadřazenou regulací a monitoring teplot, stavů a poruch včetně kabeláže a zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0
3 | Komunikátor GPRS pro TČ, vč. napájecího zdroje a krátké antény | 1 | ks | 0 | 0
4 | Komunikační kabel (CAN-BUS 1*2*20/19AWG+1*,75) | 20 | m | 0 | 0
5 | Pružná připojovací příruba k TČ | 4 | ks | 0 | 0
6 | Příslušenství TČ pro vnitřní instalaci (antivibrační podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) | 2 | ks | 0 | 0
7 | Osazení hrdla DN80 pro sání spalovacího vzduchu na jednotku TČ | 2 | ks | 0 | 0
8 | Uvedení kaskády 2 plynových TČ do provozu | 1 | ks | 0 | 0
9 | Kondenzační plynový kotel závěsný, topný výkon Qt=23,3 kW (80/60°C), max=0,3 Mpa, normovaný stupeň využití 107,4% při 75/60°C, obsah CO2 při plném výkonu- 9,2%, plynulá regulace v rozsahu 21-100%, s integrovaným elektronickým oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem 0,3 MPa a přepínacím trojcestným ventilem TV/VYT | 1 | ks | 0 | 0
10 | Kondenzační plynový kotel závěsný, topný výkon Qt=32,7 kW (80/60°C), max=0,3 Mpa, normovaný stupeň využití 107,4% při 75/60°C, obsah CO2 při plném výkonu- 9%, plynulá regulace v rozsahu 18-100%, s integrovaným elektronickým oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem 0,3 MPa | 1 | ks | 0 | 0
11 | Modul pro externí řízení výkonu kotle analogovým signálem 0-10VDC a bezpotenciálovým kontaktem pro hlášení poruchy kotle- příslušenství plynového kondenzačního kotle | 2 | ks | 0 | 0
12 | Uvedení kaskády 2 plynových kondenzačních kotlů do provozu | 1 | ks | 0 | 0
13 | Akumulační nádrž 500 litrů, připojovací rozměr atyp 4xDN65-příruba, integrovaný nerezový trubkový výměník- předehřev TV, S= 5,7 m2, navárky na teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a ovzdušnění, povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa | 1 | ks | 0 | 0
14 | Tepelná izolace akumulační nádrže V=500 l, tl. 120 mm | 1 | ks | 0 | 0
15 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV, V=300 l, S=1,7 m, tepelná izolace tl. 50 mm | 1 | ks |  | 0
16 | Kombinovaný rozdělovač-sběrač , Q=8,6 m3/h, připojovací rozměry otopných okruhů 2xDN65,4xDN50, přpojení na zdroj tepla 2xDN65, včetně napouštění, vypouštění, návarků pro termomanometry, tepelné izolace a konzol na stěnu, PN 0,6 Mpa | 1 | ks | 0 | 0
17 | Tlaková expanzní nádoba V=50 l/3 bar | 1 | ks | 0 | 0
18 | Souprava měřiče spotřeby tepla, závitová DN32, nominální průtok Qn=6m3/h, včetně fluidikového průtokoměru, teplotních čidel, jímek pro čidla a kalorimetrického počítadla, parametry Q=3 m3/h, dp=3,5 kPa | 2 | ks | 0 | 0
19 | Připojení stávajících tlakových expanzních nádob na nové rozvody ÚT a nastavení tlakových poměrů | 2 | ks | 0 | 0
Oběhová čerpadla
20 | Oběhové čerpadlo zdroje tepla, zavitové, s elektronickou regulací výkonu, Q=3,0 m3/h, H= 6,0 m, P=180 W, 230 V/50Hz | 2 | ks | 0 | 0
21 | Oběhové čerpadlo topného okruhu, závitové, s elektronickou regulací výkonu, Q=5,1 m3/h, H= 3,2 m, P=400 W, 230 V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
22 | Oběhové čerpadlo topného okruhu, závitové, s elektronickou regulací výkonu, Q=3,4 m3/h, H= 4,0 m, P=85 W, 230 V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
Armatury
23 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN40, kvs=25, (dodávka MaR) | 2 | ks | 0 | 0
24 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN32, kvs=16, (dodávka MaR) | 3 | ks | 0 | 0
25 | Vyvažovací ventil závitový DN 40, Kvs=19,2, pro vyvažování, přednastavení, včetně měření tlaku, průtoku a zaregulování | 2 | ks | 0 | 0
26 | Vyvažovací ventil závitový DN 32, Kvs=14,2, pro vyvažování, přednastavení, včetně měření tlaku, průtoku a zaregulování | 2 | ks | 0 | 0
27 | Klapka mezipřírubová DN65, PN16/120°C | 10 | ks | 0 | 0
28 | Kulový kohout DN50, PN16/120°C | 8 | ks | 0 | 0
29 | Kulový kohout DN40, PN16/120°C | 1 | ks | 0 | 0
30 | Kulový kohout DN32, PN16/120°C | 5 | ks | 0 | 0
31 | Kulový kohout s vypouštěním DN20, PN16/120°C ,pojistka proti uzavření | 3 | ks | 0 | 0
32 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, PN16/120°C | 12 | ks | 0 | 0
33 | Pojistný ventil topenářský, 120°C, 3 bar, 3/4"-1" | 2 | ks | 0 | 0
34 | Filtr topenářský, přírubový DN 65, 120°C, PN16 | 1 | ks | 0 | 0
35 | Filtr topenářský, závitový DN 50, 120°C, PN16 | 3 | ks | 0 | 0
36 | Filtr topenářský, závitový DN 40, 120°C, PN16 | 1 | ks | 0 | 0
37 | Filtr topenářský, závitový DN 32, 120°C, PN16 | 1 | ks | 0 | 0
38 | Klapka zpětná motýlová, přírubová, DN 65, 120°C, PN15 | 1 | ks | 0 | 0
39 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN15 | 3 | ks | 0 | 0
40 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 40, 120°C, PN15 | 1 | ks | 0 | 0
41 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, PN15 | 1 | ks | 0 | 0
42 | Automatický odzdušňovací ventil, včetně klapky | 7 | ks | 0 | 0
43 | Teploměr 0-120 °C, včetně jímky a návarku | 16 | ks | 0 | 0
44 | Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky | 2 | ks | 0 | 0
45 | Termomanometr 0-4 bar, 0-120°C, včetně jímky | 2 | ks | 0 | 0
Potrubí
46 | Potrubí ocelové bezešvé DN65, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 34 | m | 0 | 0
47 | Potrubí ocelové bezešvé DN50, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 36 | m | 0 | 0
48 | Potrubí ocelové bezešvé DN40, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 14 | m | 0 | 0
49 | Potrubí ocelové bezešvé DN32, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 36 | m | 0 | 0
50 | Potrubí ocelové bezešvé DN20, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 10 | m | 0 | 0
51 | Napojení nového potrubí z kombinovaného rozdělovače ÚT na stávající rozvody | 4 | ks | 0 | 0
Tepelné izolace
52 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 69/60 mm | 34 | m | 0 | 0
53 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm | 36 | m | 0 | 0
54 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 43/40 mm | 14 | m | 0 | 0
55 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 30/35 mm | 36 | m | 0 | 0
56 | Tepelná izolace oběhových čerpadel | 4 | ks | 0 | 0
Přívod vzduchu
57 | Potrubí plastové PPR DN80, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 12 | m | 0 | 0
Odvod spalin
Kaskáda 2 ks plynových kondenzačních kotlů
58 | Kaskádová sada odkouření DN125 pro 2 kotle vedle sebe, materiál PP | 1 | ks | 0 | 0
59 | Sada pro vedení spalinového potrubí DN125 ve stávající komínové šachtě (vč. hlavice, patního kolena a 6 rozpěrných držáků) | 1 | ks | 0 | 0
60 | Koleno revizní DN125, 87°, materiál PP | 1 | ks | 0 | 0
61 | Spalinová trubka DN125, 1000 mm, materiál PP | 1 | ks | 0 | 0
62 | Spalinová trubka DN125, 2000 mm, materiál PP | 7 | ks | 0 | 0
63 | Montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Kaskáda 2 ks plynových TČ
63 | Komínová sada sdruž.odvodu spalin se zpět klapkami DN125 | 1 | ks | 0 | 0
64 | Trubka DN110x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 2 | ks | 0 | 0
65 | Trubka DN125x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 2 | ks | 0 | 0
66 | Trubka DN125x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
67 | Koleno DN125x45° PP pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
68 | Patní koleno s podperou DN125 (koleno, kolej, operná tyc) | 1 | ks | 0 | 0
69 | Trubka DN125x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 7 | ks | 0 | 0
70 | Distanční objímka DN125 PP pro odvod spalin komínem | 7 | ks | 0 | 0
71 | Komínový poklop DN125 nerez s vyústením PP-UV cerná | 1 | ks | 0 | 0
72 | Kontrolní kus prímý PP DN125 pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
73 | Tepelná izolace odvodu spalin z minerálního vlákna, kašírovaná hliníkovou folií s vyztužením se skelnou mřížkou , tloušťky 30 mm, na vnější průměr potrubí 80 mm | 4 | m | 0 | 0
74 | Tepelná izolace odvodu spalin z minerálního vlákna, kašírovaná hliníkovou folií s vyztužením se skelnou mřížkou , tloušťky 30 mm, na vnější průměr potrubí 125 mm | 5 | m | 0 | 0
75 | Závěsy pro spalinové potrubí DN 125 vedené v technických místnostech | 1 | kpl | 0 | 0
76 | Montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
ZTI
76 | Vana pro odvod kondenzátu z nerezového plechu se spádováním k výtoku, rozměry 1490x1050x100 | 2 | ks | 0 | 0
77 | Potrubí odvodu kondenzátu DN 50 včetně tvarovek a kotevního materiálu | 12 | m | 0 | 0
78 | Potrubí odvodu kondenzátu DN 32 včetně tvarovek a kotevního materiálu | 10 | m | 0 | 0
79 | Tepelná izolace potrubí kondenzátu DN32, tl. 30mm, mat. minerální vlna s ALU polepem ( v prostoru TČ) | 3 | m | 0 | 0
80 | Otápění potrubí kondenzátu DN32 včetně topného kabelu s termostatem ( v prostoru TČ) | 3 | m | 0 | 0
81 | Podlahová vpusť 105x105 mm, DN50, chromovaná mřížka | 1 | ks | 0 | 0
82 | Potrubí kanalizační plast. DN50, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, vedeno v drážce v podlaze | 2 | m | 0 | 0
83 | Vysazení odbočky DN50 ze stáv. potrubí kanalizace do DN 125 | 1 | ks | 0 | 0
84 | Tepelná izolace a ochrana proti zámrazu- topný kabel potrubí kanalizace vedeného v zámrzném prostoru | 3 | m | 0 | 0
85 | Potrubí pro venkovní tlakový rozvod pitné vody, materiál PE, PN 16, do rozměru DN50, včetně tvarovek a spojovacího materiálu (přeložka SV, vedeno ve stávající dimenzi ) | 6 | m | 0 | 0
86 | Napojení potrubí PE na stávající venkovní tlakový rozvod pitné vody , včetně tvarovek a spojovacího materiálu | 1 | ks | 0 | 0
87 | Potrubí PPR, rozvody studené vody (SV) do DN50, včetně tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu (přeložka SV, vedeno ve stávající dimenzi ) | 13 | m | 0 | 0
88 | Potrubí PPR, rozvody studené vody (SV) do DN32, včetně tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu ( vedeno ve stávající dimenzi ) | 12 | m | 0 | 0
89 | Potrubí PPR, rozvody teplé vody (TV) do DN32, včetně tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu ( vedeno ve stávající dimenzi ) | 18 | m | 0 | 0
90 | Potrubí PPR, rozvody cirkulace (CV) do DN25, včetně tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu ( vedeno ve stávající dimenzi ) | 18 | m | 0 | 0
91 | Tepelná izolace polyethylen - PPR potrubí do DN50 tl.9 mm (SV) | 13 | m | 0 | 0
92 | Tepelná izolace polyethylen - PPR potrubí do DN32 tl.9 mm (SV) | 12 | m | 0 | 0
93 | Tepelná izolace polyethylen - PPR potrubí do DN32 tl.20 mm (TV) | 18 | m | 0 | 0
94 | Tepelná izolace polyethylen - PPR potrubí do DN25 tl.20 mm (CV) | 18 | m | 0 | 0
95 | Kulový uzávěr do DN50, PN16 - pitná voda | 1 | ks | 0 | 0
96 | Kulový kohout do DN32, PN16/120°C- pitná voda | 9 | ks | 0 | 0
97 | Kulový kohout do DN25, PN16/120°C- pitná voda | 4 | ks | 0 | 0
98 | Filtr mosaz, závitový DN25, PN16/120°C- pitná voda | 1 | ks | 0 | 0
99 | Pojistný ventil- pitná voda, DN25, 120°C, 6 bar | 1 | ks | 0 | 0
100 | Manometr technický 0-10 bar, včetně smyčky | 1 | ks | 0 | 0
101 | Osazení stávajícího cirkulačního čerpadla TV na nové cirkulační potrubí DN25, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks | 0 | 0
102 | Instalace stávající expanzní nádoby na pitnou vodu V= 18 l, včetně připojení na rozvody SV | 1 | ks | 0 | 0
103 | Vysazení odbočky do DN32 na stávajícím rozvodu SV | 1 | ks | 0 | 0
104 | Výtokový ventil DN15 s koncovkou pro napojení pružné hadice 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
105 | Zpětná klapka DN15 | 1 | ks | 0 | 0
106 | Pružná hadice 1/2" | 10 | m | 0 | 0
Demontáže a přesuny
106 | Demontáž plynového kotle stacionárního, Q=120 kW,včetně odpojení od elektrorozvodů, rozvodů ÚT, plynu a likvidace | 2 | ks | 0 | 0
107 | Demontáž přímotopného plynového zásobníkového ohřívače, V=300 l, včetně odpojené od elektrorozvodů, rozvodu plynu a likvidace | 1 | ks | 0 | 0
108 | Demontáž armatur přírubových do DN100, včetně likvidace | 1 | kpl | 0 | 0
109 | Demontáž potrubí ÚT do DN150 v kotelně a strojovně, včetně likvidace | 1 | kpl | 0 | 0
110 | Demontáž trubkového rozdělovače/sběrače do DN200 a délky 2 m, včetně likvidace | 2 | ks | 0 | 0
111 | Demontáž a opětovná montáž tlakové expanzní tlakové nádoby, V=280 l | 2 | ks | 0 | 0
112 | Demontáž VZT větrací mřížky, o ploše do 0,2 m2 | 2 | ks | 0 | 0
113 | Demontáž ocelového schodiště, včetně ocelového zábradlí | 1 | ks | 0 | 0
114 | Opětovná motáž ocelového schodiště, včetně ocelového zábradlí na novou pozici včetně zámečnických úprav, doplnění zábradlí z obou stran schodiště | 1 | kpl | 0 | 0
115 | Demontáž ocelové pochozí lávky do šířky 1,5m | 4 | m | 0 | 0
116 | Zámečnická úprava (zkrácení ) ocelové pochozí lávky, včetně přesunu nosných prvků, kotvení ke stávajícím konstrukcím | 1 | kpl | 0 | 0
117 | Nátěr základní ocelových konstrukcí ,včetně dstranění nesoudržných částí původních nátěrů | 8 | m2 | 0 | 0
118 | Nátěr vrchní email ocelových konstrukcí ve dvou vrstvách | 8 | m2 | 0 | 0
Vzduchotechnika
118 | VZT tlumič hluku pozink. pr. 800, délka 1000 mm ,tl. zvukoizolační vrstvy s děrovaným plechem 100mm, parametry viz. technická zpráva | 2 | ks | 0 | 0
119 | VZT připojovací pružná manžeta délka 300 mm/pr. 800 mm | 2 | ks | 0 | 0
120 | VZT oblouk pozink. pr. 800 mm, radius 400 mm | 2 | ks | 0 | 0
121 | VZT přechodový kus pozink., průměr 800 mm - 1000x1500 mm | 2 | ks | 0 | 0
122 | VZT žaluzie pozink do rozm. 1000x1500 mm ,zaměřit při montáži | 4 | ks | 0 | 0
123 | VZT žaluzie pozink 200x200 mm | 3 | ks | 0 | 0
124 | VZT potrubí přívodu čtyřhranné včetně tvarovek pozink. 200x200 mm | 4 | m | 0 | 0
125 | Radiální plastový ventilátor pro havarijní odvětrání čpavku , průměr připojení DN 225, V= 600 m3/h/dp=150Pa, P=0,09 kW, U=400 V, nevýbušné provedení (čpavek, teplotní třída T1, sk.IIA) | 1 | ks | 0 | 0
126 | Nástěnná konzole pro ventilátor | 1 | ks | 0 | 0
127 | VZT kruhové potrubí pozink. pr.225 včetně tvarovek | 2 | m | 0 | 0
128 | VZT výustka odvodní 500x200 | 1 | ks | 0 | 0
Stavba
129 | Dveře vnitřní protipožární odolnost EW 15/DP3-C, rozměr 90x197 cm, vč. zárubně, dodávky + montáže | 1 | ks | 0 | 0
130 | Ruční výkop jam, rýh a šachet | 6.5 | m3 | 0 | 0
131 | Železobeton základových desek | 0.4 | m3 | 0 | 0
132 | Dodatečné osazení válcovaných nosníků včetně montáže, vysekání kapes, zazdívka zhlaví I č.14 | 12.7 | m | 0 | 0
133 | Příčka SDK, ocel.kce,2x oplášť. (EI15/DP1) | 30.4 | m2 | 0 | 0
134 | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 80 mm - izolace příčky SDK, dodávka + montáž | 30.4 | m2 | 0 | 0
135 | Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů | 3 | m | 0 | 0
136 | Oprava betonové podlahy betonovou reprofilační stěrkou na bázi speciálních cementových pojiv a vybraných přísad, syntetická mikrovlákna. | 37.2 | m2 | 0 | 0
137 | Penetrace podkladu betonové podlahy pro povrchovou úpravu | 37.2 | m2 | 0 | 0
138 | Povrchová úprava dvousložkovým vodou ředitelným epoxidovým emailem pro vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití s odolností vodě, oděru | 37.2 | m2 | 0 | 0
139 | Světlík akrylátový do rozměru š 1400 mm x d 800 mm, hl. 900mm, vč. pochozí mříže, odvodnění, dodávka + montáž | 4 | ks | 0 | 0
140 | Vybourání ŽB konstrukce mezipatra | 4.1 | m3 | 0 | 0
141 | Vybourání zdiva po výtahu a anglického dvorku (exteriér) | 2 | m3 | 0 | 0
142 | Stropní betonová konstrukce včetně výstuže včetně izolace a dopojení izolací , zapravení a povrchových úprav ( místo výtahu a angl. dvorku ) | 3.2 | m2 | 0 | 0
143 | Vybourání prostupů ve stěně z CPP do rozměru 250x250 mm | 4 | ks | 0 | 0
144 | Chránička pro potrubí studené vody do DN 50 včetně vodotěsného zapravení prostupu potrubí pod úrovní terénu | 1 | ks | 0 | 0
145 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném ve zdivu do tl. 450 mm | 6 | m2 | 0 | 0
146 | Odstranění stávajícícho betonového základu do tl. 200 mm | 5.4 | m2 | 0 | 0
147 | Přesun hmot pro budovy, výšky do 12 m | 16 | t | 0 | 0
Ostatní
148 | Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 50, barva základní antikorozní | 96 | m | 0 | 0
149 | Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 80, barva základní antikorozní | 34 | m | 0 | 0
150 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | 4 | m2 | 0 | 0
151 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | 0 | 0
152 | Označovací štítky na potrubí | 12 | ks | 0 | 0
153 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks | 0 | 0
154 | Propláchnutí systému | 2 | ks | 0 | 0
155 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, hydraulické vyregulování soustavy | 1 | ks | 0 | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## MR
Seznam položek - Rozpočet
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41, Údlice
Zpracovatel |  | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant:
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum:
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt - Měření a regulace
Rozváděč RA1
RA1 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x2000x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 3x40A, jističe, relé, signálky, ovladače. | 1 | ks | 0 | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/300VA, napěťový zdroj 24VDC/3A servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | kpl | 0 | 0
10.3 | Vývod pro motor čerpadla s elektronic.reg. 400W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0
11.3 | Vývod pro motor čerpadla s elektronic.reg. 85W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0
4.5 | Vývod pro motor čerpadla 38W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0
1.2,2.2 | Vývod pro motor čerpadla s elektronic.reg. 180W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0
9.1 | Vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru 90W/400V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
1.1,2.1 | Vývod pro napájení plynového tepelného čerpadla P=900W/230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství.Vývod bude měřený podružným digitálním jednotarifním třífázovým elektroměrem 25A/400V | 2 | kpl | 0 | 0
3.1,4.1 | Vývod pro napájení plynového kondenz. kotle: V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 2 | kpl | 0 | 0
8.1 | Vývod pro samoregulační topný kabel pod vanu TČ do 400W - 1fáz.V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství. Obvody jsou napájené ze zdroje UPS | 1 | kpl | 0 | 0
1.3 | Vývod pro napájení DDC regulátoru tepelných čerpadel 24VAC/30W: V sestavě: jistič 2A/1C, montážní příslušenství. Obvody jsou napájené ze zdroje UPS | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro vnitřní zásuvku 230V v rozvaděči MaR sestavě: jistič 10A/1B, zásuvka 16A, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro zásuvkový okruh GPRS komunikátoru 230V v sestavě: jistič 16A/1B,proudový chránič 30mA, montážní příslušenství Obvody jsou napájené ze zdroje UPS | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro zásuvkový okruh chodby 230V v sestavě: jistič 16A/1B,proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro zásuvkový okruh dílny 230V v sestavě: jistič 16A/1B,proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro zásuvkový okruh nápojový automat 230V v sestavě: jistič 16A/1B,proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro zásuvkový okruh tech. Místn. 400V v sestavě: jistič 16A/3B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro světelný okruh technic. Míst. 230V v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod pro světelný okruh chodby, dílna, WC, 230V v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 16A/1B,proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 16A/3B, proudový chránič 30mAmontážní příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0
Řídící systém (RA1)
| řídící systém, CPU, sériová komunikace RS232/485, 1MB RAM, 512kB Flash, RTC, EEPROM, Ethernet, webový server | 1 | kpl | 0 | 0
| modul galvanicky oddělené RS485 | 1 | ks | 0 | 0
| průmyslový terminál LCD, 4x20znaků, paralelní rozhraní, 24VDC, klávesnice | 1 | ks | 0 | 0
| kabel propojení k ovládacímu panelu, délka 150cm | 1 | ks | 0 | 0
| modul 8x analogový vstup Ni1000/0-10V/4-20mA | 2 | ks | 0 | 0
| modul 6x analog.výstup 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
| modul 8x digitální vstup | 4 | ks | 0 | 0
| modul 8x digitální releový výstup | 2 | ks | 0 | 0
| modem pro přenos v síti GSM, SMS, bez SIM karty, včetně antény a kabelu 5dB | 1 | ks | 0 | 0
| Ethernet switch 4portový | 1 | ks | 0 | 0
| zálohovaný zdroj 27,5V/2,6A s ochranou proti hloubkovému vybití | 1 | ks | 0 | 0
| olověný akumulátor 12V/7,2Ah | 2 | ks | 0 | 0
prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1
okruh tepelného čerpadla č.1
1.1 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnitřní instalace, napájení 900W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
1.2 | čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, 230V, 50Hz, Pmax=180W - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
1.3 | Digitální regulátor pro řízení kaskády dvou tepelných plynových čerpadel vzduch/voda, napájení 24VAC/30VA, komunikační linka MOD-BUS pro externí řízení nadřazenou regulací a monitoring teplot, stavů a poruch včetně kabeláže a zprovoznění - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
pozn: | digitální regulátor je možné osadit do dveří rozvaděče RA1, rozměry cca 180x170x50
okruh tepelného čerpadla č.2
2.1 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnitřní instalace, napájení 900W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
2.2 | čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, 230V, 50Hz, Pmax=180W - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
okruh plynového kotle
3.1 | plynový kondenzační kotel, napájení 230V/100W, včetně modulu pro externí řízení výkonu kotle analogovým signálem 0-10VDC a signalizačním kontaktem hlášení poruchy kotle - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
3.2 | snímač teploty příložný, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +130°C | 1 | ks | 0 | 0
okruh ohřevu TV
4.1 | plynový kondenzační kotel, napájení 230V/100W, včetně modulu pro externí řízení výkonu kotle analogovým signálem 0-10VDC a signalizačním kontaktem hlášení poruchy kotle. Pozn: Kotel je vybaven přepínacím ventilem ohřevu TV - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
4.2, 4.3 | snímač teploty příložný, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +130°C | 2 | ks | 0 | 0
4.4 | snímač teploty se stonkem, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +150°C, délka stonku 120mm | 1 | ks | 0 | 0
4.4 | jímka G1/2 , nerez, délka 100mm + návarek G1/2 | 1 | ks | 0 | 0
4.5 | čerpadlo oběhové cirkulační, 230V, 50Hz, P=38W - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
| okruh akumulace topné vody a teploty vody za zdroji | 1 | ks | 0 | 0
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | snímač teploty se stonkem, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +150°C, délka stonku 120mm | 5 | ks | 0 | 0
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | jímka G1/2 , nerez, délka 100mm + návarek G1/2 | 5 | ks | 0 | 0
5.6 | snímač teploty venkovní, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +60°C | 1 | ks | 0 | 0
poruchová signalizace v technické místnosti kotlů
6.1 | hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, tlačítko s ochranným krytem-sklem proti nahodilé manipulaci | 1 | ks | 0 | 0
6.2 | snímač teploty venkovní, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +60°C | 1 | ks | 0 | 0
6.3 | detektor úniku zemního plynu dvoustupňový, 2x výstupní relé, napájení 230V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
6.4 | regulátor zaplavení, napájení 230V, výstupní kontakt | 1 | ks | 0 | 0
6.4 | sonda zaplavení | 1 | ks | 0 | 0
6.5 | snímač tlaku , rozsah 0-4bar, napájení 24VDC, výstupní signál 0-10V, připojení G1/2 | 1 | ks | 0 | 0
6.5 | manometrický kohoutek G1/2, návarek G1/2, těsnění | 1 | kpl | 0 | 0
6.5 | tlumič rázů | 1 | ks | 0 | 0
6.6 | signálka žlutá v plastové skříni "porucha" s houkačkou piezo. | 1 | ks | 0 | 0
poruchová signalizace v technické místnosti TČ (tepelných čerpadel)
7.1 | snímač teploty venkovní, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +60°C | 1 | ks | 0 | 0
7.2 | detektor úniku čpavku (NH3) dvoustupňový 150/300ppm, 2x výstupní relé, napájení 230V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
7.3 | regulátor zaplavení, napájení 230V, výstupní kontakt | 1 | ks | 0 | 0
7.3 | sonda zaplavení | 1 | ks | 0 | 0
7.4 | detektor úniku zemního plynu dvoustupňový, 2x výstupní relé, napájení 230V/50Hz | 1 | ks | 0 | 0
vyhřívání vany pod tepelnými čerpadly
8.1 | samoregulační topný kabel včetně příslušenství, výkon 18W/m/při 5°C, celkový topný výkon pro vanu jednoho tepel. čerpadla Pcelk.=200W, plocha=1,56m2 | 2 | ks | 0 | 0
8.2 | snímač teploty kabelový pro povrchové měření, Ni1000, 6180ppm/°C, IP68, -30°C až +50°C, kabel silikonový 1m | 1 | ks | 0 | 0
8.3 | samoregulační topný kabel včetně příslušenství, výkon 18W/m/při 5°C. Délka 5m ( ohřev kondenzát. potrubí ) | 2 | ks | 0 | 0
havarijní větrání technické místnosti TČ
9.1 | radiální ventilátor 90W/400V - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
9.2, 9.3 | ovladač tlačítkový 0/1 se zelenou signálkou 24VAC a piezohoukačkou s přeruš. tónem 24VAC v plastové skříni IP54 | 2 | ks | 0 | 0
ekvitermní okruh ÚT - V1
10.1 | snímač teploty se stonkem, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +150°C, délka stonku 120mm | 1 | ks | 0 | 0
10.1 | jímka G1/2 , nerez, délka 100mm + návarek G1/2
10.2 | trojcestný směšovací ventil závitový, DN40, PN16, Kv=25, 2..110°C, mosaz, netěsnost 0,05% | 1 | ks | 0 | 0
10.2 | servopohon ventilu 24VAC, spojité ovládání 0-10V, možnost ručního ovládání | 1 | ks | 0 | 0
10.3 | čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, 230V, 50Hz, Pmax=400W - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
ekvitermní okruh ÚT - V2
11.1 | snímač teploty příložný, Ni1000, 6180ppm/°C, IP65, -30°C až +130°C | 1 | ks | 0 | 0
11.2 | trojcestný směšovací ventil závitový, DN32, PN16, Kv=16, 2..110°C, mosaz, netěsnost 0,05% | 1 | ks | 0 | 0
11.2 | servopohon ventilu 24VAC, spojité ovládání 0-10V, možnost ručního ovládání | 1 | ks | 0 | 0
11.3 | čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, 230V, 50Hz, Pmax=85W - dodávka ÚT | 1 | ks | 0 | 0
stavební elektroinstalace
| Celoplastové zářivkové svítidlo, 2x36W, T8/G13, IP65, včetně trubic T8 a starterů | 6 | ks | 0 | 0
| Vypínač IP44, 250V~, 10A | 3 | ks | 0 | 0
| Zásuvka IP44, 250V~, 16A | 5 | ks | 0 | 0
| Trojfázová zásuvka IP44, 400V~, 16A | 1 | ks | 0 | 0
Montážní materiál
| Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně víka podpěr a montáž. Příslušenství 125/100 | 15 | m | 0 | 0
| Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně víka podpěr a montáž. Příslušenství 125/50 | 10 | m | 0 | 0
| Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně víka podpěr a montáž. Příslušenství 62/50 | 15 | m | 0 | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 20mm včetně přísluš. | 30 | m | 0 | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 32mm včetně přísluš. | 30 | m | 0 | 0
| Elektroinstalační trubka šedá, průměr 25mm, včetně kolen a úchytného materiálu | 50 | m | 0 | 0
| Plastová nástěnná krabicová rozvodka včetně svorek a průchodek | 15 | ks | 0 | 0
| drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
Kabely
| Kabel silový CYKY 2Ox1,5 | 20 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 3Jx1,5 | 300 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 5Jx1,5 | 80 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 3Jx2,5 | 150 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 5Jx2,5 | 100 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 5Jx6 | 20 | m | 0 | 0
| Kabel silový CYKY 5Jx10 | 20 | m | 0 | 0
| Kabel stíněný JYTY 2Dx1 | 420 | m | 0 | 0
| Kabel stíněný JYTY 4Dx1 | 250 | m | 0 | 0
| Kabel stíněný JYTY 7Dx1 | 60 | m | 0 | 0
| Kabel stíněný LAM DATAPAR | 50 | m | 0 | 0
| Kabel UTP cat5e 4x2x0,8 | 80 | m | 0 | 0
Služby
| Projekt skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0
| Montážní dokumentace | 1 | ks | 0 | 0
| Demontáž stávající instalace elektro a MaR a ekologická likvidace | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž | 1 | kpl | 0 | 0
| Software pro DDC stanice, ovl. panel a webový server | 1 | kpl | 0 | 0
| Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks | 0 | 0
| Uvedení do provozu včetně zaregulování | 1 | ks | 0 | 0
| Funkční zkouška 72hod | 1 | ks | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 | ks | 0 | 0
| Doprava | 1 | ks | 0 | 0

## PL
Seznam položek - výkaz výměr
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel |  | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Datum:
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 (rozvod plynu)
Potrubí
1 | Trubka ocelová DN15 | 2 | m |  | 0
2 | Trubka ocelová DN20 | 10 | m |  | 0
3 | Trubka ocelová DN32 | 10 | m |  | 0
4 | Trubka ocelová DN40 | 6 | m |  | 0
5 | Trubka ocelová DN65 | 1 | m |  | 0
Tvarovky
5 | Trubkový oblouk varný 90° - DN20 | 6 | ks |  | 0
8 | Trubkový oblouk varný 90° - DN32 | 4 | ks |  | 0
8 | Trubkový oblouk varný 90° - DN40 | 4 | ks |  | 0
8 | T-kus varný DN32 | 1 | ks |  | 0
8 | T-kus varný DN40 | 2 | ks |  | 0
9 | Trubkový přechod varný DN32 / DN15 | 2 | ks |  | 0
10 | Trubkový přechod varný DN40 / DN20 | 2 | ks |  | 0
9 | Trubkový přechod varný DN40 / DN32 | 1 | ks |  | 0
10 | Trubkový přechod varný DN80 / DN40 | 1 | ks |  | 0
19 | Šroubení přímé 1/2" mosaz | 2 | ks |  | 0
20 | Šroubení rohové 3/4" mosaz | 2 | ks |  | 0
20 | Plynová připojovací hadice FLEXIGAS DN20-400mm, 3/4"x3/4" | 2 | ks |  | 0
Armatury
21 | Kulový kohout plyn plnoprůtočný přímý R950 1/2"FF | 2 | ks |  | 0
21 | Kulový kohout plyn plnoprůtočný přímý R950 3/4"FF | 2 | ks |  | 0
21 | Kulový kohout plyn plnoprůtočný přímý R950 6/4"FF | 1 | ks |  | 0
Upevnění potrubí
25 | Objímka kovová, jednošroubová, s hlavou M8, průměr 20-23mm | 2 | ks |  | 0
26 | Objímka kovová, jednošroubová, s hlavou M8, průměr 25-30mm | 10 | ks |  | 0
27 | Objímka kovová, jednošroubová, s hlavou M8, průměr 40-46mm | 10 | ks |  | 0
29 | Objímka kovová, jednošroubová, s hlavou M8, průměr 48-53mm | 8 | ks |  | 0
30 | Šroub KOMBI TORX M8 x 80mm | 30 | ks |  | 0
31 | Hmoždinka nylonová 10mm - balení 10ks | 3 | bal |  | 0
32 | Závitová tyč M8 x 1000mm | 1 | ks |  | 0
Ostatní
33 | Montážní PUR pěna 500ml | 1 | ks |  | 0
Položky ve výkazu nezahrnují montážní práce a ostatní výkony spojené s instalací systému