## Titul
Výkaz výměr - Výměna zdroje tepla MŠ Údlice
Investiční akce: | Snížení tepelné náročnosti objektu MŠ v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 20 % | 0 | Datum: |  | 2012-07-31
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 + 02 + 03
OS 01 | Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda | 1 | kpl | 0 | 0
OS 02 | Otopná soustava | 1 | kpl | 0 | 0
OS 03 | Rozpočtová rezerva | 1 | kpl | 0 | 0

## PTČ
Výkaz výměr - Výměna zdroje tepla MŠ Údlice
Investiční akce: | Snížení tepelné náročnosti objektu MŠ v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 20 % | 0 | Datum: |  | 2012-07-31
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01- plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda
Zařízení
1 | Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda, provedení pro venkovní instalaci, nominální topný výkon 40,8 kW (A2/W35), minimální topný faktor 1,6, tmax(vyt)= 65°C, V=3000 l/h, dp=43 kPa, pmax=0,4 Mpa, nízkohlučné provedení, požadavky na emisní hodnoty viz technická zpráva | 1 | ks |  | 0
2 | Digitální regulátor provozu TČ (zadání provozních parametrů, monitorování provozu zdroje tepla) | 1 | kpl |  | 0
3 | Modul pro řízení systému (vstupně-výstupní modul), analogový vstup 0-10 pro řízení výkonu TČ, vstup požadavků na ohřev TV, výstup pro ovládání přepínacích ventilů, výstup pro ovládání doplňkového zdroje tepla | 1 | kpl |  | 0
4 | Komunikátor GPRS pro TČ, včetně napájecího zdroje a antény | 1 | kpl |  | 0
5 | Komunikační kabel (CAN-BUS 1*2*20/19AWG + 1*0,75) | 5 | m |  | 0
6 | Příslušenství TČ pro instalaci (antivibrační podložky, pružné hadice pro připojení) | 1 | kpl |  | 0
7 | Uvedení zdroje do provozu (vystavení protokolu o uvedení do provozu, nastavení ovládacích modulů, zaškolení obsluhy, kontrola účinnosti spalování) | 1 | kpl |  | 0
8 | Plynový kondenzační kotel, výkon Q=12 kW (80/60 °C), minimální garantovaná účinnost 97,7 %, plynulá regulace v rozsahu 3,9-12 kW, včetně integrovaného oběhového čerpadla, trojcestného přepínacího ventilu ÚT/TV, expanzní nádoby a pojistného ventilu, požadavky na emisní hodnoty viz technická zpráva | 1 | ks |  | 0
9 | Instalace a uvedení plynového kotle do provozu | 1 | kpl |  | 0
10 | Regulátor provozu topné soustavy, výstup pro řízení zdroje tepla , ovládání oběhového čerpadla , týdenní programovatelný režim | 1 | kpl |  | 0
11 | Akumulační nádoba, objem 300 l, připojovací rozměr 4xDN 50, návarky pro čidla teploty, odkalení a odvzdušnění, včetně tepelné izolace tl. 120 mm | 1 | ks |  | 0
12 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV, objem 500 l, teplosměnná plocha trubkového výměníku S=5,9 m2, včetně tepelné izolace tl. 50 mm | 1 | ks |  | 0
13 | Expanzní nádoba tlaková, objem 140 litrů, 6 bar, 120°C | 1 | ks |  | 0
14 | Souprava měřiče spotřeby tepla včetně fluidikového průtokoměru, teplotních čidel, jímek pro čidla a kalorimetrického počítadla, Qn=6,0m3/h | 1 | kpl |  | 0
Oběhová čerpadla
15 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q=2,7 m3/h, P=85 W / 230V | 1 | ks |  | 0
16 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q=3,0 m3/h, H=6m, P=180 W / 230V | 1 | ks |  | 0
Armatury
17 | Třícestný přepínací ventil DN 50, kvs=40, včetně servopohonu 230 V | 1 | ks |  | 0
18 | Kulový kohout, DN 50, PN10/180°C | 8 | ks |  | 0
19 | Kulový kohout, DN 40, PN10/180°C | 6 | ks |  | 0
20 | Kulový kohout, DN 25, PN10/180°C | 8 | ks |  | 0
21 | Filtr závitový, DN 50, PN 10 | 1 | ks |  | 0
22 | Filtr závitový, DN 40, PN 10 | 1 | ks |  | 0
23 | Filtr závitový, DN 25, PN 10 | 2 | ks |  | 0
24 | Zpětná klapka, DN 50, PN 16 | 1 | ks |  | 0
25 | Zpětná klapka, DN 40, PN 16 | 1 | ks |  | 0
26 | Zpětná klapka, DN 25, PN 16 | 2 | ks |  | 0
27 | Vyvažovací ventil, vybaven měřícími vsuvkami, DN20, 120°C | 1 | ks |  | 0
28 | Vyvažovací ventil, vybaven měřícími vsuvkami, DN40, 120°C | 1 | ks |  | 0
29 | Kulový kohout se zajištěním, DN 15, 120°C | 1 | ks |  | 0
30 | Automatický odzdušňovací ventil DN15, včetně zpětné klapky | 4 | ks |  | 0
31 | Pojistný ventil, DN 25, 3 bar | 1 | ks |  | 0
32 | Vypouštěcí kohout, DN 15 | 8 | ks |  | 0
33 | Teploměr 0-120 °C, včetně jímky | 10 | ks |  | 0
34 | Tlakoměr 0-6 bar, včetně tlakového odběru | 1 | ks |  | 0
Potrubí
35 | Ocelové potrubí bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN50 | 30 | m |  | 0
36 | Ocelové potrubí bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN40 | 12 | m |  | 0
37 | Ocelové potrubí bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN25 | 18 | m |  | 0
38 | Ocelové potrubí bezešvé, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, DN20 | 4 | m |  | 0
Tepelné izolace
39 | Izolace potrubí vedeného v prostoru s venkovní teplotou - potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 54/80 mm (vnitřní průměr/tloušťka) | 10 | m |  | 0
40 | Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou AL folií, rozměr 54/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka) | 20 | m |  | 0
41 | Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou AL folií, rozměr 42/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka) | 24 | m |  | 0
42 | Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou AL folií, rozměr 25/25 mm (vnitřní průměr/tloušťka) | 18 | m |  | 0
Elektroinstalace a MaR
43 | Elektrický rozvaděč zdroje tepla včetně jištění a ovládání, 1 x tepelné čerpadlo, 1 x plynový kotel, 1 x regulátor TČ, 2 x oběhové čerpadlo, 1 x elektroměr, 1 x havarijní větrání prostoru zdroje tepla (čpavek), 3x ochrana proti zámrazu | 1 | kpl |  | 0
44 | Napájení - elektro kabeláž a připojení rozvaděče zdroje tepla na stávající rozvaděč | 10 | m |  | 0
45 | Úprava stávajícího rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
45 | Kabeláž pro napájení a ovládání tep. čerpadla, plynového kotle a oběhových čerpadel, ventilátor havarijního větrání | 1 | kpl |  | 0
46 | Kabeláž pro ovládání servopohonů, čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
47 | Záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla, výkon oběhového čerpadla 180 W, doba zálohy min. 4 h, včetně akumulátoru a integrovaného dobíjení | 1 | kpl |  | 0
48 | Ovladač tlačítkový 0/1 se signálkou a piezohoukačkou s přeruš. tónem pro havarijní větrání čpavku | 2 | ks | 0 | 0
48 | detektor úniku čpavku (NH3) dvoustupňový 150/300ppm | 1 | ks | 0 | 0
49 | Kabeláž pro ovládání havarijního větrání (2 nezávislé ovladače, 1x čidlo čpavku ) | 1 | kpl |  | 0
50 | Osvětlení technické místnosti - svítídlo 60 W, včetně osazení a kabeláže | 1 | kpl |  | 0
51 | Samoregulační topný kabel včetně příslušenství, výkon 18W/m/při 5°C, celkový topný výkon pro vanu tepel. čerpadla Pcelk.=200W, plocha=1,556m2 (ohřev vany pro kondenzát TČ ) | 1 | kpl | 0 | 0
51 | Snímač teploty kabelový pro povrchové měření, IP68, -30°C až +50°C, kabel silikonový 1m | 1 | ks | 0 | 0
52 | Samoregulační topný kabel včetně příslušenství, výkon 18W/m/při 5°C. Délka 5m ( ohřev kondenzát. potrubí ) | 1 | kpl | 0 | 0
53 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0
Voda, kanalizace
54 | Automatické přečerpávací zařízení pro přečerpávání kondenzátu TČ s nádržkou o objemu 1,5 l, Q=300 l/h, H=3m, P=80W/230V, včetně výtlačné hadice délky 5m a napojení na stávající rozvody kanalizace | 1 | ks |  | 0
55 | Expanzní nádoba s vnitřní povrchovou úpravu pro pitnou vodu, V=25 l |  |  |  | 0
56 | Potrubí odvodu kondenzátu - izolované potrubí DN 40, včetně napojení na přečerpávací jednotku, spojovacího a instalačního materiálu | 10 | m |  | 0
57 | Vana z nerezového plechu pro zachycování kondenzátu, včetně hrdla pro napojení kanalizačního potrubí PPR DN40 | 1.8 | m2 |  | 0
58 | Ochrana stávajícího kanalizačního potrubí DN150 proti zamrznutí- tepelná izolace, topný element, termostat, včetně instalačního a spojovacího materiálu | 3 | m |  | 0
59 | Zpětná klapka pružinová DN20 | 1 | ks |  | 0
60 | Výtokový kohout, včetně koncovky pro pružnou hadici | 1 | ks |  | 0
61 | Přípojka pro doplňování vody do systému - pružná hadice DN 20 | 10 | m |  | 0
62 | Připojení zásobníku na stávající rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace, včetně potrubí, tepelné izolace, tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu | 1 | kpl |  | 0
63 | Ostatní nespecifikovaný materiál (armatury apod.) | 1 | kpl |  | 0
Rozvod plynu
64 | Úprava stávající plynové NTL přípojky pro TČ a plynový kotel v prostoru technické místnosti, včetně tvarovek, konzol, nátěrů a flexibilní hadice k TČ | 5 | m |  | 0
65 | Plyn. armatury, nespecikovaný montážní a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
65 | Revize a ověření parametrů stávajícího regulátoru plynu | 1 | ks |  | 0
66 | Revize a ověření parametrů stávajícího plynoměru | 1 | ks |  | 0
66 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška a revize NTL přípojky | 1 | kpl |  | 0
Přívod spalovacího vzduchu
67 | Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu, PP DN 80, včetně objímek, tvarovek, sací žaluzie a tepelné izolace | 5 | m |  | 0
Odvod spalin
68 | Spalinové potrubí PP DN 80, včetně tvarovek, kolen, revizních otvorů a objímek v techn. místnosti (TČ) | 3 | m |  | 0
69 | Tep. Izolace spalinového potrubí PP DN 80 včetně oplechování ( TČ) | 3 | m |  | 0
70 | Spalinové potrubí včetně tvarovek, kolen, revizních otvorů a objímek vedené ve stávající komínovém průduchu PP DN 80 ( TČ) | 12 | m |  | 0
71 | Adaptér DN 100/60 na 2 x DN 80 ( kotel) | 1 | ks |  | 0
72 | Spalinové potrubí PP DN 80, včetně tvarovek, kolen, revizních otvorů a objímek v techn. místnosti (kotel) | 1 | m |  | 0
73 | Spalinové potrubí včetně tvarovek, kolen, revizních otvorů a objímek vedené ve stávající komínovém průduchu PP DN 80 ( kotel ) | 12 | m |  | 0
74 | Zakrytí komínového průduchu | 1 | ks |  | 0
Vzduchotechnika
75 | VZT potrubí pozink., průměr 800 mm | 1 | m |  | 0
76 | VZT koleno pozink., průměr 800 mm | 2 | ks |  | 0
77 | VZT pružná manžeta, průměr 800 mm | 1 | ks |  | 0
78 | VZT přechodový kus, průměr 800 mm - 1100x1400 mm | 1 | ks |  | 0
79 | VZT protidešťová žaluzie s rámem, rozměr 1100x1400 mm, včetně osazení | 2 | ks |  | 0
80 | VZT tlumič hluku pozink, průměr 800 mm, tl. izolace 50mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0
81 | Tepelná izolace VZT potrubí pr. 800 mm, tl. 80 mm- minerální vata+ povrchová Al úprava | 4 | m2 |  | 0
82 | Nespecifikovaný VZT spojovací a upevňovací materiál | 1 | kpl |  | 0
Havarijní větrání
83 | Radiální ventilátor, materiál plast, V=300 m3/h, dp=150 Pa, P=30 W / 400 V, nevýbušné provedení (čpavek, T1, zóna 2), připojení DN 200, provedení pro odsávání agresivních plynů a par | 1 | ks |  | 0
84 | Konzola pro umístění ventilátoru na stěnu | 1 | ks |  | 0
85 | VZT potrubí havarijního větrání, včetně objímek a kolen, DN 200 | 5 | m |  | 0
86 | VZT sací mřížka DN200 | 1 | ks |  | 0
87 | Protidešťová žaluzie, DN 200 | 1 | ks |  | 0
Demontáže
88 | Demontáž stávajícího plynového kotle, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
89 | Demontáž stávajícího zásobníkového ohřívače TV, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
90 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů, včetně tvarovek, armatur, tepelné izolace a likvidace | 1 | kpl |  | 0
91 | Demontáž stávajícího spalinového potrubí v komínovém průduchu, včetně likvidace | 12 | m |  | 0
Stavba
92 | Keramický překlad 1500x238x75, včetně vybourání rýhy a osazení | 4 | ks |  | 0
93 | Sklepní světlík šxvxh 1500x1000x700, včetně montáže, zemních prací, vybudování trativodu a napojení odvodnění od světlíku | 2 | ks |  | 0
94 | Příčka SDK, 2 x ocel.kce, 2 x oplášť. tl.165 mm s minerální izolací tl. 140 mm a parozábranou s AL, RF 12,5, včetně povrchových úprav, malby a napojení na stávající konstrukce | 12.88 | m2 |  | 0
95 | Dveřní křídlo 900 x 1970 mm, Umin=1,7 W/m2K, včetně ocelové zárubně a osazení do SDK příčky | 1 | ks |  | 0
96 | Kontaktní zateplovací systém polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm, včetně instalačního, doplňkového materiálu- kotvy, lepidlo a povrchových úprav stěrkou | 24.3 | m2 |  | 0
97 | Bourání zdiva smíšeného do tl. 500 mm | 0.71 | m3 |  | 0
98 | Bourání podlahy na terénu bez tepelné izolace | 1.78 | m3 |  | 0
99 | Zemní práce- snížení terénu pro vybudování nové podlahové konstrukce | 1.78 | m3 |  | 0
100 | Podlahová konstrukce- štěrkový podsyp, železobeton, cementový potěr, včetně napojení na stávající konstrukce | 5.9 | m2 |  | 0
101 | Demontáž stávajícího okna špaletového 1400x1000 mm, včetně likvidace | 1 | ks |  | 0
102 | Demontáž stávající klempířské konstrukce- výplň okenního otvoru, 1400x1000 mm, včetně likvidace | 1 | ks |  | 0
103 | Příčka SDK, 2 x ocel.kce, 2 x oplášť. tl.100 mm, včetně povrchových úprav a malby | 7.84 | m2 |  | 0
104 | Dveřní křídlo 800 x 1970 mm, včetně ocelové zárubně a osazení do SDK příčky | 1 | ks |  | 0
105 | Demontáž stávajícího ocelového dveřního křídla 900 x 1970 mm, včetně ocelové zárubně a likvidace | 1 | ks |  | 0
106 | Zazdění stávajícího otvoru ve zdivu tl. 500 mm cihlami na MVC, včetně povrchových úprav, začištění a malby | 1.62 |  |  | 0
107 | Začištění omítek kolem vybouraných otvorů | 10 | m |  | 0
108 | Naložení a odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku | 1 | kpl |  | 0
Ostatní
109 | Napojení stávajících rozvodů vytápění na nový zdroj tepla | 1 | kpl |  | 0
110 | Označovací štítky na potrubí | 10 | ks |  | 0
111 | Mřížka větrací, rozměr 150x150 mm, pro osazení do zdi | 1 | ks |  | 0
112 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
113 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
114 | Projekt skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0
115 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
116 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS
Výkaz výměr - Výměna zdroje tepla MŠ Údlice
Investiční akce: | Snížení tepelné náročnosti objektu MŠ v obci Údlice
Investor: | Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zpracovatel | Energy Benefit Centre, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 20 % | 0 | Datum: |  | 2012-07-31
Cena celkem s DPH | 0 | Stupeň PD: |  | DVZ
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 02 - Otopná soustava
1 | Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN10 | 6 | ks |  | 0
2 | Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 | 19 | ks |  | 0
3 | Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN10 | 6 | ks |  | 0
4 | Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 | 19 | ks |  | 0
5 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5- +28°C | 8 | ks |  | 0
6 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5- +28°C s dálkovým čidlem teploty a kapilárou délky 2 m, včetně instalace dálkového čidla na stěnu | 17 | ks |  | 0
7 | Objímka proti odcizení termostatické hlavice | 25 | ks |  | 0
8 | Vsuvka se závitem pro prodloužení stavební délky ventilu R 3/8" | 6 | ks |  | 0
9 | Vsuvka se závitem pro prodloužení stavební délky ventilu R 1/2" | 19 | ks |  | 0
10 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 50 | ks |  | 0
11 | Demontáž stávajícího radiátorového kohoutu do DN 25 | 25 | ks |  | 0
12 | Demontáž stávajícího topenářského šroubení do DN 25 | 25 | ks |  | 0
13 | Demontáž a zpětná montáž dřevěného krytu otopných těles | 17 | ks |  | 0
14 | Úprava stávající přípojky vratné vody pro osazení regulačního šroubení do DN 25(úprava délky, závitové připojení) | 25 | kpl |  | 0
15 | Instalační lišta 15x10, včetně tvarovek a instalačního materiálu- pro vedení kapiláry od termostatické hlavice k dálkovému čidlu | 34 | m |  | 0
16 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
17 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
18 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému