## TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A

BLESKOSVODY

DLE VYHL.Č. 499/2006Sb. O DOKUMENTACI STAVEB

V Chomutově, prosinec 2012

Vypracovala  : Eva  L i l l o v á

### Zařízení silnoproudé elektrotechniky:

Provozní údaje pro jednotlivé místnosti

V 1.nadzemním podlaží je garáž a klubovna se sociálním zařízením pro hasiče – tyto prostory budou stavebně upravovány. Ostatní prostory patří k bytové jednotce umístěné v 2. nadzemním podlaží. Prostory bytové jednotky a vstup a sklepy v 1.np nejsou upravovány.

Topení  pro hasičskou zbrojnici a ohřev teplé vody bude provedeno nově pomocí plynového kotle.

Energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu    Instalovaný příkon : 10kW

Soudobý příkon : 6kW

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Objekt bude napojen ze  stávajícího rozvodu nn. Z pojistkové skříně umístěné ve fasádě objektu je napojen stávající elektroměrový rozvaděč. Tento rozvaděč je osazen dvousazbovým elektroměrem s jističem 3x25A. Vedle je podružný rozvaděč  s jištěním pro celý objekt.

Ze stávajícího elektroměrového  rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx6mm2 napojen podružný elektroměrový rozvaděč umístěný v garáži pro hasiče. Těsně vedle je umístěn plastový nástěnný rozvaděč s jištěním pro garáž, klubovnu a sociální zázemí.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě

V sociálním zázemí je osvětlení provedeno pomocí svítidel PULI 2/13W. V klubovně je osvětlení navrženo dle ČSN EN12464-1 čl. 5.2.02 na hodnotu 200lx. Pro osvětlení jsou použita dvě svítidla typ MODUS K236 s zářivkovými trubicemi Osram Lumilux 36W/840 s barvou světla studeně bílá. Výsledná hodnota osvětlení bude 216lx, oslnění je vypočteno ve výši očí sedící osoby 1,2m.

Kancelář je navržena dle čl.5.26.1 na hodnotu 300lx. Pro  osvětlení jsou použita tři svítidla typ MODUS K236 s zářivkovými trubicemi Osram Lumilux 36W/840 s barvou světla studeně bílá. Výsledná hodnota osvětlení bude 486lx, oslnění je vypočteno ve výši očí sedící osoby 1,2m.

V garáži je pro osvětlení použito pět zářivkových prachotěsných svítidel typ MODUS PP236. Pro osvětlení je použito pět svítidel s zářivkovými trubicemi Osram Lumilux 36W/840 s barvou světla studeně bílá. Výsledná hodnota osvětlení bude 106lx, oslnění je vypočteno ve výši očí stojící osoby 1,5m.

Výpočty umělého osvětlení  jsou součástí projektové dokumentace.

Popis a zdůvodnění koncepce řešení

Topení prostor pro hasičskou zbrojnici a ohřev vody bude pomocí plynového kotle umístěného v kanceláři.

Stávající elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách bude v celém rozsahu demontována.

Ze stávajícího elektroměrového  rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx6mm2 napojen podružný elektroměrový rozvaděč umístěný v garáži pro hasiče. Před podružným jednosazbovým elektroměrem bude osazen jistič 3x20A.   Těsně vedle bude  umístěn plastový nástěnný rozvaděč 28 modulů. V tomto rozvaděči jsou odjištěny světelné a zásuvkové obvody garáže, klubovny a sociálního zázemí.

Jednotlivé zásuvkové vývody musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 připojeny přes proudový chránič. Světelný vývod, kde je svítidlo pro koupelnu (sprchový kout), je připojen také přes chránič dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Světelný vývod, kde je svítidlo pro koupelnu, je připojen také přes chránič dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Rozvody jsou provedeny kabely CYKY uloženými v PVC lištách. Vypínače a zásuvky jsou v lištovém provedení. V garáži jsou vypínače a zásuvky v provedení do vlhka.

Ve stávajícím podružném rozvaděči umístěném ve fasádě objektu budou demontovány nepoužívané jističe. Jističe pro bytovou jednotku budou řádně popsány a i na stávající rozvod musí být provedena revize elektroinstalace.

Bleskosvod stručný popis zařízení,  způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Bleskosvod bude zachován apo stavebních úpravách bude podroben revizi.

Ochrana před úrazem el.proudem je provedena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Po provedení stavebních úprav a rekonstrukci elektroinstalace bude provedena výchozí revize.

Rozvody v koupelnách musí vyhovovat ČSN  33 2000-7-701 ed.2.

Případné odchylky od projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla, je nutné řešit současně s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se zhotovitelem projektu stavby, dle platných směrnic ČSN.

Vypracovala  Eva Lillová