## TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ  INSTALACE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

V Chomutově, prosinec 2012

Vypracoval  : Radek Zelenka

### Identifikační údaje stavby :

Akce            :   	 Stavební úpravy  objektu hasičské zbrojnice

č.p. 209, Údlice

Kraj         :   		 Ústecký

# Objednatel  : 		Obec Údlice

Náměstí 12, Údlice 431 41

Zhotovitel   : 		Bohemia Arch spol. s r.o.

Čelakovského 4297, budova A, 430 01 Chomutov

Termín       : 	prosinec 2012

### Technický popis :

  - Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší nový rozvod vody a kanalizace v části stávajícího objektu hasičské zbrojnice, v prostorách zázemí dobrovolných hasičů v 1.NP, a jejich napojení na stávající domovní rozvody  vody a kanalizace, viz výkresy. V 1.NP stávajícího objektu bude stavebními úpravami změněno dispoziční řešení kanceláře, kde bude nově zřízeno i sociální zařízení – samostatné WC a sprcha.

Zdrojem pitné vody pro stávající objekt je veřejný uliční vodovod, celý objekt je odkanalizován do obecní splaškové kanalizace. Nové rozvody vody a kanalizace, které jsou předmětem této dokumentace, nezasahují do stávajícího napojení na veřejné inženýrské sítě (stávajících přípojek vody a kanalizace).

V objektu jsou vodovod a vytápění  rozděleny na dvě části – dva nájemci (bytová jednotka a zázemí dobrovolných hasičů). Stávající rozvody vody a kanalizace budou v dotčených prostorách zázemí dobrovolných hasičů demontovány, včetně zařizovacích předmětů.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla nová stavební část projektové dokumentace, dostupná stávající projektová dokumentace instalací (r. 1987), vlastní šetření a výškové zaměření na místě stavby, ČSN, požadavky investora, projektové podklady výrobců.

  - Navržené řešení

    - Splašková kanalizace

Stávající objekt je odkanalizován do stávající splaškové obecní kanalizace (stoky), napojené na obecní čistírnu odpadních vod. Napojení stávajícího objektu na splaškovou kanalizační stoku je stávající kanalizační přípojkou KT DN 150. Nově navržená kanalizace v objektu, která je předmětem této dokumentace, do stávající přípojky kanalizace nezasahuje.

Odpadní vody z dotčené části objektu (nového sociálního zařízení v 1.NP) budou svedeny novou domovní splaškovou kanalizací, která je předmětem této dokumentace. Pro odvod odpadních vod bude zřízena nová ležatá kanalizace – svody, nové svislé odpadní potrubí, nové připojovací potrubí, viz výkresy. Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající vnější domovní kanalizaci objektu.

Vnější splašková kanalizace

Stávající vnější domovní kanalizace objektu je dle stávající projektové dokumentace provedena  z kameninových trub a tvarovek DN 150. Na trase stávající vnější kanalizace je umístěn biologický septik.

Stávající septik bude v rámci stavebních úprav objektu zrušen – odpadní vody budou hygienicky nezávadně zneškodněny oprávněnou organizací, část septiku nad terénem bude ubourána, septik zasypán zeminou (výkopkem), povrch terénu nad septikem bude zatravněn.

Stávající vstupní a výstupní potrubí ze septiku bude propojeno potrubím z kanalizačních trub a tvarovek KG-systému (tvrdé PVC),  spoje na gumové manžety. V této části vnější domovní kanalizace bude vysazena odbočka pro napojení nové splaškové kanalizace z dotčené části objektu (nového sociálního zařízení v 1.NP).

Z dotčené části objektu bude odpadní voda svedena samospádem splaškovou kanalizací z kanalizačních trub a tvarovek KG-systému (tvrdé PVC),  spoje na gumové manžety.

Potrubí vnější kanalizace bude prováděno v otevřeném výkopu. Výkop musí být proveden v takové šířce, aby vznikl dostatečný prostor pro následné pracovní postupy, především provedení spojů, zhutnění obsypů atd. Provádění vlastních zemních prací se řídí ČSN 73 3050.

Potrubí bude do výkopu ukládáno do pískového lože tl 100mm ve spádu a do výšek podle výkresu. Po uložení potrubí do výkopu a napojení na stávající vnější domovní kanalizaci bude provedena zkouška těsnosti a průchodnosti. Po tlakové zkoušce bude vnější část kanalizace obsypána do výše 300mm nad potrubí pískem. Vrstva obsypu bude ručně hutněna ve vrstvách tl. max. 150mm. Zbylá část výkopu bude zasypána po vrstvách hutněnou prosátou zeminou. Zásyp bude hutněn ve vrstvách po max. 500mm. Hutnění do výše 1m nad potrubí bude prováděno ručně. Po ukončení zásypů bude provedena obnova povrchu terénu.

Z důvodu nedostatečného krytí vnější kanalizace zeminou proti zamrzání bude potrubí nové vnější kanalizace překryto deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 60mm, cca 150m nad potrubím.

Vnitřní splašková kanalizace

V  objektu povede nová ležatá kanalizace - svody - v úrovni základových pasů pod podlahou 1.NP. Potrubí kanalizace bude ukládáno ve spádu a do výšek podle výkresu do pískového lože tl. 100mm. Spoje na gumové manžety. Po uložení potrubí do pískového lože bude provedena zkouška těsnosti a průchodnosti. Po tlakové zkoušce bude potrubí obsypáno pískem, vrstva obsypu bude ručně hutněna ve vrstvách tl. max. 150mm. Obsyp bude proveden až po podkladní beton.

Na ležatou kanalizaci bude pod podlahou 1.NP napojen svislý odpad. Svislý odpad bude s ležatou kanalizací spojen přechodovými koleny, viz výkres podélného řezu.

Prostup svislé kanalizace do objektu podlahou bude veden otvorem (prostupem), ve kterém bude potrubí těsněno PU montážní (výplňovou) pěnou. Upravení stávající izolace proti zemní vlhkosti v místě prostupu podlahou bude řešeno projektantem na stavbě. Předpokládá se použití průchodky s izolačním límcem (těsnící manžeta - izolační souprava HL 800), který se vlepí do hydroizolace podlahy.

Svislé odpadní potrubí bude uvnitř objektu vedeno v objímkách po stěně. Na svislé odpadní potrubí bude nad přechodovými koleny do ležatého svodu osazen přechod do menšího průřezu svislé stoupačky a čistící kus. Svislý odpad bude ukončen uvnitř objektu přivzdušňovacím ventilem (viz výkresy).

Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude od svislého odpadního potrubí vedeno drážkou ve stěně. Zařizovací předměty (umyvadlo, sprchová vanička) budou na připojovací potrubí napojeny přes zápachovou uzávěrku - sifon.

Ležatý svod a svislý odpad vedené v zemi budou provedeny z kanalizačních trub a tvarovek KG-systému (tvrdé PVC) těsněných na gumové manžety. Svislý odpad a připojovací potrubí zařizovacích předmětů (uvnitř objektu) budou provedeny z trub a tvarovek HT-odpadního systému, spoje na gumové manžety. Kanalizační potrubí vedené drážkou ve stěně bude obaleno zvukově izolačním materiálem (např. hadice z polyethylenu Tubolit AR Fonoblok) a dotěsněno PU izolační pěnou.

Průřezy, spády a způsob provedení  určuje výkres.

Ochrana proti vzduté vodě: není řešeno, zařizovací předměty v objektu jsou napojeny nad hladinou vzduté vody – terénem.

    - Vodovod

Zdrojem pitné vody pro objekt je stávající veřejný vodovod. Objekt  je napojen na uliční vodovodní řad stávající přípojkou vody, která je ukončena HUV ve vodoměrné šachtě pod podlahou 1.PN objektu. Nově navržený rozvod vody v objektu, který je předmětem této dokumentace, do stávající přípojky vody nezasahuje. Za HUV je instalován fakturační vodoměr a nová  vodoměrná sestava, viz výkres.

Vnitřní vodovod

Za vodoměrnou sestavou bude napojen nový vnitřní rozvod studené vody (společný pro oba nájemce). Nad podlahou 1.NP bude společný rozvod studené vody rozdělen na dvě části – dva nájemci (bytová jednotka a zázemí dobrovolných hasičů), budou osazeny uzávěry a podružné měření spotřeby vody.

Potrubí studené vody pro bytovou jednotku bude vedeno do vstupní chodby bytové jednotky v 1.NP, kde bude pod stropem napojen stávající rozvod vody bytové jednotky.

Potrubí studené vody pro zázemí dobrovolných hasičů bude rozvedeno ke všem spotřebičům, výtokovým bateriím/ventilům, plynovému kotli, podle výkresu. Teplá voda bude vedena v souběhu se studenou vodou ke všem výtokovým bateriím podle výkresu.

Potrubí studené a teplé vody bude vedeno v drážkách ve zdivu, resp v objímkách po povrhu komínového tělesa. Při souběžném vedení SV s TV je třeba zajistit, aby nedocházelo k ohřívání SV - vést potrubí SV v dostatečné vzdálenosti.

Nové rozvody vody budou provedeny z plastových trub a tvarovek z PPR  PN 16, spojované svařováním.

Rozvody vody budou izolovány navlékacími hadicemi z lehčeného polyethylenu, např. Tubolit S  f.Armacell; tl. 13mm. Rozvod SV bude izolován parotěsně, spoje izolace lepené, aby nedocházelo ke kondenzaci na potrubí. Potrubí bude v drážkách ve zdivu a v prostupech, včetně izolace, zapěněno PU izolační pěnou.

Před zakrytím potrubí ve stěnách, a instalací tepelné izolace potrubí, musí být provedena tlaková zkouška.

Eliminace délkové roztažnosti potrubí je řešena tvarem soustavy – změna směru, a  tepelnou izolací.

Ve vodoměrné sestavě bude na potrubí vody instalován filtr.

Průřezy, trasy potrubí a umístění výtokových armatur určuje výkres.

Měření spotřeby vody

Hlavní fakturační vodoměr je součástí vodoměrné sestavy za vstupem vodovodní přípojky do objektu.

Pro rozúčtování spotřeby vody na jednotlivé nájemce objektu budou v kanceláři v 1.NP instalovány podružné bytové vodoměry (v nice obvodové stěny). Před a za vodoměrem bude umístěn uzavírací kulový kohout. Bytové vodoměry budou přístupny revizními dvířky.

Ohřev TV

Příprava teplé vody pro zázemí dobrovolných hasičů v 1.NP objektu je řešena plynovým kombinovaným kotlem s průtokovým ohřevem TV.

Kotel je umístěn v prostoru kanceláře zázemí dobrovolných hasičů.

Na vstup a výstup z kotle instalovat uzavírací kulové kohouty.

Teplá voda bude vedena v souběhu se studenou vodou ke všem výtokovým bateriím podle výkresu.

    - Zařizovací předměty

Osazení zařizovacích předmětů bude dle běžných pravidel, budou dodrženy montážní postupy a zásady dle požadavků  výrobců jednotlivých zařízení – technických manuálů. Navrženy jsou zařizovací předměty fy. JIKA, (kolekce LYRA), resp. fy. Ideal Standard, bílé barvy, příp. upřesní investor, zápachové uzávěrky (sifony) z PE, výtokové ventily a baterie v povrchové úpravě chróm, případně upřesní investor, viz legenda na výkrese.

    - Zařízení pro vytápění staveb

Tato část projektové dokumentace řeší výměnu plynového kotle a změnu vedení připojovacího potrubí ke stávajícímu otopnému tělesu v kanceláři v 1.NP (zázemí dobrovolných hasičů).

Zdroj tepla

Pro krytí tepelných ztrát dotčené části objektu je plynový kombinovaný kotel, který je již pro současný provoz nevyhovující.

Stávající kotel bude nahrazen novým plynovým kombinovaným kotlem s průtokovým ohřevem TV, stejného výrobce (shodné připojovací rozměry), např. navržený Vaillant VUW 200/3-3 atmo TEC pro.

Rozvod potrubí

Stávající ocelové připojovací potrubí k otopnému tělesu v kanceláři vedené nad podlahou přes dveřní otvor bude demontováno.

Nové potrubí ÚT bude rovněž provedeno z ocelových trub a tvarovek černých, spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno v objímkách po stěně nad dveřním otvorem, v prostupu stěnou bude izolováno navlékacími hadicemi z polyetylénu tl. 20mm.

Regulace vytápění

Ke kotli bude připojen prostorový termostat umožňující plynulou regulaci výkonu kotle v závislosti na teplotě v místnosti.

  - Závěr

Před zahájením stavby - výkopových prací - budou vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich správců. Výkopové práce budou prováděny ručně.

Veškeré práce musí provádět odborná autorizovaná firma. Při stavbě budou dodrženy platné ČSN a předpisy, stavební a montážní postupy a zásady dle požadavků výrobců jednotlivých zařízení – technických manuálů (napojení a pokládka vodovodního, kanalizačního a teplovodního potrubí, osazení zařizovacích předmětů, armatur,  ..), viz projektové podklady výrobců.

Po dokončení stavby (před zakrytím) bude na vodovodním potrubí provedena tlaková zkouška, před uvedením do provozu se rozvody musí propláchnout a dezinfikovat.

Na  kanalizačním potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti.  Po skončení výstavby vnější části splaškové kanalizace budou povrchy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Před napuštěním otopné soustavy bude soustava v dotčené části objektu řádně tlakově propláchnuta teplou vodou. Pro napuštění soustavy použít neupravenou vodu z vodovodního řadu, požadovaná kvalita vody viz požadavky výrobce kotle a ČSN 07 7401. Při plnění vodou je třeba zabezpečit dokonalé odvzdušnění otopné soustavy. Doplňování vody do systému je stávající. Po dokončení stavby bude provedena tlaková zkouška studenou vodou z objektu.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli,
jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Případné odchylky od projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout při realizaci díla je nutné řešit současně s prováděním stavebních a montážních prací na stavbě, po předchozí konzultaci se zhotovitelem projektu stavby, dle platných směrnic ČSN.

V Chomutově, prosinec 2012

Vypracoval  : Radek Zelenka