# Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo „Výstavba KGJ ve výtopně Rumburk“

# ROZSAH A TERMÍNY DODÁVKY DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE

# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Plán zabezpečování jakosti (PZJ)	2

2.1	Definice	2

2.2	Kontrola kvality, zajištění dodávek zařízení, materiálu, prací	2

2.2.1	Odpovědnost	2

2.2.2	Specifikace výrobních zkoušek a inspekcí	3

2.2.3	Prokazování směrodatného parametru	3

2.2.4	Předkládání dokladů o kalibraci a způsobilosti personálu	3

2.2.5	Identifikace komponentů, produktů	3

2.2.6	Osvědčovací inspekce během výroby	3

2.3	Uvolnění zařízení / materiálu pro dodání na stavbu	4

2.4	Zprávy a protokoly o kvalitě	4

2.5	Kontrola kvality montáže na stavbě	4

2.6	Zvláštní ustanovení	4

3.	Projekt organizace montáže	5

4.	Provozní předpisy	5

5.	Projekt uvedení Díla do provozu	5

5.1	Individuální vyzkoušení (IV)	6

5.2	Příprava ke Komplexnímu vyzkoušení (PKV)	7

5.3	Komplexní vyzkoušení (KV)	8

6.	Program školení	9

7.	Předpisy pro údržbu a opravy	9

8.	Projekt Komplexních zkoušek	9

9.	Dokumentace pro uvádění Díla do provozu	9

10.	Dokumentace pro předání Díla	9

11.	Termíny dodávky dodavatelské dokumentace	11

Dodavatelská dokumentace bude vypracována Zhotovitelem v následujícím členění:

Plán zabezpečování jakosti (PZJ),

Projekt organizace montáže,

Provozní předpisy,

Projekt uvedení Díla do provozu,

Program školení,

Předpisy pro údržbu a opravy,

Projekt Komplexních zkoušek,

Dokumentace pro uvádění Díla do provozu,

Dokumentace pro předání Díla.

Veškerá Dodavatelská dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

Veškerá Dodavatelská dokumentace bude dodána v tištěné a elektronické formě a bude vytvořena za pomoci následujícího SW:

Textová dokumentace, specifikace	Word, Excel_verze MS Office 2010 a nižší

Výkresová dokumentace	AutoCAD_verze LT 2010 a nižší

Harmonogramy	MS Project Planner_verze 2003 a nižší

Bloková el. schémata	AutoCAD_verze LT 2010 a nižší

Skenované dokumenty	Adobe Reader_verze 10.0 a nižší

Jednotnými výstupními formáty jsou *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dxf, *.mpp, *.pdf.

Veškerá Dodavatelská dokumentace v elektronické formě bude plně aktivní, odemčená a nezaheslovaná.

Zhotovitel předá Objednateli 6 paré v tištěné podobě (z toho minimálně 2 paré originál) a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD nebo DVD).

# Plán zabezpečování jakosti (PZJ)

PZJ bude zpracován na základě ČSN EN ISO 9001 ed. 2 a příslušných ČSN norem, zejména ČSN EN 45510-1,ČSN EN 45510-2-6,ČSN EN 14394+A1, ČSN 69 0010, ČSN EN 13445, ČSN EN 13480,ČSN 33 2000-5-52 ed.2,ČSN 33 3210,ČSN EN 50341-1 ed.2.

Specifikace inspekcí a zkoušek zařízení bude vypracována výrobcem zařízení nebo příslušným subdodavatelem.

## Definice

Zádržné body = osvědčující inspekce a zkoušky, které jsou provedeny za přítomnosti osvědčujícího inspektora a/nebo supervizora kontroly kvality a zástupce Objednatele. Zhotovitel provede a dokončí všechny vlastní kontroly a zkoušky před konáním osvědčující inspekce.

## Kontrola kvality, zajištění dodávek zařízení, materiálu, prací

Zhotovitel sestaví vlastní PZJ včetně příslušných organizačních opatření.

### Odpovědnost

Zhotovitel bude odpovědný za kontrolu kvality a inspekce dle této smlouvy o dílo a dalších obchodních dokumentů včetně PZJ odsouhlaseného Objednatelem. Programy kontrol a zkoušek dle příslušných ČSN budou v konečném provedení předány v termínu dle čl. 11 této přílohy k odsouhlasení Objednateli. Objednatel se vyjádří k předloženému PZJ do sedmi (7) kalendářních Dnů.

Zhotovitel (včetně případných svých subdodavatelů) bude plně kvalifikovaný pro všechny použité pracovní postupy. Objednatel má plné právo kontroly těchto kvalifikací. Inspektoři NDT budou kvalifikováni dle ČSN EN ISO 9712.

Objednatel má kdykoliv právo provést:

inspekci závodu Zhotovitele a jeho subdodavatelů a kontrolu inspekčních záznamů a materiálů, a to i těch, které nejsou explicitně uvedeny v PZJ, týkají-li se Předmětu Díla,

ověřit kvalifikaci zúčastněných pracovníků nebo provést audit inspekčních aktivit a PZJ,

pravidelně kontrolovat stav a průběh výroby Zhotovitele či subdodavatele, který příslušné zařízení či materiál vyrábí. Zhotovitel nebo jeho subdodavatel je povinen takové kontrole asistovat a zajistit podmínky k jejímu řádnému výkonu. Tuto kontrolu je Objednatel povinen avizovat jeden (1) pracovní den předem Zhotoviteli.

Objednatel má právo požádat Zhotovitele o doplnění PZJ o další činnosti či práce, které bude považovat za důležité, v rozsahu dle příslušných ČSN.

### Specifikace výrobních zkoušek a inspekcí

V PZJ jsou zkoušky identifikovány podle:

interního předpisu Zhotovitele nebo subdodavatele,

výkresu nebo normy.

Objednatel má právo rozšířit specifikaci, považuje-li to za potřebné pro zajištění kvality Díla dle této smlouvy o dílo, v souladu s příslušnou normou.

### Prokazování směrodatného parametru

U osvědčovací zkoušky prokazující směrodatný parametr zařízení bude pro tuto zkoušku připraven program zkoušky s uvedením parametrů, kterých má být dosaženo.

### Předkládání dokladů o kalibraci a způsobilosti personálu

U osvědčovací zkoušky budou předloženy doklady o kalibraci použitých měřících zařízení a způsobilosti personálu.

### Identifikace komponentů, produktů

Při realizaci PZJ se bude pro identifikaci jednotlivých zařízení, komponentů a produktů využívat odsouhlasený systém.

### Osvědčovací inspekce během výroby

Výzva k účasti na osvědčovací inspekci v závodě Zhotovitele nebo subdodavatele.

Výzva Zhotovitele Objednateli k účasti na zkoušce bude zaslána pět (5) pracovních dní před termínem zkoušky písemně a telefonicky. O eventuelní změně bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.

Výsledek inspekce bude zapsán do příslušného formuláře.

Osvědčovací zkoušku nebo inspekci lze zahájit v předem ohlášeném termínu a čase bez přítomnosti inspektora Objednatele, nebo jeho zástupce, pokud byly splněny podmínky včasné výzvy k inspekci.

Zkoušky označené v harmonogramu dodávek jako zádržný bod, nelze provádět bez přítomnosti zástupce Objednatele.

## Uvolnění zařízení / materiálu pro dodání na stavbu

Po úspěšném dokončení všech předepsaných zkoušek ve výrobním závodě dle PZJ může být zařízení/materiál expedováno na stavbu. V případě, že některá ze zkoušek nebude s výsledkem vyhovujícím, lze expedovat a znovu zkoušet na stavbě pouze se souhlasem Objednatele.

V případě pochybnosti Objednatele o dostatečnosti rozsahu zkoušky může Objednatel požádat o navýšení rozsahu zkoušky. V případě, že se podezření Objednatele na nedostatečnost rozsahu zkoušky potvrdí, hradí zvýšené náklady na zkoušky Zhotovitel. V případě, že se podezření Objednatele nepotvrdí, hradí tyto náklady Objednatel.

V případě pochybnosti Objednatele o vyhodnocení výsledku zkoušky může Objednatel požádat o opakování zkoušky. V případě, že se podezření Objednatele na chybné vyhodnocení zkoušky potvrdí, hradí zvýšené náklady na zkoušky Zhotovitel. V případě, že se podezření Objednatele nepotvrdí, hradí tyto náklady Objednatel.

## Zprávy a protokoly o kvalitě

Zhotovitel bude veškerou legislativou požadovanou dokumentaci kontroly kvality řídit a předá ji Objednateli v dohodnutém termínu a uspořádání.

## Kontrola kvality montáže na stavbě

Platí stejné zásady jako pro kontrolu kvality ve výrobních závodech. Plán kontrol a zkoušek montáže na stavbě bude vypracován a dodán Objednateli k odsouhlasení v termínu dle čl. 11 této přílohy.

Zhotovitel odpovídá za:

koordinaci aktivit kontroly kvality svých subdodavatelů

zajištění přítomnosti příslušných orgánů státní správy u legislativou vyžadovaných zkoušek zařízení

zajištění vyjádření (rozhodnutí) výše uvedených institucí

vlastní dozor Zhotovitele u zkoušek prováděných subdodavateli

Práva Objednatele:

Objednatel má právo pozastavit zkoušky či kompletaci zařízení, které neodpovídají kvalitě požadované SoD.

## Zvláštní ustanovení

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli vzorky materiálů, které jsou v kontaktu s tlakovým médiem zařízení. Vzorky budou patřičně označeny a bude k nim dodána kopie atestu.

Velikost vzorků 1 - 2 kg z jednotlivé dodávky.

Účast zástupců Objednatele při zkouškách a kontrolách nezbavuje Zhotovitele žádné odpovědnosti za Dílo, ani nenahrazuje odpovědnost kontrolních orgánů Zhotovitele (subdodavatele).

# Projekt organizace montáže

montážní manuály s postupy, podmínkami a opatřeními pro montáž Díla

podrobný předpis pro montáž Díla

musí být v souladu s POV

# Provozní předpisy

Zhotovitel předá Objednateli návrhy místních provozních předpisů pro stroje a zařízení Předmětu Díla, zejména dle ČSN EN 45510-1,ČSN EN 45510-2-6,ČSN EN 14394+A1,ČSN EN 13480,ČSN EN 13445,ČSN 69 0010.

# Projekt uvedení Díla do provozu

Uvedení Díla do provozu je soubor všech přípravných prací, zkoušek, měření prováděných v období od dokončení montáže Díla do doby podpisu Protokolu o Komplexním vyzkoušení (ToCC).

Podkladem pro vypracování Projektu uvedení Díla do provozu bude DPS vypracovaná Zhotovitelem a zejména dle ČSN EN 45510-1,ČSN EN 45510-2-6,ČSN 07 0705,ČSN EN 13480, ČSN EN 14394+1,ČSN 69 0010, ČSN EN 13445,ČSN EN 50341-1 ed.2,ČSN EN 60335-1,ČSN EN 60730-2-9,ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6-61,TPG 800 03,TPG 703 01,TPG 605 02,TPG 702 01,ČSN EN 15001-2,ČSN 38 6405.

Projekt uvedení Díla do Provozu musí být v souladu s odsouhlasenou DPS a dělí se na dvě části:

Technická zpráva, obsahující zejména:

dohodnuté podmínky mezi Objednatelem a Zhotovitelem pro uvedení Díla do provozu

podmínky, za kterých se považují zkoušky za úspěšné

personální zajištění zkoušek a uvádění do provozu

bezpečnost práce a hygiena při zkouškách a uvádění do provozu

požární bezpečnost

obchodně právní vztahy

podmínky a způsob provedení Individuálního vyzkoušení (IV)

výčet individuálních zkoušek s popisem provedení a vzájemných vazeb

popis technologie speciálních čistících postupů

popis provedení čištění olejového systému

podmínky a způsob provedení Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení (PKV)

podmínky a způsob provedení Komplexního vyzkoušení (KV)

způsob odzkoušení zabezpečovacích zařízení a bezpečnostní výstroje

soupis předpokládané spotřeby chemikálií, provozních hmot a energií pro uvádění do provozu.

Výkresová dokumentace, obsahující zejména:

harmonogram zkoušek prováděných v rámci Individuálního vyzkoušení (IV), Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení (PKV) a Komplexního vyzkoušení (KV)

diagram vysušování vyzdívek

profukování Předmětu Díla (vč. příslušných technologických schémat a vč. zakreslení provizorií)

dispoziční výkresy (schémata) pro zařízení na speciální čistící postupy.

Po odsouhlasení Objednatelem se Projekt uvedení Díla do provozu stane závazným smluvním dokladem pro provádění zkoušek, uvedení Díla do provozu, předání a převzetí Díla.

## Individuální vyzkoušení (IV)

IV je přezkoušení a ověření mechanické funkce jednotlivých smontovaných strojů a zařízení Předmětu Díla jejich pokusným uvedením do chodu (třeba i naprázdno).

O průběhu a výsledcích IV vede Zhotovitel průběžně samostatný deník najíždění, který obsahuje údaje o provedených zkouškách a jejich vyhodnocení.

IV provede Zhotovitel v rozsahu všech PS, SO Předmětu Díla, zejména v tomto rozsahu:

předprovozní funkční ověření uzavíracích, regulačních a pojistných armatur, kromě pojistných ventilů

funkční ověření ovládacích, regulačních, měřících, signalizačních a kontrolních zařízení (místně, dálkově)

funkční ověření blokád a ochran

funkční ověření pomocných zařízení a příslušenství

zkoušky točivých strojů při chodu naprázdno

zkouška těsnosti vzduchového a spalinového traktu kotle

vysušení vyzdívky VPK

zkouška těsnosti vzduchového a spalinového traktu KGJ

vyzkoušení elektroinstalace8

vyzkoušení MaR a SKŘ

kontrola komunikace s řídícím systémem

zkoušky smyček ovládání

zkouška funkce měřících okruhů

zkouška výstrah a poruchové signalizace

zkoušky řízení funkčních skupin

kontrola jemné armatury

kontrola hrubé armatury

kontrola funkce havarijní smyčky

zkoušky spalinového systému kotle (kontrolní otvory,měřící místa emisí)

zkoušky spalinového systému KGJ (kontrolní otvory,měřící místa emisí) a kondenzátu (sifony,spádovost,neutralizace)

kontrola potrubí

kontrola izolací

zkoušky systému stlačeného vzduchu

kontrola ocelových konstrukcí

kontrola systému odvzdušnění

kontrola systému odvodnění

kontrola systému vypouštění

zkouška regulace ventilátorů

dielektrické zkoušky rotoru a statoru generátoru (zkoušky před spuštěním)

měření rezistance rotoru a statoru (zkoušky před spuštěním)

charakteristiky naprázdno generátoru (zkoušky v chodu naprázdno)

zkratové charakteristiky generátoru (zkoušky v chodu naprázdno)

zkoušky protipožárního zařízení

test bezpečnostních tlačítek

kontrola VN a NN rozvaděčů ((komplexnost vyzbrojení,zapojení,jistící prvky apod.) KGJ

Po ukončení IV celého Předmětu Díla předloží Zhotovitel Objednateli protokoly o jednotlivých zkouškách a kontrolách.

## Příprava ke Komplexnímu vyzkoušení (PKV)

PKV zahrnuje zkoušky potřebné pro ověření funkce a kvality jednotlivých částí strojů a zařízení a jejich seřizování při různém výkonovém zatěžování a provozních režimech (LETNÍ paralelně zapojené KGJ a ZIMNÍ sériově zapojené KGJ s kotelními zdroji) a postupné slaďování jednotlivých strojů a zařízení Předmětu Díla.

O průběhu a výsledcích PKV vede Zhotovitel průběžně samostatný deník najíždění, který obsahuje údaje o provedených zkouškách a jejich vyhodnocení.

PKV provede Zhotovitel v rozsahu všech PS, SO Předmětu Díla, zejména v tomto rozsahu:

zkoušky a nastavení SKŘ sestav KGJ a ostatního provozního zařízení

zkoušky a nastavení SKŘ sestavy VPK a ostatního provozního zařízení

zkoušky a nastavení SKŘ sestavy TAN a ostatního provozního zařízení

vyzkoušení a případné nastavení pojistných ventilů

zkouška dálkového ovládání, blokád, ochran a signalizace

dynamické zkoušky spojitých regulačních okruhů

seřizování vzduchového režimu

sledování a upravování chemického režimu

seřizování a ověřování funkce měřících přístrojů

funkční zkoušky automatické regulace, která je nezbytná k bezpečnému provozu zařízení

seřizování spalování

funkční zkoušky sestav KGJ a ostatního provozního zařízení

funkční zkoušky sestavy VPK a ostatního provozního zařízení

ověření automatické regulace sestavy VPK a ostatního provozního zařízení na udržení jmenovitých parametrů teplonosného media při různých provozních režimech v rozsahu 10-100 % jmenovitého výkonu kotle

funkční zkoušky sestavy TAN a ostatního provozního zařízení

kontrola jemné armatury kotle VPK

kontrola činnosti a ovládání armatur

kontrola činnosti čerpadel (ověřuje se mechanický chod, ovládání, blokování a záskoky záložních čerpadel)

kontrola povrchové teploty oplechování a izolace zda vyhovují za provozu Předmětu Díla na jmenovité teploty

ověření schopnosti nastavování parametrů přes vizualizační systém

ověření správné funkce vizualizace – zobrazování reálných hodnot na operátorském pracovišti

simulace a ověření funkce zařízení při havarijních situacích

ověření funkce havarijní smyčky s nadřazeným systémem.

Při všech uvedených zkouškách nemusí být dosaženo projektovaných hodnot a parametrů.

Po ukončení PKV celého Předmětu Díla předloží Zhotovitel Objednateli protokoly o jednotlivých zkouškách a kontrolách.

## Komplexní vyzkoušení (KV)

KV zahrnuje předem sjednané provozní období strojů a zařízení, ve kterém Zhotovitel prokazuje, že zařízení dosahuje projektovaných parametrů, je spolehlivé a bezpečné.

O průběhu a výsledcích KV vede Zhotovitel průběžně samostatný deník najíždění, který obsahuje údaje o provedených zkouškách a jejich vyhodnocení.

KV provede Zhotovitel v rozsahu všech PS, SO Předmětu Díla.

O KV se vyhotoví zápis, podepsaný pověřenými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

# Program školení

# Předpisy pro údržbu a opravy

# Projekt Komplexních zkoušek

# Dokumentace pro uvádění Díla do provozu

Zhotovitel je povinen zajistit a předložit Objednateli všechny certifikáty a dokumenty, vyžadované právními předpisy a technickými normami České republiky pro uvedení Díla do provozu, zejména pak certifikáty a dokumenty, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními právními předpisy, které jsou platné v České republice a které jsou nutné k tomu, aby Objednatel obdržel souhlas úřadů České republiky se zkušebním a trvalým provozem Díla. Zejména se jedná o:

dokumentace sestavy KGJ

technická dokumentace kotle (VPK) dle ČSN EN 14394+A1

protokoly o provedených zkouškách kotle (VPK) dle ČSN EN 14394+1 čl. 7,čl. 6.3.15.3

dokumentace sestavy TAN

protokoly o stavebních a prvních tlakových zkouškách TNS (ČSN 69 0010).

protokoly o stavebních a prvních tlakových zkouškách netopených tlakových nádob (ČSN EN 13445).

protokoly z tlakových zkoušek potrubí (ČSN EN 13480-5, čl. 9.5 bod 9.5.1).

výchozí revizní zprávy elektro, MaR, pospojování, uzemnění.

návrh provozních předpisů pro stroje a zařízení předmětu Díla (včetně prohlášení o jejich závaznosti )

revizní zprávy spalinovodů.

revize přípojky a rozvodu plynu. vč. revizní zprávy z funkční zkoušky redukční stanice plynu jako celku

protokol o vpuštění plynu

protokoly o zaškolení obsluhy Objednatele na dodaná zařízení.

prohlášení výrobce o shodě konstrukce, výroby a kontroly netopené tlakové nádoby s normou ČSN EN 13445.

# Dokumentace pro předání Díla

Zhotovitel je povinen zajistit a předložit Objednateli všechny certifikáty a dokumenty, vyžadované právními předpisy a technickými normami České republiky pro předání, zejména pak certifikáty a dokumenty, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními právními předpisy, které jsou platné v České republice a které jsou nutné k tomu, aby Objednatel obdržel souhlas úřadů České republiky se zkušebním a trvalým provozem Díla. Jedná se zejména o:

protokol o ukončení Individuálního vyzkoušení (IV)

protokol o ukončení Přípravy ke Komplexnímu vyzkoušení (PKV)

protokol o Komplexním vyzkoušení (ToCC)

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění (ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument dle zákona č. 22/1997 Sb., ve kterém budou zohledněna příslušná nařízení vlády a dále související příslušné harmonizované a určené technické normy) pro dodané stanovené výrobky a sestavy tlakových zařízení.

projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

originál stavebního deníku a najížděcího deníku.

technická dokumentace kotle (VPK)

protokoly o provedených zkouškách kotle (VPK) dle ČSN EN 14394+1 čl. 7,čl. 6.3.15.3

protokoly o stavebních a prvních tlakových zkouškách TNS (ČSN 69 0010).

protokoly o stavebních a prvních tlakových zkouškách netopených tlakových nádob (ČSN EN 13445).

pasporty TNS dle ČSN 69 0010-7.2.

pasporty netopených tlakových nádob dle ČSN EN 13445.

protokoly tlakových zkoušek potrubí (ČSN EN 13480-5, čl. 9.5 bod 9.5.1).

konečná dokumentace potrubí dle ČSN EN 13480-5 čl. 9 bod 9.5.

certifikát potrubí dle ČSN EN 13480-5 čl. 10.

dokumentace armatur.

dokumentace pojistných ventilů.

protokoly o nastavení pojistných ventilů.

protokoly o kalibraci tlakoměrů.

protokoly o kalibraci teploměrů.

potřebná dokumentace pro měřidla

osvědčení o způsobilosti svářečů.

atesty elektrod, armatur a potrubí.

doklady o likvidaci odpadů.

výchozí revizní zprávy elektro, MaR, pospojování, uzemnění.

návrh místních provozních předpisů pro stroje a zařízení předmětu Díla (včetně prohlášení o jejich závaznosti )

předpisy pro údržbu a opravy.

katalogové listy a návody (manuály) k jednotlivým komponentům zařízení Předmětu Díla.

protokol o provedeném měření hluku autorizovanou osobou.

protokol o provedeném měření emisí znečišťujících látek ve spalinách autorizovanou osobou.(nebudou se vyskytovat tónové složky)

protokol o provedeném měření vibrací autorizovanou osobou.

revizní zpráva spalinovodů.

revize přípojky a rozvodu plynu. vč. revizní zprávy z funkční zkoušky redukční stanice plynu jako celku.

protokol o vpuštění plynu.

revizní knihy plynových zařízení.

podklady pro vypracování místního provozního řádu plynového zařízení.

protokoly o zaškolení obsluhy Objednatele na dodaná zařízení.

oprávnění Zhotovitele k provádění předepsaných prací a činností.

protokoly o kalibraci přenosných měřících přístrojů použitých k seřizování a nastavování chodu zařízení.

veškeré licence SW dodaného v rámci Předmětu Díla, CD, autorizační kódy.

seznam s výpisem všech předaných SW licencí.

SW aplikace použitých řídicích systémů a rozšíření aplikace SW vizualizace.

prohlášení výrobce o shodě konstrukce, výroby a kontroly netopené tlakové nádoby s normou ČSN EN 13445.

protokoly z provedených úředních zkoušek na vyhrazených zařízeních.

# Termíny dodávky dodavatelské dokumentace

| # NÁZEV DOKUMENTACE | # POČET PARÉ | # TERMÍN |
| --- | --- | --- |
| # Podrobný harmonogram realizace Díla | # 4x + 1x CD | # 30 dní po podpisu SoD |
| # Realizační projektová dokumentace – k připomínkování | # 4x + 1x CD | # [xxxx] |
| # Realizační projektová dokumentace – čistopis | # 4x + 1x CD | [xxxx] |
| # Plán zabezpečování jakosti (PZJ) | # 1x + 1x CD | [xxxx] |
| # Projekt organizace montáže | # 3x + 1x CD | [xxxx] |
| # Provozní předpisy (návody k obsluze, provozní řády …) | # 4x + 1x CD | # 25 dní před KV |
| # Projekt uvedení Díla do provozu – k připomínkování | # 4x 1+ x CD | # 30 dní před dokončením montáže Díla |
| # Projekt uvedení Díla do provozu – čistopis | # 4x + 1x CD | # 30 dní před dokončením montáže Díla |
| # Program školení | # 1x + 1x CD | # 30 dní před KV |
| # Předpisy pro údržbu a opravy | # 1x + 1x CD | # 45 dní před KV |
| # Projekt Komplexních zkoušek – k připomínkování | # 3x + 1x CD | # 45 dní před KV |
| # Projekt Komplexních zkoušek – čistopis | # 3x + 1x CD | # 25 dní před KV |
| # Dokumentace pro uvádění Díla do provozu | # 1x + 1x CD | # 15 dní před KV |
| Dokumentace pro předání Díla | # 1x + 1x CD | # 15 dní před KV |
| # Stavební deník | # 1x + 1x CD | # Po ukončení zkušebního provozu |
| # Dokumentace skutečného provedení | # 3x + 1x CD | # 10 dní po úspěšném provedení Komplexních zkoušek |

Např. pro PS 02 - Zkoušky točivých strojů - viz ČSN 07 0705 body 5.6 – 5.11.

Zkouška těsnosti vzduchového a spalin. traktu - viz. ČSN 07 0705 body 5.16 – 5.18.