| RWE Energo,s.r.o. | PI_14_11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplárna Náchod | evidenční číslo |  | řízený výtisk |  |  |  |
| P R O V O Z N Í I N S T R U K C E |  |  |  |  |  |  |
| PI_14_11 Technická dokumentace skutečného provedení teplárenských zařízení |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: Jan Hilbert |  | Datum vydání: 31.7.2014 |  | Účinnost od: 1.8.2014 |  |  |
| Schválil: |  | Ing.Zdeněk Slavík Manažer provozu teplárny |  | Podpis: |  |  |

OBSAH

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3

2  Definice základních pojmů a zkratek	3

2.1 Definice základních pojmů	3

2.2 Používané zkratky	3

3  Rozsah závaznosti	4

4  Geodetické zaměření skutečného provedení staveb	4

4.1  Obecné podmínky pro mapování	4

4.1.1  Formát předávaných dat	4

4.1.2  Zásady kreslení a umisťování buněk	5

4.1.3  Umisťování buněk tepelných zařízení	5

4.1.4  Popisy	5

4.1.4.1  Popis čísel bodů	5

4.1.4.2  Popis výšek	5

4.1.4.3  Úprava výškopisu ve výkresu *s.dgn pro vykreslování	5

4.1.4.4  Ostatní texty	5

4.1.4.5  Velikost a fonty písma	6

4.2  Obsah měření	6

4.2.1  Účelová mapa povrchové situace	6

4.2.1.1  Předměty měření	6

4.2.1.2  Tloušťky čar (WT)	6

4.2.1.3  Styly čar (LC)	6

4.2.1.4  Uživatelské čáry ze souboru SITUACE.RSC (viz přílohu č.1)	7

4.2.2  Aktualizace polohopisu	7

4.2.3  Teplárenské výrobní a rozvodné zařízení.	8

4.2.3.1  Předměty měření	8

4.2.3.2  Tloušťky (WT)	9

4.2.3.3  Styly čar (LC)	9

4.2.4  Aktualizace teplárenských zařízení	9

4.2.5  Vedení ostatních inženýrských sítí	9

4.3  Zpracování dat	9

4.3.1  Kontrola neporušenosti DGN souborů	9

4.3.2  Použití databázového výkresu	9

4.3.3  Předání dat	10

5  Spolupráce investora technické dokumentace a povinnosti dodavatelů	10

5.1  Obecně	10

5.2  Investor	10

5.3  Dodavatel stavby	11

5.4  Dodavatel geodetického zaměření	11

5.5  Přejímka dokumentace skutečného vyhotovení stavby	12

5.6  Výsledná zpráva	12

5.6.1  Tiskové doklady:	12

5.6.2  Doklady v elektronické podobě:	12

5.7  Evidence  TDSP	13

5.8  Využívání TDSP	13

6  Dokumentační  výstupy	13

7  Závěrečná a přechodná ustanovení	13

# 1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem této provozní instrukce je stanovení jednotného a závazného způsobu zaměření a následného zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb RWE Energo, s.r.o., provoz Teplárna Náchod. Dokument řeší náplň (předměty měření), vztahy a povinnosti investora a dodavatele stavby, dodavatele geodetického zaměření, výslednou formu geodetické dokumentace a postup při přebírání dokumentace.

Dokument slouží pro zaměřování nových staveb, rekonstrukcí, přeložek, oprav a zaměření stávajících zařízení, včetně vyhotovení mapových polohopisných podkladů.

Dokument je určen především pro geodetické firmy provádějící zaměření skutečného provedení staveb a tvorbu a správu DTMM, ale i pro firmy zpracovávající projekty oprav a modernizací zařízení v majetku RWE Energo, s.r.o., provoz Teplárna Náchod.

# 2  Definice základních pojmů a zkratek

## 2.1 Definice základních pojmů

Používaná TDSP - TDSP, u které jsou informace z ní získané použity pro další činnost. V rámci PI je tím míněn stav, kdy informace jsou potřebné a zaměstnanci využité.

Uložení dokumentu - stav, kdy dokument je uložen pro možnost využívání. Uložen může být v archivu nebo v prostorách správy HIM, oddělení techniky a investic.

## 2.2 Používané zkratky

Bpv			Balt po vyrovnání

ČJNS			česká jednotná nivelační síť

DTMM			digitální technická mapa města

GZ			geodetické zaměření

HIM			hmotný a investiční majetek

IT				informační technologie

JTSK			jednotná trigonometrická síť katastrální

k.ú.			katastrální území

PBPP			podrobné bodové polohové pole

SSVČ			sdružení správců sítí východních Čech

TD			technická dokumentace (obecně)

TDSP			technická dokumentace skutečného provedení

TI				technická instrukce

TNA			Teplárna Náchod

ÚMPS			účelová mapa povrchové situace

ZBP			základní bodové pole

# 3  Rozsah závaznosti

Tento ŘD je závazný pro RWE Energo, s.r.o. – provoz Teplárna Náchod.

# 4  Geodetické zaměření skutečného provedení staveb

TDSP je dokument, obsahující aktualizované informace o určitém zařízení (energetickém díle). Zejména jde o výkresovou část dokumentace (včetně schémat) a informace o zařízení ve formě technické zprávy nebo jiného popisu zařízení.

## 4.1  Obecné podmínky pro mapování

- Souřadnicový systém S-JTSK

- Výškový systém Bpv

- Střední souřadnicová chyba (původní 3. třída přesnosti)

- Měřítko mapování 1:500

## 4.1.1  Formát předávaných dat

Soubory s naměřenými daty budou ve formátu DGN programu MicroStation verze 5.0 až verze 7.x. Data budou v souborech uložena podle datového modelu (příloha č.1, č.2). Soubory budou mít příponu DGN. Budou použity zakládací výkresy GEO_S.dgn GEO_L.dgn a tabulka barev vapprac.tbl.

Výslednou dokumentaci je nutno předat ve formě dvou výkresů *.dgn. V jednom souboru bude obsažena účelová mapa povrchové situace, ve druhém okótovaný průběh teplovodu s technickými objekty na něm. Mimorámové údaje, popisy tabulek, severka a křížky souřadnicové sítě s popisy jsou pouze pro tisk a nebudou obsaženy v těchto výkresech.

Pro název výkresů je předepsáno na osmé pozici pro výkres situace písmeno „s", pro výkres teplovodu písmeno „l". Aktualizační výkres, který si nese číslo DB exportu z databáze geodat, je s touto koncovkou exportován.

Důvodem pro rozdělení zakázky do více souborů je nutnost oddělit účelovou mapu povrchové situace, její měřené body a popis od výkresů tepelných zařízení včetně měřených bodů a popisů na nich.

Soubory se seznamem souřadnic bodů ve formátu *.txt bez řídicích znaků textových editorů (např. text napsán v programu Notepad nebo MS Word a uložen jako „pouze text" atd.). Soubor bude mít jméno shodné s odpovídajícím souborem DGN a příponu xyz. Bude obsahovat ke každému bodu v jednotlivých sloupcích na jednom řádku: číslo bodu, souřadnici Y, souřadnici X, výšku Z. Čísla měřených bodů není třeba přečíslovávat, podstatné je zachování vazby na čísla bodů v zápisnících podrobného měření. Toto je důležité pro snadnější vyhledávání a odstraňování případných chyb v měření.

Soubor s technickou zprávou bude uložen ve formátu *.doc.

Ostatní soubory - viz 5.6. - budou ve formátu *.txt bez řídicích znaků textových editorů.

## 4.1.2  Zásady kreslení a umisťování buněk

Pro bodové značky je nutno použít předepsanou knihovnu buněk SITUACE.CEL a PARA.CEL. Buňky se vkládají jako nesdílené, jsou typu grafik a musí být umisťovány absolutně, což zaručí dodržení tabulky atributů.

V tabulce (viz příloha č.1) pro knihovnu buněk SITUACE.CEL jsou uvedeny pouze nejběžnější mapové značky, knihovna obsahuje další, které lze použít. Pokud je nutné použít značku, která nemá alternativu v předepsané knihovně, použije se místo ní buňka SPMR ve vrstvě 58 s vysvětlujícím textem v hladině 42.

Velikost buněk je v měřítku 1:500 a vkládají se pro tisk 1:500 v měřítku 1:1 (výjimečně, v případě požadavku investora na měřítko tisku 1 : 1000 se buňky z knihovny PARA.CEL vloží v měřítku 1:2).

Uživatelské styly čar použít ze souboru SITUACE.RSC.

## 4.1.3  Umisťování buněk tepelných zařízení

Svár odsazený, osový kompenzátor, uzavírací armatura, ostatní armatura, pevný bod - umísťují se pokud možno kolmo k potrubí, vztažným bodem do zaměřeného bodu.

Redukce - buňky se natáčí ve směru potrubí vztažným bodem do zaměřeného bodu.

Křížení - natočit přibližně ve směru křižujícího vedení.

## 4.1.4  Popisy

## 4.1.4.1  Popis čísel bodů

Popis čísel bodů umístit na šířku mezery vpravo od měřeného bodu s justifikací vlevo dole a se vztažným bodem v souřadnici měřeného bodu.

## 4.1.4.2  Popis výšek

Popis výšek je nutno umístit tak, aby justifikace byla centr dole a měřený bod reprezentoval desetinnou tečku. Text popisu výšek musí být uveden neredukovaný celým číslem, na místě desetinné tečky s mezerou. Symetrie kolem měřeného bodu musí být zajištěna doplněním mezerami.

Např. 685_26_     nebo 1222_3___ .

## 4.1.4.3  Úprava výškopisu ve výkresu *s.dgn pro vykreslování

Přebytečné výšky jsou převáděny do vrstvy 4,

pro úpravu čitelnosti je přípustná pouze rotace textu kolem měřeného bodu,

v žádném případě není přípustné posunování textů výšek ze vztažného bodu.

## 4.1.4.4  Ostatní texty

Ostatní texty mají justifikaci centr, samostatně je definován popis křížení s justifikací vlevo dole s uchycením pokud možno na kraj buňky KRIZT.

## 4.1.4.5  Velikost a fonty písma

Pro veškeré texty je nutno použít velikost a fonty textu předepsané v tabulce (viz příloha č.1, č.2).

## 4.2  Obsah měření

## 4.2.1  Účelová mapa povrchové situace

ÚMPS váže na stávající DTMM Náchoda.

Před započetím měření je proto geodetická firma povinna prostřednictvím investora vyžádat aktualizační výkres u správce DTMM Náchod. V případě existence polohopisu v místě měření ho použije, popř. aktualizuje (viz. 4.2.2).

## 4.2.1.1  Předměty měření

Bude zaměřena povrchová situace podél tepelných zařízení v šířce přibližně 30 m na obě strany od zaměřovaného vedení. V zastavěné části obce (intravilánu), kde je dostatek pevných a jednoznačně identifikovatelných bodů, může být šíře zaměření užší. Zaměření se provádí včetně výškopisu.

V místech, kde je těchto význačných bodů nedostatek, mohou být zaměřeny význačné body i za hranicí pruhu.

Maximální náplň je dána tabulkou atributů pro polohopis a příslušnou knihovnou buněk.

Zaměřují se uliční čáry, budovy, komunikace, toky, povrchové znaky sítí, terénní stupně a venkovní úpravy, spádové poměry apod.

U budov, pokud není možné zaměřit boční stěny, se naznačí pokračování domu 5 m dlouhou kolmicí k poslední měřené stěně. Ploty se zakreslují uživatelskou čarou s kreslením podezdívek, s rozlišením převládajícího typu plotu na parcele.

Zakreslují se i popisné údaje zjištěné při měření jako jsou čísla popisná či orientační, účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáž …), popis ostatních předmětů, typů kultur a povrchů (les, asfalt, rampa … ).

Zakresluje se do výkresu situace ( *s.dgn )

## 4.2.1.2  Tloušťky čar (WT)

Pro všechny elementy kromě vstupu na pozemky, vstupu do budovy, popisu čísel popisných, orientačních, kde je použita tloušťka 2, a bodů pro konstrukci (čáry nulové délky), které mají tloušťku 4, je použita tloušťka 0 - viz příloha č.1.

## 4.2.1.3  Styly čar (LC)

Styl 0 - pro objekty shora viditelné, mající průnik s terénem nebo na něm ležící - uživatelské čáry označení VP

Styl 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov …) - uživatelské čáry označení VN

Styl 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy v domech, podchodné části budov, objekty zakryté nadjezdem, …) - uživatelské čáry označení NP

Styl 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy zakrytá nadjezdem) - uživatelské čáry označení NN

## 4.2.1.4  Uživatelské čáry ze souboru SITUACE.RSC (viz přílohu č.1)

Plot nerozlišený - styly	2.093 PLN VP, PLN VN

Plot drátěný		2.123 PL

Plot dřevěný		2.103 PLD

Plot kovový		2.123 PL

Plot zděný			2.163 PLZ

Plot živý			2.143 PLZI

Zábradlí			ZA

Svodidlo			SVO

## 4.2.2  Aktualizace polohopisu

Před započetím měření je geodetická firma povinna vyžádat prostřednictvím investora aktualizační výkres u správce DTMM Náchod.

Na základě smlouvy o výpůjčce dat je geodetické firmě zapůjčen již existující měřený polohopis z databáze DTMM, ta je povinna ho doplnit a aktualizovat dle Metodického pokynu pro tvorbu a aktualizaci ÚMPS SSVČ ze dne 3. 11. 1999.

Na použití zapůjčeného polohopisu a měření identických bodů je třeba upozornit v technické zprávě např. textem s následujícím obsahem:

Bylo zaměřeno xxxx m trasy vedení, včetně doměření a zaktualizování účelové mapy povrchové situace DTMM Náchod. Pro kontrolu homogenity nového měření s DTMM bylo v okolí sítě zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů polohopisu na 100 m pruhu mapovaného území.

Dále v technické zprávě uvést výsledek aktualizace zapůjčeného polohopisu, např. jedním z následujících textů:

*Polohové odchylky na identických bodech jsou od 0 do 20 cm - je možno prohlásit, že je splněna podmínka střední souřadnicové chyby a požadavek na přesnost kóty k trase inženýrské sítě. Pouze na XX ojedinělých případech je odchylka vyšší - je to způsobeno ….

*Bylo zjištěno, že systematická složka polohových odchylek na identických bodech je větší než 20 cm a pohybuje se od XX do YY cm. Protože naše měření splňuje 3. tř. přesnosti, je možno prohlásit, že ÚMPS SSVČ předaná nám jako podklad pro doměření sítě je ve vyznačeném prostoru/prostorech chybná. Z tohoto důvodu nám vznikly vícepráce s ověřením připojení PBPP a doměřením

**většího počtu identických bodů pro okótování sítě - průběh sítě je kótován od námi změřených identických bodů, takže kóty na kontrolních kresbách nesedí opticky úplně přesně na příslušné objekty polohopisu, ale jejich hodnota je správná.

**polohopisu aktuální správné situace pro okótování sítě. Polohopis byl přeměřen z důvodu neaktuálnosti, špatné obsahové úrovně, popř. systematického posunu většího než 0.5 m (rozdíly v poloze kóty > 1mm na kresbách v měřítku 1: 500).

Tato technická zpráva a další dokumenty budou sloužit jako podklad pro reklamaci chybného zaměření a nárokování uhrazení víceprací.

## 4.2.3  Teplárenské výrobní a rozvodné zařízení.

Před započetím měření je geodetická firma povinna vyžádat prostřednictvím investora aktualizační výkres u správce teplárenské sítě Teplárny Náchod. V případě existence stávající teplárenské sítě v místě měření ho použije, popř. aktualizuje (viz. 4.2.4).

Podzemní teplárenské zařízení bude zaměřováno v otevřeném výkopu zásadně před zasypáním a provedením terénních úprav. Nesplnění této podmínky je vážnou závadou, bránící převzetí stavby. Délka zaměřovaného úseku bude specifikována smlouvou o dílo, uzavřenou mezi dodavatelem stavby a dodavatelem geodetických prací. Povinností dodavatele stavby je vždy a v dohodnutých lhůtách, nejpozději 2 dny předem, vyzvat geodeta k zaměření trasy.

Geodet je povinen u každého zaměřovaného bodu označit, zda-li byl zaměřen před nebo v nevyhnutelných případech po záhozu. Rozlišení je dáno barvou bodu pro konstrukci (hladina 1) a použitým stylem čáry (styl 3 smí být použit pouze pro spojnici dvou bodů zaměřených před záhozem). Kromě toho u bodů zaměřených po zasypání bude umístěna buňka Z (hladina 7). Nadmořská výška (Bpv) bodů na teplovodu zaměřeném po zasypání bude získána odečtením hloubky krytí podle informací dodavatele stavebních prací.

V případě zaměřování stávajících teplovodů provozovatel zjistí pomocí vytyčovacího zařízení hloubku teplovodu, kterou předá geodetovi. Geodet na základě výškového měření bodů na terénu a hloubky krytí dopočítá nadmořskou výšku teplovodu v Bpv.

Při napojení na stávající vedení bude zaměřen alespoň jeden bod a naznačen směr stávajícího vedení.

Zakresluje se do výkresu teplovodu (*l.dgn).

Zaměřené teplárenské zařízení bude okótováno k nejbližšímu kraji vedení resp kanálu od pevného bodu polohopisu, a to tak, aby se hodnoty kóty nekryly s hranicí pozemku, plotu, budovy .., z důvodu čitelnosti kót při výtiscích.

## 4.2.3.1  Předměty měření

Trasy teplovodů

- trasa se zaměřuje na vrch potrubí

- trasu je nutno zaměřit tak, aby odchylka trasy mezi dvěma zaměřovanými body nepřesáhla 15 cm

- hustota bodů min. 1 bod na 20m

- vzájemné napojení a případné složité propoje v jímkách se měří schematicky s důrazem na výstup z jímky

- sváry, u neizolovaného potrubí na jeho vrch, u izolovaného na vrch izolace.

- redukce průměru dimenze

- pevné body na vrchu potrubí

- osové kompenzátory

- uzavírací a ostatní armatury

- šachty parovodní (vstupy do jímek)

- chráničky vrchem truby

- křížení se sítěmi,  při více vedení stejného druhu vedle sebe – osou

- kanály se měří otevřené, vnitřním krajem, s opravou výšek o tloušťku záklopu (sdělí dodavatel stavby), vnější kraj není nutné měřit, dokonstruuje se z průměrné tloušťky stěny a zobrazí se atributem měřeno po záhozu (typ čáry 6), v případě výjimečného měření kanálu po zakrytí měříme vnější kraj záklopu - zobrazí se atributem měřeno po záhozu (typ čáry 6), vnitřní kraj kanálu se v tomto případě nekonstruuje.

## 4.2.3.2  Tloušťky (WT)

Pro všechny elementy kromě měřených bodů pro konstrukci (čáry nulové délky), které mají tloušťku 4, je použita tloušťka 0 - viz příloha č.2

## 4.2.3.3  Styly čar (LC)

Styl 0 - pro popisy, buňky, kóty

Styl 1 - pro trasy zpracované ze staré dokumentace a vyřazených teplovodů, jejichž poloha je orientační

Styl 3 - pro trasy měřené geodeticky jako skutečné provedení stavby před zasypáním

Styl 5 - pro nadzemní vedení

Styl 6 - pro trasy teplovodů zaměřených geodeticky jako skutečné provedení stavby po zásypu a pro trasy zpracované ze staré dokumentace, kde je možno očekávat ověřený průběh (např. při dodatečném zaměření hledačem vyhledané staré trasy nebo zpracování dobře okótované dokumentace)

## 4.2.4  Aktualizace teplárenských zařízení

Před započetím měření je geodetická firma povinna vyžádat prostřednictvím investora aktualizační výkres u správce teplárenské sítě Teplárny Náchod. Na základě smlouvy o výpůjčce dat je geodetické firmě zapůjčen výkres stavu teplárenské sítě.

## 4.2.5  Vedení ostatních inženýrských sítí

Ostatní inženýrské sítě obnažené při výkopu se zaměřují s tím, že identifikace vedení není povinností geodeta, typ inženýrské sítě určí geodet pouze orientačně. Označení příslušné inženýrské sítě bude provedeno popisem (např. el., vod....).

## 4.3  Zpracování dat

## 4.3.1  Kontrola neporušenosti DGN souborů

Všechny předávané DGN soubory musí být zkontrolovány programem EDG, jenž je součástí programu Microstation. V souborech se nesmí vyskytovat žádné chybné prvky.

## 4.3.2  Použití databázového výkresu

V předávaném aktualizačním výkrese jsou pouze prvky z databáze se stavem původní. Použije-li zhotovitel software umožňující pracovat s těmito prvky (kupř. Gaklient Geovapu Pardubice), může zpracovat zakázku v jednom výkrese. Pak se zde objeví i prvky se stavem modifikovaný a neurčený.

V případě zpracování bez tohoto SW je nutno vyhotovit zakázku ve dvou výkresech samostatně. V původním výkrese budou odmazány prvky, které v terénu neexistují, případně budou napojeny stávající linie na nový stav polohopisu, resp teplárenské sítě nebo budou posunuty jednotlivé prvky. V novém nedatabázovém výkrese bude nový stav polohopisu, resp teplárenské sítě. V žádném případě se nesmí kopírovat prvky aktualizačního výkresu - viz Metodický pokyn pro tvorbu a aktualizaci ÚMPS SSVČ ze dne 3. 11. 1999.

## 4.3.3  Předání dat

Data budou předávána pomocí e-mailu.

Pro potvrzení správnosti typů potrubí a úplnosti prvků na teplárenském zařízení dodavatelem stavby odešle zhotovitel data ke kontrole na adresy:

E-mailová adresa pro zaslání dat k II.2014:

jan.hilbert@rwe.cz

teplo.vyjadreni@geodezienachod.cz

V předmětu e-mailu bude uvedeno:

název akce, geodetická firma, číslo zakázky

Po odsouhlasení správnosti od zástupce RWE Energo, s.r.o.,  (obsah) a správci DTMM Náchod a správci dokumentace teplárenské sítě Teplárny Náchod tj. v současnosti Geodézie Náchod (atributy a neporušenost výkresů) dostane potvrzení o provedené kontrole.

Další podrobnosti viz i 5.6 Výsledná zpráva

# 5  Spolupráce investora technické dokumentace a povinnosti dodavatelů

## 5.1  Obecně

Povinnosti investora a dodavatele stavby jsou obecně stanoveny stavebním zákonem č.183/2007 Sb., a zákonem č.200/94 Sb. - Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhl. č. 31/95 Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

## 5.2  Investor

Investor stanovuje rozsah a formu zaměření ÚMPS. Investor předá dodavateli stavby, případně dodavateli geodetických prací, tento dokument, na e-mailovou adresu zašle předepsané knihovny buněk, tabulky barev a zdrojové výkresy. Dále přesně specifikuje rozsah mapovacích prací, zvláště v případech, kdy je k dispozici digitální mapa zájmového území. Tuto specifikaci musí uvést v objednávce.

Při využití digitálních podkladů DTMM se zaměření okolní situace redukuje pouze na aktualizaci DTMM a zaměření identických bodů. Ty poslouží pro kontrolu přesnosti polohy zaměřovaného teplovodu vzhledem k digitálnímu podkladu.

Identické body se volí s touto preferencí:

- průčelí domu (tak, aby byla změřena alespoň jedna stěna domu)

- šachty, šoupata, vpustě

- ploty (zaměřena alespoň jedna celá strana parcely, rozhraní parcel možno naznačit 5m dlouhou kolmicí)

- v extravilánu se náplň měření v podstatě nemění

Hustota identických bodů je volena tak, aby na každých 100 m byly zaměřeny min. dvě průčelí domů nebo plotů.

Pokud investor předem nespecifikuje zvláštní požadavky, je rozsah mapování definován minimální náplní uvedenou v bodě 4.2.1 tohoto dokumentu.

Investor spolupracuje s dodavateli a včas předává potřebné podklady pro správné vyhotovení geodetické dokumentace.

Investor kontroluje věcnou a formální úplnost a správnost geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Při nedostatcích vrací dokumentaci dodavateli k opravě.

V současné době by tento postup měl být požadován u všech staveb.

## 5.3  Dodavatel stavby

Dodavatel stavby je povinen odevzdat geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované podle zásad uvedených v tomto dokumentu a v objednaném rozsahu. Pokud není schopen vyhotovit geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby vlastními silami, zajistí ji u subdodavatele. Tomu musí poskytnout tento dokument a předepsané knihovny buněk, tabulky barev a zdrojové výkresy (pokud tento dodavatel již data vlastní, pouze ověří platnost dokumentu). Zvláštní požadavky na rozsah mapování musí dodavatel předem v objednávce na zaměření akce specifikovat.

Dodavatel stavby je povinen „předávat" geodetovi trasu k zaměření před záhozem, započetí prací oznámit geodetovi v dohodnutých termínech (obvykle dva dny předem) a o „předání" provést zápis ve stavebním deníku. Dodavatel stavby odpovídá za úplné „předání" všech zařízení, znaků a bodů na teplovodu dodavateli geodetických prací.

Dodavatel stavby předává geodetovi podklady pro použití správných popisů a buněk teplárenských zařízení. Na kontrolní kresbě kontroluje a potvrzuje úplnost a správnost relativního umístění trasy, včetně všech technických objektů stavby a jejich popisů v mapě.

Dodavatel stavby je povinen investorovi kromě elaborátu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby odevzdat i plánek skutečného provedení stavby (1x).

## 5.4  Dodavatel geodetického zaměření

Dodavatel geodetické dokumentace je povinen ji vyhotovit podle tohoto dokumentu.

Zodpovídá za absolutní umístění mapy povrchové situace a teplovodu v předepsaných souřadnicových a výškových systémech.

Zodpovídá za formální a věcnou úplnost dokumentace, především výkresů *.dgn tak, aby odpovídaly stavu potvrzenému dodavatelem stavby na kontrolní kresbě.

V případě formálních nedostatků výkresů *.dgn zjištěných kontrolou u správce dokumentace sítě je při reklamaci dodavatel geodetické dokumentace povinen upravit dokumentaci do předepsané formy zdarma. V případě nedostatků věcné úplnosti nad rámec stavu potvrzeného dodavatelem stavby na kontrolní kresbě, upraví nedostatky za úhradu.

## 5.5  Přejímka dokumentace skutečného vyhotovení stavby

Technický dozor investora (TDI) přejímá při přejímacím řízení stavby 1x plánek skutečného provedení a 2x elaborát geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel stavby musí zajistit, aby při přejímacím řízení byly výše uvedené doklady k dispozici.

TDI spolu s příslušným provozním technikem zkontrolují při přejímce stavby vzájemný soulad mezi plánkem skutečného provedení, kontrolní kresbou z geodetické dokumentace a skutečným rozsahem a provedením stavby. V případě nedostatků vrací dokumentaci k opravě. Na převzetí dokumentace vystaví dodavatel stavby protokol a zajistí v něm podpisy zástupců obou smluvních stran.

Investor zkontroluje ve lhůtě 5 pracovních dnů předanou dokumentaci (formu výkresu *.dgn) a odsouhlasí její správnost. Pokud budou zjištěny nedostatky, bude dokumentace vrácena k reklamaci u dodavatele.

## 5.6  Výsledná zpráva

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby obsahuje:

## 5.6.1  Tiskové doklady:

a) 2 x technická zpráva ověřená odpovědným geodetem

b) 2 x kontrolní kresba na papíru v měřítku 1:500 včetně kótování (event. v jiném předem dohodnutém měřítku)

Kreslí se okótovaný průběh trasy bez popisu čísel bodů s vyznačením směru k severu, souřadnicovou sítí s aspoň jedním popisem křížků - viz Přílohu č. 4. Každá kresba musí být opatřena razítkem a podpisem odpovědného geodeta, který zodpovídá za geodetickou část.

Dodavatel stavby, popř. technický dozor, potvrdí razítkem a podpisem odpovědného zástupce správnost negeodetických údajů (technická kontrola - dimenze, materiál …).

Počet výtisků a provedení kontrolní kresby může být upřesněno při zadávání zakázky.

Všechny výsledky měření geodetických prací, předávaných v papírové formě, musí být ověřeny pracovníkem oprávněným podle § 13, odst. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.

## 5.6.2  Doklady v elektronické podobě:

a) Technická zpráva tech_zpr.doc

b) Výkresy *_s.dgn, *_l.dgn

c) Seznamy souřadnic bodů teplovodu *_l.xyz, bodového pole bod_pole.txt

d) Veškeré doklady, které mohou být použity pro následnou tvorbu geometrických plánů na věcná břemena, a to zejména doklady o výpočtu podrobných bodů včetně zápisníku měření podrobných bodů, výpočtu a vyrovnání měřičské sítě, vše v souladu s vyhláškou č.357/2013Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## 5.7  Evidence  TDSP

TDSP je uložena v archivu nebo v prostorách správy HIM, oddělení techniky a investic.

## 5.8  Využívání TDSP

TDSP teplárenských zařízení je k dispozici u správce dokumentu, který zodpovídá za správnost TDSP, je oprávněn požadovat provedení změny TDSP. Odpovědnost za provedení změny TDSP. Při práci s TDSP zajišťuje správce dokumentu i kontrolu souladu TDSP se skutečným stavem.

# 6  Dokumentační  výstupy

Dokumentačním výstupem tohoto ŘD je vlastní TDSP.

# 7  Závěrečná a přechodná ustanovení

Vydáním této provozní instrukce se ruší:

- Provozní instrukce PI_07_09