# úvod

Úkolem projektu je projektová dokumentace, která řeší uzemnění potrubí horkovodu. Součástí tohoto projektu není korozní průzkum a ani katodová ochrana. Korozní průzkum a ev. katodová ochrana je řešena v samostatné projektové dokumentaci na všechny produktovody.

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady:

- Technologické podklady

# Použité normy a předpisy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných současných norem ČSN/EN a to zejména:

ČSN EN 62305 ed.2	Ochrana před bleskem

ČSN 33 2000-4-47 	Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

# ČSN 33 2000-5-54 ed.3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-3      	Stanovení základních charakteristik (vnější vlivy)

ČSN EN 60 529     	Stupně ochrany krytím

ČSN 33 1500 		Revize elektrických zařízení

# Označování v dokumentaci:

V dokumentaci PST bude použito označení dle platných norem ČSN a EN.

# Uzemnění výtlačného potrubí

Uzemnění výtlačného potrubí bude provedeno na začátku a na konci přeložky u mostů a na nejvyšších místech přeložky. Dále bude provedeno u pevného budu FP 1 i FP 145 cca 8 - 10 m od uzávěrů, a u uzávěrů SU1 a SU2 cca 8 - 10 m od uzávěrů.

Dále u uzávěrů SU 1 SU2 a po trase dle situace

# Upozornění !

Dle podkladů od investora není stávající trasa chráněna katodovou ochranou a stávající potrubí není uloženo izolovaně.

V oblasti se mohou vyskytovat bludné proudy. Korozní průzkum a ev. katodová ochrana je řešena v samostatné projektové dokumentaci na všechny produktovody.

- Na každé podpoře bude potrubí uloženo izolovaně.

- Uzemňovací body budou provedeny přes jiskřiště.

Uzemnění bude provedeno  přes jiskřiště SALTEK ISG -500, na tyčové zemniče podle obrázku v situaci.

Po zprovoznění potrubí bude provedeno kontrolní měření pro zjištění zavlečených bludných proudů. Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize uzemnění.

# výpis materiálu na jeden bod

1ks - 	ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ SALTEK ISG 500

1ks - 	OCEL.NOSNÁ KONSTRUKCE Z L ÚHLELNÍKŮ L63x63x6 ŘIŠROUBOVANÁ K ZÁKLADU

4ks – 	HROMOS VODNÍ SVORKA SP1 –PŘIVAŘIT

6m - 	DRÁT FeZn  8 v chráničce KOPOFLEX ∅30mm

14m	- PÁSEK FeZn 30x4

2ks	ZEMNÍCÍ TYČ 2m

# celkem 8 uzemňovacích bodů