Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě

Technická zpráva

Zak. č. 4317/DPS			  Arch. č. KO-6-12704

Červenec 2016

TZ 06 Horkovod

Stavební část – ocelové konstrukce

Potrubní most 27,0 m

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

| Projektant |  | Ing. Dospiva |  |  | Manažer projektu | Ing. Macholdová | Datum | 07/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Dospiva | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | ocelové konstrukce |  |  |  | DPS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | TZ 06 Horkovod Stavební část – ocelové konstrukce |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4317 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Vršanská uhelná a.s. |  |  |  |  |  | KO-6-12704 |  |

Předmětem projektové dokumentace je návrh nosné ocelové konstrukce potrubního mostu. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zpracována v rámci akce Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě, TZ 06 Horkovod, Stavební část - ocelové konstrukce, Potrubní most 27,0 m.

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace byly následovně specifikované výkresy a dokumenty:

- A1 Technická zpráva, BPO 6-90244,

- C1.1_Podélný řez – část A, BPO 1-90248,

- C7 Potrubní most č.1, BPO 1-90254,

- D3 Příloha č.2, BPO 1-90343,

- Horkovod Slatinice - zatížení 2016-06-09, JOBI.

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci potrubního mostu, která je umístěná v trase horkovodu. Horkovodní trasu tvoří celkem tři izolovaná potrubí DN 600 + DN 600 + DN 800. Potrubní most převádí trasu horkovodního potrubí přes energetický koridor. Mostní konstrukci tvoří kyvná podpora, pevná podpora, rektifikační systém a tři trubkové chráničky.

Systémové rozpětí mostního pole je 27,0 m a systémová šířka mostu je zvolena 6,5 m s ohledem na uspořádání horkovodního potrubí. Celková výška podpor je 9,5 m. Podjezdná výška pod trubkovými chráničkami potrubního mostu je 7,4 - 7,6 m. Systémové osy nosné ocelové konstrukce přechodu jsou v podélném směru (směr globální osy X) označené písmeny A, B, C a vztažné modulové osy v příčném směru (směr globální osy Y) jsou označené čísly 1 a 2.

V modulových osách A/1-2 je navržená kyvná podpora potrubního mostu. Kyvnou podporu tvoří příčná rovinná příhradová bárka, která umožňuje volnou dilataci mostního pole v podélném směru. Šířka podpory je 6,5 m a celková výška je 9,5 m. Sloupy jsou navržené z válcovaných profilů HEB 240, vodorovné nosníky a pomocné sloupky jsou uvažované z válcovaných profilů HEA 200, HEB 240 a diagonální pruty budou provedené z trubkových profilů TR Ø152,4x5,0.

Kotvení sloupů kyvné podpory je navržené jako kloubové. Konce obou sloupů HEB 240 budou opatřeny patními deskami P 25x350x350. Každý sloup bude zakotven dvěma předem zabetonovanými kotevními šrouby M30-8.8 o délce 800 mm. Kotevní šrouby jsou umístěné na rozteči 240 mm. Přenos vodorovných sil mezi patními deskami a základovými konstrukcemi budou zajišťovat kotevní zarážky z profilu HEB 160 o celkové délce 200 mm. Podlití patek sloupů je uvažované o tloušťce 50 mm.

V půdorysných osách B-C/1-2 je navržená pevná podpora potrubního mostu. Pevnou podporu tvoří prostorová příhradová bárka, která zajišťuje stabilitu mostní konstrukce jak v podélném, tak i v příčném směru. Půdorysné rozměry podpory jsou 2,5 m x 6,5 m a celková výška je 9,5 m. Sloupy jsou navržené z válcovaných profilů HEB 240, vodorovné nosníky a pomocné sloupky jsou uvažované z válcovaných profilů HEA 200, HEB 240 a diagonální pruty budou provedené z trubkových profilů TR Ø152,4x5,0.

Kotvení sloupů pevné podpory je navržené jako kloubové. Konce všech sloupů HEB 240 budou opatřeny patními deskami P 25x450x450. Každý sloup bude zakotven čtyřmi předem zabetonovanými kotevními šrouby M30-8.8 o délce 800 mm. Kotevní šrouby jsou umístěné na roztečích 340 x 340 mm. Přenos vodorovných sil mezi patními deskami a základovými konstrukcemi budou zajišťovat kotevní zarážky z profilu HEB 160 o celkové délce 200 mm. Podlití patek sloupů je uvažované o tloušťce 50 mm.

Kyvná i pevná podpora jsou v jejich horních částech o výšce 3,0 m opatřeny rektifikačními systémy, které budou umožňovat provádění výškového vyrovnání v případě poklesů podloží základových konstrukcí potrubního mostu. Navržená rektifikace umožňuje výškové vyrovnání maximálně 500 mm. Rektifikační systém kyvné podpory tvoří celkem tři prosté příčníky HEB 240. Přípoje konců těchto úložných nosníků na sloupy budou umožňovat volné posuny ve svislém směru. Výšková poloha a případná rektifikace se bude nastavovat pomocí dvojic závitových tyčí 2x M36-8.8.

Rektifikační systém pevné podpory tvoří celkem tři vodorovné plošiny tvaru H, které jsou rovněž navržené z válcovaných profilů HEB 240. Přípoje konců krajních nosníků H-plošin na sloupy budou umožňovat volné posuny ve svislém směru stejně jako u kyvné podpory. Výšková poloha a případná rektifikace se bude nastavovat pomocí dvojic závitových tyčí 2x M36-8.8.

Horkovodní potrubí jsou uložené každé v samostatné ocelové chráničce. Potrubí DN 600 jsou instalované v trubkové chráničce TR Ø1219 x10,0 a potrubí DN 800 je uložené v trubkové chráničce TR Ø1524x10,0. Vodorovné chráničky staticky působí jako prosté nosníky.

Veškeré prvky nosné ocelové konstrukce potrubního mostu 27,0 m jsou uvažovány z oceli třídy S 235 podle normy EN 10025.

Ocelové konstrukce potrubních mostů zařazujeme podle ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí - část 2: technické požadavky na ocelové konstrukce do třídy provedení: EXC2 (Norma ČSN EN 1090-2  platí pro provádění všech typů ocelových nosných konstrukcí a splňuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základní ustanovení pro jejich navrhování a posuzování, uvedené v ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí).

Určení všeobecných tolerancí pro svařované konstrukce dle ČSN EN ISO 13920: EN ISO 13920-BF (Norma ČSN EN ISO 13920 stanovuje všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů, tvaru a polohy svařovaných konstrukcí ve čtyřech tolerančních třídách. Všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů, geometrické tolerance (tolerance tvaru a polohy) uvedené v normě platí pro svařence, svařované dílenské sestavy, svařované konstrukce apod. V normě jsou uvedeny zásady kontroly a měření délkových a úhlových rozměrů, přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti).

Nátěrový systém prvků ocelové konstrukce bude proveden kvalitativně v souladu s nátěrovým systémem, používaným v rámci provozů Vršanská uhelná a.s., pro obdobné konstrukce (kategorie korozní agresivity C4 dle ISO 12944, požadovaná střední životnost 10 - 15 let). Doporučená minimální celková tloušťka suchého nátěrového filmu je 240 m (mezioperační vrstva + základní vrstva + potřebný počet vrchních vrstev ochranného nátěrového systému).

Návrh konkrétního technologického postupu pro realizaci ochranného systému ocelové konstrukce potrubního mostu 27,0 m:

- odstranění olejů a mastnot vhodným detergementem (chemickým čistícím prostředkem), soli a ostatní nečistoty se odstraní omytím vysokotlakou vodou,

- po vyschnutí konstrukci otryskat na Sa 2,5 - základní stupeň očištění povrchu dle ISO 8501-1  (čištění tryskáním na téměř čistý kov, odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty, jakékoliv zbývající stopy znečištění se jeví pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů),

- aplikace nátěrového systému ve třech kontrolovatelných krocích:

1) první vrstva nátěrové hmoty, která kombinuje relativně vysoký obsah sušiny s krátkou dobou schnutí (např. šedý odstín) - aplikace 90 m,

2) druhá vrstva nátěrové hmoty, která kombinuje relativně vysoký obsah sušiny s krátkou dobou schnutí (odlišný odstín od základní vrstvy) - aplikace 90 m,

3) třetí vrstva nátěrové hmoty s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku (odstín RAL 5017 dopravní modrá) - aplikace 60 m.