Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě

Technická zpráva

Zak. č. 4317/DPS			  Arch. č. KO-6-13117

Duben 2017

TZ 06 Horkovod

Stavební část – ocelové konstrukce

Obslužné lávky

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

| Projektant |  | Ing. Dospiva |  |  | Manažer projektu | Ing. Macholdová | Datum | 04/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Dospiva | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář |  |  |  | ocelové konstrukce |  |  |  | DPS |
|  |  |  | Zakázka |  | Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část |  | TZ 06 Horkovod Stavební část – ocelové konstrukce |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4317 |  |
|  |  |  | Obsah |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel | Vršanská uhelná a.s. |  |  |  |  |  | KO-6-13117 |  |

Předmětem projektové dokumentace je návrh ocelových konstrukcí obslužných plošin mezi základy horkovodu pro obsluhu ventilů a ostatního zařízení potrubí. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zpracována v rámci akce Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě, TZ 06 Horkovod, Stavební část - ocelové konstrukce, Obslužné plošiny.

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace byly následovně specifikované výkresy a dokumenty:

- projektová dokumentace (DPS) BPO, Uzel Hořeny – dispozice, BPO-0-90383, leden 2017,

- projektová dokumentace (DPS) BPO, Detaily napojovaných míst, BPO-1-90252, leden 2017,

- projektová dokumentace (DPS) BPO, Sekční uzávěry SU1, BPO-1-95976, březen 2017.

Jedná se o čtyři ocelové konstrukce obslužných plošin, které jsou umístěné v trase horkovodu. Trasu tvoří celkem tři izolovaná potrubí DN 600 + DN 600 + DN 800. Plošiny jsou určeny pro umožnění přístupu obsluhy k ventilům a ostatnímu technickému zařízení na potrubí ve výšce 2,50 m od okolního terénu.

Plošina mezi základy potrubí 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C

Plošina mezi základy potrubí 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C je umístěna na osmi základových betonových patkách z C 25/30 - XC4,XF3  (beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) s štěrkopískovým hutněným podsypem (Id=0,85).

Skládá se z plošných svislých a šikmých podpor se stojkami a vertikálním výpletem z trubkových profilů, systému podlahových nosníku z válcovaných profilů U 140 o průchodné šířce 0,80 m a výšce 2,50 m s horizontálním výpletem z trubkových profilů. Kotvení stojek je provedeno pomocí kotevních plechů z P 15 a lepených kotev do betonu HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12.

Pochozí části obslužné plošiny jsou opatřeny podlahovými lemovanými pozinkovanými rošty SP 330-34/38-3 (30 mm). Okraje podlahových nosníků jsou vybaveny ochranným trubkovým zábradlím (min. výška horního madla 1,1 m) s okopovým plechem P 8  (min. výška horní hrany okopového plechu 100 mm nad horní hranou pochozího podlahového roštu). Konstrukce ochranného zábradlí bude v místech ovládání ventilů a ostatní technologie potrubí horkovodu upravena na montáži. Nástup na plošinu je umožněn žebříkem z trubkových profilů s příčlemi z kulatiny.

Rozměry konstrukce plošiny řeší výkresová dokumentace KO-5-08210 a KO-5-08211.  Hmotnost materiálu, potřebného k realizaci obslužné plošiny 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C, je 2.900,- kg, hmotnost pozinkovaných podlahových roštů je 600,- kg. Objem betonové směsi C 25/30-XC4,XF3 (ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) je 6,0 m3 a štěrkopískového podsypu 2.00 m3.

Konstrukce je navržena dle dostupných podkladů. Konstrukce plošiny mezi základy potrubí 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C se bude realizovat po provedení stavby potrubí trasy horkovodu. Autoři dokumentace pro provádění stavby horkovodu upozorňují na možné změny v provedení trasy. Plošina není proto umístěna a o její přesné poloze a úpravách konstrukce plošiny se rozhodne na místě stavby ve spolupráci s autorským dozorem a zadavatelem stavby.

Plošina mezi základy potrubí 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B

Plošina mezi základy potrubí 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B je umístěna na pěti základových betonových patkách z C 25/30 - XC4,XF3  (beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) s štěrkopískovým hutněným podsypem (Id=0,85) a jedné patce potrubí horkovodu.

Skládá se z plošných svislých a šikmých podpor se stojkami a vertikálním výpletem z trubkových profilů, systému podlahových nosníku z válcovaných profilů U 140 o průchodné šířce 0,80 m a výšce 2,50 m s horizontálním výpletem z trubkových profilů. Kotvení stojek je provedeno pomocí kotevních plechů z P 15 a lepených kotev do betonu HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12.

Pochozí části obslužné plošiny jsou opatřeny podlahovými lemovanými pozinkovanými rošty SP 330-34/38-3 (30 mm). Okraje podlahových nosníků jsou vybaveny ochranným trubkovým zábradlím (min. výška horního madla 1,1 m) s okopovým plechem P 8  (min. výška horní hrany okopového plechu 100 mm nad horní hranou pochozího podlahového roštu). Konstrukce ochranného zábradlí bude v místech ovládání ventilů a ostatní technologie potrubí horkovodu upravena na montáži. Nástup na plošinu je umožněn žebříkem z trubkových profilů s příčlemi z kulatiny.

Rozměry konstrukce plošiny řeší výkresová dokumentace KO-5-08212 a KO-5-08213. Hmotnost materiálu, potřebného k realizaci obslužné plošiny 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B, je 2.250,- kg, hmotnost pozinkovaných podlahových roštů je 450,- kg. Objem betonové směsi C 25/30-XC4,XF3 (ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) je 5,0 m3 a štěrkopískového podsypu 1.00 m3.

Konstrukce je navržena dle dostupných podkladů. Konstrukce plošiny mezi základy potrubí 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B se bude realizovat po provedení stavby potrubí trasy horkovodu. Autoři dokumentace pro provádění stavby horkovodu upozorňují na možné změny v provedení trasy. Plošina není proto umístěna a o její přesné poloze a úpravách konstrukce plošiny se rozhodne na místě stavby ve spolupráci s autorským dozorem a zadavatelem stavby.

Plošina mezi základy potrubí 53-SS-A,B,C a 54-SS-A,B,C

Plošina mezi základy potrubí 53-SS-A,B,C a 54-SS-A,B,C je umístěna na pěti základových betonových patkách z C 25/30 - XC4,XF3  (beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) s štěrkopískovým hutněným podsypem (Id=0,85).

Skládá se z plošných svislých a šikmých podpor se stojkami a vertikálním výpletem z trubkových profilů, systému podlahových nosníku z válcovaných profilů U 140 (resp. U 200) o průchodné šířce 0,60 m (šířka plošiny 600 mm je požadavkem zadavatele dokumentace) a výšce 2,50 m s horizontálním výpletem z trubkových profilů. Kotvení stojek je provedeno pomocí kotevních plechů z P 15 a lepených kotev do betonu HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12.

Pochozí části obslužné plošiny jsou opatřeny podlahovými lemovanými pozinkovanými rošty SP 330-34/38-3 (30 mm). Okraje podlahových nosníků jsou vybaveny ochranným trubkovým zábradlím (min. výška horního madla 1,1 m) s okopovým plechem P 8  (min. výška horní hrany okopového plechu 100 mm nad horní hranou pochozího podlahového roštu). Konstrukce ochranného zábradlí bude v místech ovládání ventilů a ostatní technologie potrubí horkovodu upravena na montáži. Nástup na plošinu je umožněn žebříkem z trubkových profilů s příčlemi z kulatiny.

Rozměry konstrukce plošiny řeší výkresová dokumentace KO-5-08214 a KO-5-08215. Hmotnost materiálu, potřebného k realizaci obslužné plošiny 53-SS-A,B,C a 54-SS-A,B,C, je 2.800,- kg, hmotnost pozinkovaných podlahových roštů je 420,- kg. Objem betonové směsi C 25/30-XC4,XF3 (ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) je 5,0 m3 a štěrkopískového podsypu 1.00 m3.

Konstrukce je navržena dle dostupných podkladů. Konstrukce plošiny mezi základy potrubí 53-SS-A,B,C a 54-SS-A,B,C se bude realizovat po provedení stavby potrubí trasy horkovodu. Autoři dokumentace pro provádění stavby horkovodu upozorňují na možné změny v provedení trasy. Plošina není proto umístěna a o její přesné poloze a úpravách konstrukce plošiny se rozhodne na místě stavby ve spolupráci s autorským dozorem a zadavatelem stavby.

Plošina mezi základy potrubí 142-SS-A,B,C a 143-SS-A,B,C

Plošina mezi základy potrubí 142-SS-A,B,C a 143-SS-A,B,C je umístěna na pěti základových betonových patkách z C 25/30 - XC4,XF3  (beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) s štěrkopískovým hutněným podsypem (Id=0,85).

Skládá se z plošných svislých a šikmých podpor se stojkami a vertikálním výpletem z trubkových profilů, systému podlahových nosníku z válcovaných profilů U 140 o průchodné šířce 0,80 m a výšce 2,50 m s horizontálním výpletem z trubkových profilů. Kotvení stojek je provedeno pomocí kotevních plechů z P 15 a lepených kotev do betonu HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12.

Pochozí části obslužné plošiny jsou opatřeny podlahovými lemovanými pozinkovanými rošty SP 330-34/38-3 (30 mm). Okraje podlahových nosníků jsou vybaveny ochranným trubkovým zábradlím (min. výška horního madla 1,1 m) s okopovým plechem P 8  (min. výška horní hrany okopového plechu 100 mm nad horní hranou pochozího podlahového roštu). Konstrukce ochranného zábradlí bude v místech ovládání ventilů a ostatní technologie potrubí horkovodu upravena na montáži. Nástup na plošinu je umožněn žebříkem z trubkových profilů s příčlemi z kulatiny.

Rozměry konstrukce plošiny řeší výkresová dokumentace KO-5-08216. Hmotnost materiálu, potřebného k realizaci obslužné plošiny 142-SS-A,B,C a 143-SS-A,B,C, je 1.900,- kg, hmotnost pozinkovaných podlahových roštů je 375,- kg. Objem betonové směsi C 25/30-XC4,XF3 (ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404) je 5,0 m3 a štěrkopískového podsypu 1.00 m3.

Konstrukce je navržena dle dostupných podkladů. Konstrukce plošiny mezi základy potrubí 142-SS-A,B,C a 143-SS-A,B,C se bude realizovat po provedení stavby potrubí trasy horkovodu. Autoři dokumentace pro provádění stavby horkovodu upozorňují na možné změny v provedení trasy. Plošina není proto umístěna a o její přesné poloze a úpravách konstrukce plošiny se rozhodne na místě stavby ve spolupráci s autorským dozorem a zadavatelem stavby.

Veškeré prvky ocelových konstrukcí obslužných plošin jsou uvažovány z oceli třídy S 235 podle normy EN 10025.

Ocelové konstrukce obslužných plošin zařazujeme podle ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí - část 2: technické požadavky na ocelové konstrukce do třídy provedení: EXC1 (Norma ČSN EN 1090-2  platí pro provádění všech typů ocelových nosných konstrukcí a splňuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základní ustanovení pro jejich navrhování a posuzování, uvedené v ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí).

Určení všeobecných tolerancí pro svařované konstrukce dle ČSN EN ISO 13920: EN ISO 13920-BF (Norma ČSN EN ISO 13920 stanovuje všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů, tvaru a polohy svařovaných konstrukcí ve čtyřech tolerančních třídách. Všeobecné tolerance délkových a úhlových rozměrů, geometrické tolerance (tolerance tvaru a polohy) uvedené v normě platí pro svařence, svařované dílenské sestavy, svařované konstrukce apod. V normě jsou uvedeny zásady kontroly a měření délkových a úhlových rozměrů, přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti).

Nátěrový systém prvků ocelových konstrukcí bude proveden kvalitativně v souladu s nátěrovým systémem, používaným v rámci provozů Vršanská uhelná a.s., pro obdobné konstrukce (kategorie korozní agresivity C4 dle ISO 12944, požadovaná střední životnost 10-15 let). Doporučená minimální celková tloušťka suchého nátěrového filmu je 240 m (základní vrstva + potřebný počet vrchních vrstev ochranného nátěrového systému).

Návrh konkrétního technologického postupu pro realizaci ochranného systému ocelových konstrukcí obslužných plošin:

- odstranění olejů a mastnot vhodným detergementem (chemickým čistícím prostředkem), soli a ostatní nečistoty se odstraní omytím vysokotlakou vodou,

- po vyschnutí konstrukci otryskat na Sa 2,5 - základní stupeň očištění povrchu dle ISO 8501-1  (čištění tryskáním na téměř čistý kov, odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty, jakékoliv zbývající stopy znečištění se jeví pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů),

- aplikace nátěrového systému ve třech kontrolovatelných krocích:

1) první vrstva nátěrové hmoty, která kombinuje relativně vysoký obsah sušiny s krátkou dobou schnutí (např. šedý odstín) - aplikace 90 m,

2) druhá vrstva nátěrové hmoty, která kombinuje relativně vysoký obsah sušiny s krátkou dobou schnutí (odlišný odstín od základní vrstvy) - aplikace 90 m,

3) třetí vrstva nátěrové hmoty s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku (odstín RAL 5017 dopravní modrá) - aplikace 60 m.