## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | A | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 30. 6. 2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | A
| Stavba: | [6 empty] | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 30. 6. 2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a05ada48-5bc1-42ec-88f4-246bd3090a4d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | F3 HP |  |  |  | Produktovody a trubní sítě - ÚSEK 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {24380023-1918-4d35-846a-b388a85efdeb} | {a05ada48-5bc1-42ec-88f4-246bd3090a4d}
/ |  |  | F3 HP |  |  |  | Horkovodní přivaděč - ÚSEK 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {776528ea-5a2d-4ba1-be6d-d5fefe45d12a} | {24380023-1918-4d35-846a-b388a85efdeb}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## F3 HP - Horkovodní přivad...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {776528ea-5a2d-4ba1-be6d-d5fefe45d12a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE
| Objekt: |  | F3 HP - Produktovody a trubní sítě - ÚSEK 2
| Část: |  | F3 HP - Horkovodní přivaděč - ÚSEK 2
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 30. 6. 2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE
Objekt: |  |  | F3 HP - Produktovody a trubní sítě - ÚSEK 2
Část: |  |  | F3 HP - Horkovodní přivaděč - ÚSEK 2
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 30. 6. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M - ÚSEK 2 | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| 23-M-OV - Montáže potrubí - odvzdušnění | [8 empty] | 0
| 23-M-VYP - Montáže potrubí - vypouštění | [8 empty] | 0
| 23-M-KD - Montáže potrubí - uložení | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 23-M-ZK - Montáže potrubí - proplach - zkoušky | [8 empty] | 0
| 23-M-RTG - Kontrola svarů | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE
Objekt: |  |  | F3 HP - Produktovody a trubní sítě - ÚSEK 2
Část: |  |  | F3 HP - Horkovodní přivaděč - ÚSEK 2
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 30. 6. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M - ÚSEK 2 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M001 | Trubka ocelová podélně svařovaná DN 800 - 813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 217-5) |  |  | m | 245 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel, trubky v délkách 12 m |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K | 230011211 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 820 mm, tl 12,0 mm |  |  | m | 245 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | M | M003 | Trubka ocelová podélně svařovaná DN 600 - 630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 217-5) |  |  | m | 504 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel, trubky v délkách 12 m |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | K | 230011191 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 630 mm, tl 10,0 mm |  |  | m | 504 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | M | M017 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-90°, DN800-813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
6 | M | M030 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-70°, DN800-813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | M | M031 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-28°, DN800-813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
8 | M | M032 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-25°, DN800-813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | M | M033 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-14°, DN800-813x12,5mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
10 | K | 230026193 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1000 kg D 820 mm tl 12 mm |  |  | kus | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | M | M022 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-90°, DN600-630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
12 | M | M034 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-70°, DN600-630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
13 | M | M035 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-28°, DN600-630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | M | M036 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-25°, DN600-630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | M | M037 | Tvarovka pro potrubí - oblouk 5D typ B-14°, DN600-630x10mm, materiál P235GH (ČSN EN 10 253-2) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | dodává Zadavatel |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | K | 230026175 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1000 kg D 630 mm tl 10 mm |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| 23-M-OV - Montáže potrubí - odvzdušnění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 23-OV-01 | Odvzdušnění potrubí DN 800 |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
|  |  | viz. výkres C4-Detail odvzdušnění a vypouštění | [18 empty] | P | 2
18 | K | 23-OV-03 | Odvzdušnění potrubí DN 600 |  |  | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
|  |  | viz. výkres C4-Detail odvzdušnění a vypouštění | [18 empty] | P | 2
| 23-M-VYP - Montáže potrubí - vypouštění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 23-VYP-01 | Vypouštění potrubí DN 800 |  |  | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
|  |  | viz. výkres C4-Detail odvzdušnění a vypouštění | [18 empty] | P | 2
20 | K | 23-VYP-03 | Vypouštění potrubí DN 600 |  |  | kpl | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
|  |  | viz. výkres C4-Detail odvzdušnění a vypouštění | [18 empty] | P | 2
| 23-M-KD - Montáže potrubí - uložení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | M111 | Kluzná podpěra SS, vč. Kluzné desky PTFE - 614.1xT/800/700, DN 800 |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
22 | M | M112 | Kluzná podpěra s vedením GS, vč. Kluzné desky PTFE - 634.T/800/1400, DN 800 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
23 | M | M113 | Pevný bod - FP, DN 800 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
24 | K | 230050015 | Montáž uložení přivařením DN přes 350 mm |  |  | kg | 398 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | M | M114 | Kluzná podpěra SS, vč. Kluzné desky PTFE - 614.1xT/600/560, DN 600 |  |  | kus | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
26 | M | M115 | Kluzná podpěra s vedením GS, vč. Kluzné desky PTFE - 634.T/600/1120, DN 600 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
27 | M | M116 | Pevný bod - FP, DN 600 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
|  |  | Zatížení viz. D1-Pevnostní výpočet p. | [18 empty] | P | 2
28 | K | 230050015 | Montáž uložení přivařením DN přes 350 mm |  |  | kg | 1176 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 230050005 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 350 mm |  |  | kg | 6998 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | M | M783-01 | Cementový nátěr na bázi cementu a anorganického pojiva - dodávka pro dvojnásobný nátěr |  |  | m2 | 3600 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 783295228 | Nátěry KDK cementovým nátěrem na bázi cementu a anorganického pojiva - dvojnásobný |  |  | m2 | 3600 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | M713-101 | Tepelná izolace - první vrstva - tloušťka 120 mm DN 800 |  |  | m2 | 916 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | M | M713-102 | Tepelná izolace - druhá vrstva - tloušťka 100 mm DN 800 |  |  | m2 | 1090 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | M | M713-105 | Tepelná izolace - první vrstva - tloušťka 120 mm DN 600 |  |  | m2 | 1506 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | M | M713-106 | Tepelná izolace - druhá vrstva - tloušťka 100 mm DN 600 |  |  | m2 | 1852 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy - staženými drátem 2x |  |  | m2 | 5364 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | M | M713-001 | Obal vnější izolace (zelený plast) DN 65 - 800 |  |  | m2 | 3384 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
|  |  | v ceně jsou započteny přesahy izolace | [18 empty] | P | 2
38 | K | 713491211 | Montáž tepelné izolace pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm (včetně tvarovek) |  |  | m2 | 3384 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| 23-M-ZK - Montáže potrubí - proplach - zkoušky | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | ZK - 001 | Proplach potrubí |  |  | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 230170007 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
|  |  | klenuté dno DN 800 2 ks, klenuté dno DN 600 4 ks, ventil DN 100 3 ks + montáž | [18 empty] | P | 2
42 | K | 230170017 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 |  |  | m | 749 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
|  |  | DN-800=245m, DN-600=504m, (CELKEM=749m) | [18 empty] | P | 2
| 23-M-RTG - Kontrola svarů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 23-ZK-001 | Kontrola svarů 100% VT (vizuální kontrola) DN 800 |  |  | ks | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 23-ZK-003 | Kontrola svarů 100% VT (vizuální kontrola) DN 600 |  |  | ks | 84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 23-ZK-005 | Kontrola svarů 100% (ultrazvuk) DN 800 |  |  | ks | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 23-ZK-007 | Kontrola svarů 100% (ultrazvuk) DN 600 |  |  | ks | 84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 23-ZK-020 | Kontrola svarů 10% (prozářením) DN 800 |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 23-ZK-022 | Kontrola svarů 10% (prozářením) DN 600 |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0