|  | MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou |
| --- | --- |
|  | SO-GŘ-02 |
|  | A |

Pravidla pro výkresovou dokumentaci

|  | 1. |  | Ing. Helena Maternová v. r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. ledna 2018 |  | Ing. Marion Liptak v. r. |
|  |  |  | Ing. Stanislav Bruna v. r. |
| - nový ŘD |  |  | Ing. Otakar Krejsa v. r. |
|  |  |  | Lenka Šloserová v. r. |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 1/43 |

# Obsah

1	Obsah	2

2	Účel	3

3	Rozsah působnosti	3

4	Pojmy a zkratky	3

5	Tvoření dokumentace	4

5.1	Obecné požadavky	4

5.2	Druhy dokumentů	4

5.3	Název souboru a složky	5

5.4	Obsah razítka výkresu nebo titulního listu	6

5.5	Revize	7

5.6	Vyplnění vlastností (atributů) souboru	7

6	Předávaná dokumentace	8

6.1	Forma výkresové dokumentace	8

6.2	Stupně dokumentace	9

6.3	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	9

6.4	Kontrola dokumentace od dodavatele	9

6.5	Udržování aktuálnosti dokumentů	9

7	Číslování výkresového dokumentu	10

8	Odpovědnost a pravomoci	11

9	Související dokumenty	11

10	Závěrečné ustanovení	11

11	Seznam příloh	11

Příloha č. 1 – Vzory číslování výkresového dokumentu – příklady č.2 až č.17.	12

Příloha č. 2 – Rozdělení položek výkresových dokumentů (seznam PC, PS, SO, atd.)	15

Příloha č. 3 – Značení potrubních větví	29

Příloha č. 4 – Značení armatur	36

Příloha č. 5 – Grafické symboly technologických prvků ve výkresech MERO ČR, a.s.	39

Příloha č. 6 – Označení instrumentace strojů a technologických prvků - zkratky	41

Příloha č. 7 – Zkratky SŘTP	42

Příloha č. 8 – Rozdělovník	43

# Účel

Účelem tohoto dokumentu je definovat pravidla pro tvorbu výkresových dokumentů společnosti MERO ČR, a.s. Dokument stanovuje obecné požadavky na formu, strukturu a formát výkresových dokumentů vytvořených pro objekty MERO ČR, a.s.

# Rozsah působnosti

Tato směrnice je závazná pro členy představenstva a všechny zaměstnance MERO ČR, a.s.. Současně je závazná pro ty dodavatele MERO ČR, a.s., u kterých je předmětem nebo součástí předmětu plnění smlouvy projektová dokumentace a to na kterémkoliv projekčním stupni .

Správce takové smlouvy, u níž je součástí plnění zpracování výkresové dokumentace, je povinen smluvně zavázat partnera k plnění ustanovení této směrnice, poskytnou mu výtisk platný k datu sjednání smlouvy a případné aktualizace této směrnice, ke kterým dojde v době platnosti smlouvy.

Za správné vyhotovení, rozsah a předání dokumentace k realizované akci zodpovídá vedoucí projektu, případně jiný zaměstnanec odpovědný za řízení zakázky, Za aktuálnost dokumentace odpovídá provozovatel zařízení.

# Pojmy a zkratky

- Armatura – prvek potrubní sítě, obvykle zajišťující uzavírání nebo jištění, seřizování, regulování, směšování a rozdělování proudu tekutiny, vypouštění, odvádění vzduchu nebo kondenzátu případně filtrování

- AŠ – armaturní šachta

- CTR – centrální tankoviště ropy

- ČS – čerpací stanice (část provozního celku)

- DMS – Document Management System – software pro správu dokumentů

- DPS – dílčí provozní soubor

- EPS – elektrická požární signalizace

- EZS – elektrický zabezpečovací systém

- HTÚ – hrubé terénní úpravy

- IKL – ropovod Ingolstadt – Kralupy – Litvínov (ropovod z Německa do ČR)

- IRČ – ropovod IRČ – intenzifikace ropovodu Česko (úsek ropovodu vedoucí paralelně s magistrální trasou ropovodu Družba z AŠ 1403 – Rajhrad do AŠ 1517 Radostín)

- JTS – jednotná telefonní síť

- KAO – katodická ochrana

- Koncové zařízení – stavební objekt na ropovodu, jehož součástí je ježkovací komora

- KTÚ – konečné terénní úpravy

- Magistrální trasa (magistrála) – (úsek ropovodu Družba na území ČR do terminálu Litvínov)

- MaR – měření a regulace

- NN – nízké napětí

- NTL – nízkotlaký

- OVD – odpadní voda dešťová

- OVZ – odpadní voda zaolejovaná

- P&ID – Proces & Instruments Diagram (identifikátor procesu)

- PC – provozní celek – tvoří samostatný ucelený technologický proces – prakticky PC tvoří CTR, čerpací stanice, úseky ropovodu (vč. armaturních šachet v daném úseku), terminály; dělící bod mezi PC ropovodu a ČS nebo terminálem je armatura ČS nebo terminálu, přičemž armatura náleží do PC čerpací stanice nebo terminálu

- Podtržítko – Znak „_“

- Provozovatel zařízení – vedoucí zaměstnanec odpovědný za svěřené zařízení (např. vedoucí CTR, vedoucí správy, vedoucí provozu linií apod.)

- PS – provozní soubor – je souhrn strojů, zařízení a inventáře vykonávající samostatný technologický proces základní technologie výroby

- RCTR – rozšíření centrálního tankoviště ropy v etapách V-VI (součást CTR)

- SHZ – stabilní hasicí zařízení

- SO – stavební objekt – je výsledkem stavební výroby, tvoří prostorově ucelenou, technicky samostatnou část stavby s účelově vymezenou funkcí

- Správce smlouvy -  člen představenstva nebo zaměstnanec Společnosti, který ve spolupráci s druhou smluvní stranou (popř. dalšími smluvními stranami) připravuje obsah smlouvy, a po celou dobu její platnosti odpovídá za její dodržování, popř. změny, úpravy nebo prodloužení. Současně odpovídá za doplňování a aktualizaci Karty smlouvy v IS HeG. U investičních projektů je správce smlouvy obvykle manager projektu.

- SŘTP – systém řízení technologických procesů

- SW – software

- Terminál – koncové zařízení

- VN – vysoké napětí

- VTL – vysokotlaký

- VVN – velmi vysoké napětí

- VZT – vzduchotechnika

# Tvoření dokumentace

## Obecné požadavky

Každý dokument respektive výkresová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. U dokumentace zajišťované subdodavateli zajistí zhotovitel sjednocení formy i obsahu dokumentace v rámci celého díla. Dokument předávaný v papírové podobě musí být pořízen z předávané digitální formy dokumentu. Obsah dokumentu lze měnit pouze revizí.

Součástí předávané dokumentace musí být seznam dokumentů, který bude obsahovat následující informace:

- Číslo výkresu

- Název výkresu

- Revize

## Druhy dokumentů

### Vektorové dokumenty

Pro výkresové dokumenty předávané ve vektorovém formátu platí následující pravidla:

- Je nutné použít formát AutoCAD s příponou *.DWG plně kompatibilní s verzí AutoCAD 2015 a AutoCAD LT 2015

- Název souboru musí odpovídat kap. 5.3

- Musí být vyplněné vlastnosti (atributy) souboru – viz kap. 5.6

- Razítko musí být umístěné v pravém dolním rohu; vyplněné dle kap. 5.4

- Použité fonty textů ROMANS.SHX a ROMAND.SHX

- Každý soubor smí obsahovat maximálně jeden výkresový dokument

- Výkres musí být uložený v maximálním pohledu

- Všechny hladiny musí být zapnuté a zpřístupněné pro zobrazení

- Předávaný výkres nesmí obsahovat nepoužité styly, hladiny, bloky (čištění v AutoCADu lze provést příkazem „čisti“ nebo “purge“)

- Dokumentace bude obsahovat v jednom souboru AutoCAD s příponou *.DWG seznam zkratek a značek (v případě technologických schémat je třeba použít přednostně značky uvedené v příloze č. 5 - Značení technologických prvků 
ve výkresech MERO ČR, a.s.), typy čar obsažených na výkrese.

- Pokud je pro tisk výkresu potřebná jiná tabulka stylu vykreslování (přiřazení per) než jsou výchozí v AutoCADu, v jednom z listů výkresové dokumentace bude obsažen soupis přiřazení per (neboli tabulka stylu vykreslování) s nastavením pro tisk jednotlivých barevných čar ve výkrese, aby bylo možné při tisku přiřadit očíslovaným barvám dané vlastnosti (např. barva, číslo pera, tloušťka a typ čáry).

- Soubory nesmí obsahovat žádné externí reference (XREF), ani jiné navazující soubory společné pro více výkresů (veškeré používané informace musí být obsaženy vždy v samotném souboru).

- Výkresové dokumenty musí odpovídat platným ČSN. V technologických výkresech je nutné dodržet systém značení prvků dle přílohy č. 5 (Značení technologických prvků ve výkresech MERO ČR, a.s.).

- Výkres nesmí obsahovat nesouvisející informace (např. pomocné bloky, výřezy, podklady umístěny mimo hranice výkresu, určených zpravidla rámečkem).

- Výkres DWG musí být uložen v zobrazení „Rozvržení“, pokud jej používá.

- Strojní výkres musí obsahovat kusovníky pro jednotlivé pozice.

### Textové dokumenty

Pro dokumenty předávané v textovém formátu platí následující pravidla:

- Možné použití formátu textových dokumentů jsou

  - MS WORD s příponou *.DOC (*.DOCX)

  - MS EXCEL s příponou *.XLS (*.XLSX)

  - Prostý textový s příponou *.TXT

  - Formátový text s příponou *.RTF

- Název souboru musí odpovídat kap. 5.3

- Musí být vyplněné vlastnosti (atributů) souboru – viz kap. 5.6

- Titulní list dokumentu musí obsahovat údaje z kap. 5.4

- V záhlaví nebo v zápatí dokumentu budou umístěny informace

  - Název dokumentu

  - Číslo a revize dokumentu

  - Strana dokumentu

- Soubory nesmí obsahovat žádné hypertextové odkazy na další soubory. Odkazy typu URL ve výkresových dokumentech na internetové odkazy mohou být pouze jako nepodstatná rozšíření

### Dokumentace tištěná do PDF

Velikost stránky a barevné provedení výkresových dokumentů musí být shodné s předávanou papírovou formou. Orientace stránek se určuje dle razítka výkresu nebo textu dokumentu.

Výkresová dokumentace ve formátu PDF bude rozdělena po jednotlivých číslech výkresů (jednomu číslu výkresu odpovídá jeden soubor PDF). Pokud dokument obsahuje více listů, budou všechny listy zahrnuty v jednom souboru.

## Název souboru a složky

Název souboru či složky obsahující soubory se skládá z následujících údajů:

- číslo výkresu

- dvojciferný údaj s pořadovým číslem listu (pokud se jedná o výkres skládající se z více souborů); v případě více listů lze použít tříciferný údaj; na konci nebo v názvu lze použít projekční označení listu

- číslo revize

- slovní popis (nepovinný údaj)

- přípona souboru.

Jednotlivé údaje jsou odděleny podtržítkem (přípona souboru tečkou). Název nesmí obsahovat diakritická znaménka. Složka obsahující soubory s různými čísly revizí přejímá číslo poslední revize některého ze souboru.

AA-BB-CCCC-DD_EEEE_LL_RR-SLOVNIPOPIS.PRI

AA		PC v rámci všech objektů (viz Příloha 2)

BB		PS pro každý PC (v PC 06, 08, 12 se uvádí pouze dvě poslední číslice – předchozí vyjadřují číslo PC, proto se vynechávají), (viz Příloha 2)

CCCC		SO každého PC (viz Příloha 2)

DD		Profese (viz Příloha 2)

EEEE		Pořadové číslo dokumentu

LL		Pořadové číslo listu

RR		Číslo revize

SLOVNIPOPIS	Slovní označení výkresu

PRI		přípona souboru

Příklady:

- Výkres je obsažen v jediném souboru:

  - 06-07-6583-01_0001_00-DSPS-situace_stavby.dwg

06-07-6583-01_0001		číslo výkresu (viz kap.7)

00					revize výkresu (viz kap. 5.5)

DSPS-situace_stavby		slovní popis

dwg				přípona souboru (oddělená tečkou)

- Výkres, kde každý list je obsažen v samostatném souboru:

  - 1. soubor (list) - 	06-07-6583-01_0002_01_05-DSPS-situace_stavby.dwg

  - 2. soubor (list) - 	06-07-6583-01_0002_02_05-DSPS-situace_stavby.dwg

  - 3. soubor (list) - 	06-07-6583-01_0002_03_05-DSPS-situace_stavby.dwg

06-07-6583-01_0002		číslo výkresu (viz kap. 7)

05				revize výkresu (viz kap. 5.5)

01 (02, 03)			čísla listů

DSPS-situace_stavby		slovní popis

dwg				přípona souboru (oddělená tečkou)

- Výkres v kombinaci předešlých dvou případů, tj. některé listy jsou obsaženy v jednotlivých souborech a některé listy jsou obsaženy ve společném souboru:

  - 1. soubor - 		06-07-6583-01_0003_01_09-DSPS-situace_stavby C.dwg

  - 2. soubor - 		06-07-6583-01_0003_02-04_09-DSPS-situace_stavby C.dwg

  - 3. soubor -		 06-07-6583-01_0003_05_09-DSPS-situace_stavby C.dwg

06-07-6583-01_0003		číslo výkresu (viz kap.7)
      09				revize výkresu (viz kap. 5.5)

01 (02, 03, 04, 05)		čísla listů

DSPS-situace_stavby C		slovní popis

dwg				přípona souboru (oddělená tečkou)

- Složka obsahující tyto soubory bude nazvána:

  - 06-07-6583-01_0002_05-DSPS-situace_stavby

06-07-6583-01_0002		číslo výkresu (viz kap. 7)
05				revize výkresu (viz kap. 5.5)

DSPS-situace_stavby	slovní popis

## Obsah razítka výkresu nebo titulního listu

Každý dokument musí obsahovat informace o daném dokumentu a to buď v razítku (např. u výkresů) nebo na titulním listu dokumentu (např. u technické zprávy, seznamu částí). Pokud se výkres vztahuje na více PC, PS nebo SO, uvedou se na titulním listu všechny.

Seznam povinných údajů:

Na každém listu (včetně titulního listu) bude uvedeno:

- Název výkresu nebo dokumentu (popřípadě i název. projektu, stavby)

- Datum

- Číslo výkresového dokumentu

- Autor

- Schvalovatel

- Revize (pokud je výkres doposud beze změn, bude mít označení 00 nebo se revize neuvede)

  - Označení

  - Datum

  - Popis

  - Autor

- Číslo listu

- Měřítko – povinné pro výkresy, ze kterých má být možné odečítat rozměry, vzdálenosti apod.

- Formát –  vždy uvádět u formátů A3 a větších, nebo u výkresů v měřítku

Na titulním listu bude navíc uvedeno:

- PC

- PS

- SO

- Celkový počet listů

- Stupeň projektu (např. Dokumentace skutečného provedení viz kap. 6.2)

Pokud se dokument týká více PC, PS nebo SO, uvedou se na titulní stránku tyto všechny.

## Revize

Každý změněný výkresový dokument je nutné, z důvodů odlišení od předchozího, označit revizí.

Na výkrese je třeba vyznačit příslušnou revizi nejen v razítku výkresu a případné změny označit i v samotném výkrese revizní značkou, ale je nutná změna i v číselném kódu výkresu (viz. kap.7). 

Jako revizní značka je používán rovnostranný trojúhelník „" obsahující číslo revize.

Při revizi je třeba v razítku vyplnit následující údaje o revizi:

- číslo revize

- název

- autor

- datum

Při vyhotovení dokumentace skutečného provedení se dokument označí výchozím dvouciferným číselným značením revize 00. V této revizi je dokument zanesen do DMS. Následující revize bude mít číslo 01, 02, 03 atd.

Do předání této dokumentace skutečného provedení a následného zařazení do DMS dodavatel výkresové dokumentace označuje revize písmeny A, B, C, …

Při provedení revize daného výkresu, je třeba následně upravit i příslušný seznam dokumentů.

## Vyplnění vlastností (atributů) souboru

MERO ČR, a.s. požaduje od dodavatele dokumentace vyplnit ve vlastnostech souboru v záložce „Vlastní“ ve sloupci „Název“ následující položky v daném pořadí:

- Provozni_Celek

- Provozni_Soubor

- Stavebni_Objekt

- Nazev_Vykresu

- Cislo_Vykresu

- Datum_Vydani

Sloupec „Hodnota“ výše uvedených „názvů“ vyplní autor výkresového dokumentu podle jeho obsahu při jeho vzniku dle dále uvedeného návodu. V hodnotách atributů „Provozni_Celek“, „Provozni_Soubor“, „Stavebni_Objekt“ se za zkratkami PC, PS, SO uvádí přímo číslice (bez vkládání mezer – např. PC06).

Pokud se výkres vztahuje na více PC, PS nebo SO, uvedou se v hodnotách atributů všechny.

- Provozni_Celek – hodnotu vyplnit dle seznamu PC (viz Příloha 2) – např. PC06

- Provozni_Soubor – hodnotu vyplnit dle seznamu PS (viz Příloha 2) – např. PS607

- Stavebni_Objekt – hodnotu vyplnit dle seznamu SO (viz Příloha 2) – např. SO6583

- Nazev_Vykresu – hodnotu doplnit z razítka nebo titulního listu výkresového souboru (dlouhé texty zestručnit)

- Cislo_Vykresu – hodnotu doplnit číslem daného dokumentu – např. 06-07-6583-01_0001

- Datum_Vydani – hodnotu doplnit z razítka nebo titulního listu výkresového dokumentu – možný formát data (DD – den, MM. – měsíc, RRRR – rok):

  - DD.MM.RRRR (např. 01.01.2009)

  - MM/RRRR (např. 01/2009)

V případě vydání revize dokumentu se uvádí datum revize.

Pokud se dokument týká více PC, PS nebo SO, uvedou v hodnotách atributů všechny.

Příklad vyplněných vlastností výkresu v souboru DWG:

Dokument zabývající se strojní technologií slopové nádrže A (SO 6583, PS 607) v objektu CTR (PC 06) v rámci rekonstrukce nádrže. Číslo výkresového dokumentu je 06-07-6583-01_0001.

# Předávaná dokumentace

## Forma výkresové dokumentace

Předávání výkresových dokumentů se uskutečňuje v digitální a tištěné formě.

### Tištěná forma

Formáty a skládání tištěné výkresové dokumentace musí odpovídat platným ČSN.

### Digitální forma

Digitální forma se předává na dohodnutém nosiči (zpravidla CD nebo DVD). Datové nosiče budou rozděleny podle jednotlivých profesí (rozdělení profesí viz Příloha 2), tzn., že každá profese bude na samostatném datovém nosiči.

Popisová strana datového nosiče musí obsahovat tyto údaje:

- Název dokumentace

- Číslo výkresového dokumentu vč. revize (v případě více výkresových dokumentů číslo seznamu dokumentů)

- Profese (viz Příloha 2)

- Datum vydání a aktualizace

- Identifikace zhotovitele

Dokumentaci lze předat

- ve zdrojovém formátu – soubory 2D  - DWG, XLS, XLSX, DOC, DOCX apod. (vyžadováno ve stupni DSPS – viz kap. 6.2)

- ve formátu ke čtení – soubory PDF, JPG (vyžadováno ve všech ostatních stupních mimo DSPS – viz kap. 6.2, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak)

- pro 3D dokumentaci – soubory DWG a DGN  ( požadovány oba formáty)

## Stupně dokumentace

Stupně dokumentace lze obecně rozdělit:

- Studie proveditelnosti (SP)

- Dokumentace pro územní řízení (DUR)

- Dokumentace ke stavebnímu řízen (DSR) (popř. dokumentace pro stavební povolení DSP)

- Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) (popř. dokumentace zadávací (DZ))

- Dokumentace pro realizaci stavby (DRS) (popř. dokumentace realizační DR)

- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- Průvodní technická dokumentace (PTD) - (návody, revize, fotodokumentace …)

Číslo dokumentu se přiřazuje dokumentaci skutečného provedení.

## Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení se předává vždy v tištěné a digitální formě, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, s výchozím číslem revize „00“ a to v počtu 3 ks výtisků papírové dokumentace a 3 ks datových nosičů.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení se požaduje zejména při zásahu v:

- P&ID

- Strojní výkresová dokumentace

- Stavební výkresová dokumentace

- Výkresová dokumentace SŘTP

- Výkresová dokumentace elektro

- Specifikace a soupisy materiálu

## Kontrola dokumentace od dodavatele

Za správné vyhotovení, rozsah a předání dokumentace k realizované akci zodpovídá vedoucí projektu /zakázky /změnovky. Rozsah a správnost dokumentace skutečného provedení je na základě jeho výzvy kontrolován příslušnými specialisty a techniky společnosti.

Kontrola technické dokumentace je prováděna v tomto pořadí:

- Dodavatel dokumentace v počátku projektování zašle ukázkovou dokumentaci ve zdrojovém formátu (vzorek dokumentace) k předběžné kontrole, v rámci které bude hodnocena shoda s Pravidly pro výkresovou dokumentaci, (Dokumentace bude zaslána na emailovou adresu maternova@mero.cz)

- Jakmile bude dokumentace dokončena, zašle dodavatel dokumentaci odpovědnému zaměstnanci MERO k technické kontrole, který schválí dokumentaci po obsahové stránce. (Dokumentace bude zaslána na emailovou adresu odpovědného zaměstnance MERO)

- V případě nedostatků v dokumentaci ji odpovědný zaměstnanec MERO pošle zpět k úpravě dodavateli dokumentace. Pokud dokumentaci odpovědný zaměstnanec v MERO schválí, zašle ji k formální kontrole před zařazením do DMS. (Dokumentace bude zaslána na emailovou adresu maternova@mero.cz)

- V případě nedostatků z pohledu Pravidel pro výkresovou dokumentaci bude dokumentace vrácena k opravě dodavateli. Pokud dokumentace bude v pořádku, bude zařazená do DMS MERO.

## Udržování aktuálnosti dokumentů

Do systému DMS se vkládá pouze dokumentace skutečného provedení stavby a od tohoto okamžiku jsou jim přiřazované číslované revize.

Pokud je třeba provést ve stávajícím dokumentu změnu, dodrží se následující postup:

- Dotčený dokument pověřený zaměstnanec správce systému dokumentace vyexportuje (v systému DMS bude mít daný dokument revizní mód „checkout“); nebude možné v dokumentu provádět změny.

- Určený zaměstnanec (např. projektant) provede změnu v dokumentu a zaznamená jeho revizi do razítka i názvu souboru.

- Správce dokumentace importuje změněný dokument do systému DMS a u předchozího zruší mód „checkout“.

Jestliže MERO ČR, a.s. poskytuje dodavateli dokumentaci ze systému DMS, bude dodržen následující postup:

- V případě provádění změny v dokumentu již zaneseném systému DMS postupuje správce a zpracovavatel takto:

- Na základě výběru dokumentace předá zástupce MERO ČR, a.s. zpracovateli projektové dokumentace příslušné dotčené dokumenty vyexportované ze systému DMS (v DMS jim bude přiřazen revizní mód „checkout“).

- Zástupce MERO ČR, a.s. předá zpracovateli požadované dokumenty společně se seznamem předávaných dokumentů.

- Po vyhotovení dokumentace skutečného provedení předá zpracovatel dokumentace zástupci MERO ČR, a.s. datový nosič (CD/DVD) s novou dokumentací (ve složce „NOVE“) – číslo revize dokumentů 00, se změněnou dokumentací (ve složce „REVIZE“) – číslo revize o jedno vyšší než u dokumentace přebírané, a s dokumentací nezměněnou (ve složce „NEZMENENE“) – číslo revize původní. Na datovém nosiči bude rovněž soubor se seznamem předávaných dokumentů, ve kterém bude zaznamenán jejich stav (změněn/nezměněn) s patřičným číslem revize dokumentu.

- Pověřený zaměstnanec MERO ČR, a.s. dále provede:

  - v systému DMS zruší aktuálnost u původních dokumentů již revidovaných dokumenty ve složce „REVIZE“,

  - do systému DMS vloží revidované dokumenty ze složky „REVIZE“,

  - do systému DMS vloží revidované dokumenty ze složky „NOVE“,

  - zruší revizní mód „checkout“ u dokumentů ve složce „NEZMENENE“.

Pro lepší orientaci slouží tzv. seznam předávaných dokumentů.

- V případě požadované změny v dokumentaci, která je v módu „checkout“, například bude-li probíhat během velké investiční akce drobná oprava, bude nutno podklady pro drobnou opravu vyžádat u dodavatele velké akce, který bude garantovat odevzdání skutečného stavu včetně zakreslené drobné opravy uskutečněné v průběhu jeho akce. Výjimky je možné dohodnout se správcem dokumentace.

# Číslování výkresového dokumentu

Systém číslování si dává za úkol přiřadit každému výkresu týkající se staveb MERO ČR, a.s. unikátní číslo. Dané číslo výkresu je vždy sestaveno z projekční části a pořadové části, vzájemně oddělených podtržítkem.

AA-BB-CCCC-DD_EEEE

AA		PC v rámci všech objektů (viz Příloha 2)

BB	PS pro každý PC (v PC 06, 08, 12 se uvádí pouze dvě poslední číslice – předchozí vyjadřují číslo PC, proto    se vynechávají) (viz Příloha 2)

CCCC		SO každého PC (viz Příloha 2)

DD		Profese (viz Příloha 2)

EEEE		Pořadové číslo

Při vzniku čísla výkresu se jednotlivé písmenné symboly nahradí číselnými údaji. Pokud nelze z různých důvodů pro daný výkres jednoznačně přiřadit některou z položek (PC, PS, SO), volí se ta, která je nejvíce v dokumentu obsažena. Ve výjimečných případech, kdy dokument obsahuje např. všechny stavební objekty, lze použít SO 0000.

Provozní celek, Provozní Soubor a Stavební objekt je nutné stanovit vždy ve spolupráci s odbornými zaměstnanci MERO ČR, a.s. Číslo dokumentu přiřazuje MERO ČR, a.s.

Příklad č. 1:

Dokument zabývající se strojní technologií slopové nádrže A (SO 6583) v objektu CTR v rámci rekonstrukce nádrže. Číslo výkresového dokumentu bude:

06-07-6583-01_0001

06	PC 06 – CTR (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

07	PS 607 - Slopová nádrž ropy (první číslo „6“ je již obsaženo v PC, tedy je vynecháno) (viz Příloha 2-kap. 2.2.1.1.)

6583	SO 6583 - Sběrná slopová nádrž ropy A, B (viz Příloha 2-kap. 2.3.1.1.)

01	profese 01 - strojní technologie (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v dané začleněním číslo 0001

Následující příklady číslování výkresových dokumentů (č. 2 až č.17) jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dokumentu.

# Odpovědnost a pravomoci

|  | Činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Technik dokumentace | S |  | P | P | S | S |  | O,P |  |
| Vedoucí projektu, změnovky | O,P | O,P |  |  | O,P | O | O,P |  |  |
| Technik – specialista oboru | O,P | O,P |  |  | O,P |  | O,P |  | O |
| Projektant / dodavatel |  |  |  |  |  | P |  |  |  |

O - odpovídá, P – provádí, S- spolupracuje

Činnosti:

1	Provedení výběru dokumentace určené k revizi v rámci změnového řízení, investiční akce apod.

2	Předání seznamu dokumentů určených k vyzvednutí z DMS a revizi technikovi dokumentace.

3	Kontrola rozsahu výběru dokumentace a doupřesnění množství dokumentů předaných k revizi,

konzultace k formě dokumentace, přidělení číselné řady nových dokumentů, apod.

4	Vyzvednutí dokumentů k revizi z DMS a předání garantovi zakázky/ technikovi.

5	Předání vyzvednuté dokumentace projektantovi/ dodavateli k zapracování změn.

6	Zapracování změn do stávající technické dokumentace, vytvoření nové dokumentace.

7	Předání revidované / nové dokumentace technikovi dokumentace.

8	Archivace dokumentace, vložení dokumentace skutečného stavu do DMS

9	Aktuálnost a rozsah technické dokumentace v DMS.

Kontaktní osoba pro konzultace k SO-GŘ-02 - Pravidlům pro výkresovou dokumentaci:

Ing. Helena Maternová

Tel. : 315 739 288   Mob.tel. : 702 025 012      E-mail :  maternova@mero.cz

# Související dokumenty

SJ-GŘ-28	Zásady pro navrhování a realizaci investičních projektů

SO-GŘ-01	Jednotné vydávání řídicích dokumentů

Ř-GŘ-02	Skartační a archivní řád

SO-PTŘ-04          Změny technického vybavení

SO-GŘ-02-1       Návod na vyhledávání technických výkresů a ostatních souborů v DMS – modul Technická dokumentace.

# Závěrečné ustanovení

Tento dokument je majetkem společnosti MERO ČR,a.s.. Třetím osobám je předávám neřízený výtisk dokumentu platný 
ke dni tisku.

# Seznam příloh

Příloha č. 1 – Vzory číslování výkresového dokumentu ( př. č. 2 až č.17)

Příloha č. 2 – Rozdělení položek výkresového dokumentu ( seznamy PC,PS, SO atd.).

Příloha č. 3 – Značení potrubních větví + příklady

Příloha č. 4 – Značení armatur + příklady

Příloha č. 5 – Grafické symboly – technologických prvků ve výkresech MERO

Příloha č. 6 – Označení instrumentace strojů a technologických prvků - zkratky

Příloha č. 7 – Zkratky SŘTP

Příloha č. 8 – Rozdělovník

## Příloha č. 1 – Vzory číslování výkresového dokumentu – příklady č.2 až č.17.

Příklad č. 2:

Dokument zabývající se strojně technologickými značkami pro výkresy CTR. Číslo výkresového dokumentu bude:

06-00-0000-01_0001

06	PC 06 – CTR (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

00	výkres nelze přiřadit ke konkrétnímu PS – tedy je přiřazen údaj „00“

0000	výkres nelze přiřadit ke konkrétnímu SO – tedy je přiřazen údaj „0000“

01	profese 01 - strojní technologie (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v dané začleněním číslo 0001

Příklad č. 3:

Dokument zabývající se přípojkou vody ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0005-05_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – zdravotechnika a tedy stavba (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0005	SO 05 – vodovod (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

05	profese 05 – zdravotechnika a tedy stavba (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 4:

Dokument zabývající se elektrickým napájením armaturní šachty Moutnice. Číslo výkresového dokumentu bude:

14-02-1401-02_0001

14	PC 14 – úsek ropovodu z ČS Klobouky – PC 26 do ČS Velká Bíteš – PC 27 (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

1401	SO 1401 – armaturní šachta Moutnice náleží číslo SO 1401 (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.2.)

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v dané začleněním číslo 0001

Příklad č. 5:

Dokument zabývající se elektrickým osvětlením armaturní šachty Moutnice. Číslo výkresového dokumentu bude:

14-02-1401-02_0002

14	PC 14 – úsek ropovodu z ČS Klobouky – PC 26 do ČS Velká Bíteš – PC 27 (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

1401	SO 1401 – armaturní šachta Moutnice náleží číslo SO 1401 (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.2.)

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0002	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0002 (číslo 0001 již je obsazen výkresem v příkladu č. 4)

Příklad č. 6:

Dokument zabývající se strojní technologií v armaturní šachtě LV 27 – Rozvadov. Číslo výkresového dokumentu bude:

04-01-0027-01_0001

04	PC 04 – ropovod IKL na území ČR (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

01	PS 01 – strojní technologie (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0027	SO 0027 – armaturní šachta LV 27 - Rozvadov náleží číslo SO 0027 (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.2.)

01	profese 01 – strojní technologie (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 7:

Dokument zabývající se strojní technologií slopové nádrže A (SO 6750A) v objektu CTR v rámci rekonstrukce nádrže. Číslo výkresového dokumentu bude:

06-07-6750A-01_0001

06	PC 06 – CTR (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

07	PS 607 - Slopová nádrž ropy (první číslo „6“ je již obsaženo v PC, tedy je vynecháno) (viz Příloha 2-kap 2.2.1.1.)

6750A	SO 6750A - Sběrná slopová nádrž ropy A, B (viz Příloha 2-kap. 2.3.1.1.)

01	profese 01 - strojní technologie (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Následující příklady se týkají dokumentace ČS Velká Bíteš (přiřazená čísla jsou fiktivní).

Příklad č. 8:

Dokument zabývající se situací stavby ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0000-05_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – stavba (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0000	týká se všech SO – tedy je přiřazen údaj „0000“

05	profese 05 – stavba (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v dané začlenění číslo 0001

Příklad č. 9:

Dokument ČS Velká Bíteš schéma rozvodu napájení elektrickou energií k technologiím. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-02-0000-02_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0000	týká se všech SO – tedy je přiřazen údaj „0000“

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 10:

Dokument zabývající se ležatou kanalizací ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0006-05_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – stavba vč. zdravotechniky (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0006	SO 06 – splašková kanalizace (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

05	profese 05 – stavba vč. zdravotechniky (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 11:

Dokument zabývající se VZT v elektroobjektu ČS Velká. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0004-05_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – stavba vč. VZT (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0004	SO 04 – elektroobjekt (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

05	profese 05 – stavba vč. VZT (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 12:

Dokument zabývající se el. rozváděčem pro napájení osvětlení a klimatizace ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-02-0004-02_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0004	SO 04 – elektroobjekt (rozváděč napájí zařízení v elektroobjektu) (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 13:

Dokument zabývající se osvětlením haly s technologií ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-02-0001-02_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0001	SO 01 – čerpací stanice (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 14:

Dokument zabývající se úpravou stavební konstrukce ocelové haly ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0001-05_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – stavba (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0001	SO 01 – čerpací stanice – ocelová hala zastřešuje prostor čerpadel (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

05	profese 05 – stavba (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 15:

Dokument zabývající se elektroinstalací v souvislosti s přípojkou vody ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-02-0005-02_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

02	PS 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0005	SO 05 – vodovod (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

02	profese 02 – elektro (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

Příklad č. 16:

Dokument zabývající se situací stavby přípojky vody ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-05-0005-05_0002

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

05	PS 05 – stavba vč. zdravotechniky (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0005	SO 05 – vodovod (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

05	profese 05 – stavba vč. zdravotechniky (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0002	pořadové číslo – výkresový dokument má přiřazené číslo 0002 (číslo 0001 již je obsazen výkresem v příkladu č. 3)

Příklad č. 17:

Dokument zabývající se požárně technickým řešením v elektroobjektu ČS Velká Bíteš. Číslo výkresového dokumentu bude:

27-03-0004-03_0001

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

03	PS 03 – SŘTP vč. EPS (viz Příloha 2-kap. 2.2.2.)

0004	SO 04 – elektroobjekt (viz Příloha 2-kap. 2.3.2.1.)

03	profese 03 – SŘTP vč. EPS (viz Příloha 2-kap. 2.4.)

0001	pořadové číslo – výkresový dokument má v daném začlenění číslo 0001

## Příloha č. 2 – Rozdělení položek výkresových dokumentů (seznam PC, PS, SO, atd.)

Zaváděný systém číslování výkresových dokumentů využívá značení již používané nebo na něho logicky navazuje, případně vytváří vlastní řešení v obdobném duchu.

2.1.	Provozní celek

Provozní celek tvoří čerpací stanice, úseky ropovodu (vč. armaturních šachet v daném úseku), terminály, CTR.

Seznam provozních celků:

| PC 01 | Čerpací stanice Vohburg |
| --- | --- |
| PC 02 | Ropovod IKL na území Německa, včetně armaturních šachet |
| PC 03 | ČS Benešovice (IKL) |
| PC 04 | Ropovod IKL na území ČR, včetně armaturních šachet Rozvadov, Sv. Kateřina, Kundratice, Benešovice, Benešovice, Vrbice, Stříbro, Stříbro – tankodrom, Těchlovice, Krukanice, Úněšov, Úněšov – šachta, Dražeň, Ondřejov, Mladotice, Žďár, Drahouš, Kolešovice, Krupá – šachta, Krupá, Bdín, Třebíz, Třebíz – šachta, Zlonice, Zlonice – šachta, Budihostice |
| PC 06 | CTR |
| PC 07 | Trasa ropovodu DN 350 – CTR – Terminál Kralupy, vč. armaturních šachet |
| PC 08 | Terminál Kralupy |
| PC 09 | Terminál Litvínov |
| PC 12 | DKMOS CTR – ČEZ Kralupy |
| PC 13 | Ropovod Družba začínající na území ČR – od státní hranice se Slovenskem (vedoucí z AS 25 Kátov) do PC 26 – ČS Klobouky, vč. armaturních šachet Hodonín, Mutěnice, Čejč, Terezín včetně AS 25 Kátov na území Slovenska |
| PC 14 | Ropovod z PC 26 – ČS Klobouky do PC 27 – ČS Velká Bíteš, vč. armaturních šachet Moutnice, Rajhrad, Ořechov, Omice, Rudka |
| PC 15 | Ropovod z PC 27 – ČS Velká Bíteš do PC 28 – ČS Nové Město, vč. armaturních šachet Ruda, Mostiště, Mostiště za O., Blízkov, Stáj, Šlapánov, Termesivy, Havlíčkův Brod, Radostín, Kámen, Golčův Jeníkov, Potěhy, Čáslav, Malín, Nebovidy, Lošany |
| PC 16 | Ropovod z PC 28 – ČS Nové Město do PC 29 Kralupy, vč. armaturních šachet Kubšovka, Břežany, Nehvizdy, Svémyslice, Třeboradice, Klíčany, Chvatěruby |
| PC 17 | Ropovod z PC 29 Kralupy do PC 06 CTR, vč. armaturních šachet |
| PC 18 | Ropovod z PC 06 CTR do PC 09 Litvínov, vč. armaturních šachet Černuc, Lukov, Pátek, Kystra, Orasice, Raná, Volevčice, Bylany, Hořanská Výsypka, Kopisty Výsypka |
| PC 26 | ČS Klobouky |
| PC 27 | ČS Velká Bíteš |
| PC 28 | ČS Nové Město |
| PC 29 | Kralupy – napojení rafinérie (bývalá ČS Kralupy) |
| PC 30 | Ropovod z AŠ Potěhy do Terminálu Pardubice (PARAMO), vč. armaturních šachet Potěhy, Žleby, Pohořany, Bukovina, Stojice, Svinčany, Barchov, Paramo |
| PC 31 | Terminál Pardubice (PARAMO) |
| PC 32 | Administrativní budova Kralupy nad Vltavou |
| PC 33 | Středisko vnitřní údržby Uhy |

2.2	Provozní soubor

Provozní soubor je funkčně ucelená část stavby tvořená souhrnem technologických zařízení vykonávající ucelený dílčí proces.

2.2.1      PS v CTR (PC 06) a přidružených provozních celcích (PC 07, PC 08, PC 12)

V CTR (PC 06) a přidružených provozních celcích (PC 07 – Trasa ropovodu DN 350 – CTR – Terminál Kralupy, PC 08 – Terminál Kralupy, PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy) je značení PS již zavedeno a používáno. Položka PS v čísle výkresového dokumentu proto přejímá toto číslování.

V PC 06, PC 08 a PC12 se v čísle dokumentu uvádí pouze dvě poslední číslice – předchozí vyjadřují číslo PC, proto se vynechávají.

2.2.1.1     Seznam PS v PC 06 – CTR

| PS 601 |  | Skladovací nádrže |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 602 |  | Čerpací stanice ropy směr Terminál Litvínov |  |
| PS 603 |  | Přečerpávací stanice ropy |  |
| PS 604 |  | Vstupní a výstupní stanice (IKL, Družba; Litvínov, Kralupy) |  |
| PS 605 |  | Vstupní regulační stanice (IKL, Družba) |  |
| PS 606 |  | Vstupní měřící stanice (IKL, Družba) |  |
| PS 607 |  | Sběrná slopová nádrž ropy A, B v CTR (souvisí se SO 6583) |  |
| PS 608 |  | Potrubní rozvody ropy |  |
| PS 609 |  | Ocelové konstrukce |  |
| PS 611 |  | Čerpací stanice ropy směr Terminál Kralupy |  |
| PS 612 |  | Čerpací stanice do Terminálu Pardubice (PARAMO) |  |
| PS 620 |  | Vnější osvětlení |  |
| PS 621 |  | Rozvodna 110 kV silová část ovládací, dispeč. zař. transformátory 110/6 kV |  |
|  | DPS621.1 |  | Dálkové ovládání rozvoden nn |
| PS 622 |  | Rozvodna 6 kV |  |
| PS 623 |  | Rozvodna NN a trafostanice 6/0,4 kV |  |
|  | DPS 623.1 |  | Transformovna 6/0,4 kV – TS 6292 |
|  | DPS 623.2 |  | Transformovna 6/0,4 kV – TS 6294 |
|  | DPS 623.3 |  | Transformovna 6/0,4 kV – TS 6295 |
| PS 624 |  | Provozní rozvod silnoproudu |  |
|  | DPS 624.1 |  | Elektroinstalace pro PS 601 |
|  | DPS 624.2 |  | Elektroinstalace pro PS 602, PS 604, PS 605, PS 606, PS 611 |
|  | DPS 624.3 |  | Elektroinstalace pro PS 603, PS 607, PS 608 |
|  | DPS 624.4 |  | Elektroinstalace pro PS 641 |
|  | DPS 624.5 |  | Elektroinstalace pro PS 645 |
|  | DPS 624.6 |  | Elektroinstalace pro PS 648 |
|  | DPS 624.7 |  | Elektroinstalace pro SO 6070, PS 635, PS 639 |
|  | DPS 624.21 |  | Elektroinstalace pro PS 656, PS 660 |
|  | DPS 624.51 |  | Elektroinstalace pro PS 645, PS 657 |
|  | DPS 624.61 |  | Elektroinstalace pro PS 658, PS 659, PS661 |
| PS 625 |  | Vnější rozvody silnoproudu (kabelové trasy) |  |
|  | DPS 625.1 |  | Vnější rozvody silnoproudu |
|  | DPS 625.2 |  | Hlavní uzemňovací síť |
| PS 626 |  | Trafostanice pro ČS požární vody |  |
|  | DPS 626.1 |  | Transformační stanice |
|  | DPS 626.2 |  | Motorový rozvod |
|  | DPS 626.3 |  | SŘTP |
| PS 627 |  | Silnoproudé rozvody ČS požární vody |  |
| PS 628 |  | Ocelová konstrukce kabelových mostů |  |
| PS 629 |  | Elektrická instalace budov |  |
| PS 631 |  | Úpravy na R 110 kV Slaný |  |
| PS 632 |  | Rekonstrukce na R 110 kV Kralupy |  |
| PS 633 |  | Dálkové měření signalizace a telefonního spojení pro ČEZ |  |
| PS 634 |  | Nouzový zdroj elektrické energie |  |
|  | DPS 634.1 |  | Nouzový zdroj 634Z01 |
|  | DPS 634.2 |  | Elektroinstalace pro PS 640, PS 643, PS 646 |
| PS 635 |  | SŘTP |  |
|  | DPS 635.1 |  | SŘTP pro PS 661 |
|  | DPS 635.2 |  | SŘTP pro PS 641 |
|  | DPS 635.2/1 |  | SŘTP pro PS 641/1, PS659, PS640/1 |
|  | DPS 635.3 |  | SŘTP pro SO 6320 |
|  | DPS 635.4 |  | SŘTP pro PS 601, PS 608, PS 640, PS 645, PS 656, PS 657, PS 658, PS 659, PS 660 |
| PS 636 |  | SŘTP ČS požární vody |  |
| PS 637 |  | Průmyslová televize |  |
| PS 638 |  | KAO nádrží |  |
| PS 639 |  | Vzduchotechnika |  |
| PS 640 |  | Strojovna SHZ, ČS požární vody, nádrž požární vody |  |
| PS 641 |  | Nadzemní rozvody SHZ |  |
|  | DPS 641.1 |  | Hašení velínu SO 6070 |
| PS 642 |  | Jímací objekt a ČS požární vody |  |
| PS 643 |  | Filtrace požární vody |  |
| PS 644 |  | Hydroforová stanice |  |
| PS 645 |  | Čistírna zaolejovaných vod |  |
| PS 645/1 |  | Čistírna zaolejovaných vod |  |
| PS 646 |  | Biologická čistírna |  |
| PS 647 |  | Čerpací stanice odpadní vody |  |
| PS 648 |  | Plynová kotelna |  |
| PS 649 |  | Regulační stanice plynu VTL/NTL |  |
| PS 650 |  | Radiová síť |  |
| PS 651 |  | EPS |  |
| PS 652 |  | Vybavení hasičské zbrojnice |  |
| PS 653 |  | Detekce plynů |  |
| PS 654 |  | Elektronická ochrana areálu (EZS) / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) |  |
| PS 655 |  | Vnější sdělovací rozvody |  |
| PS 656 |  | Čerpací stanice odpadních vod zaolejovaných |  |
| PS 657 |  | Retence a čerpací stanice čistých vod |  |
| PS 658 |  | Filtrace požární vody |  |
| PS 659 |  | Čerpací stanice požární vody; příprava pěny; Vodojem požární vody |  |
| PS 660A |  | Sběrná slopová nádrž ropy A v RCTR (souvisí se SO 6750A) |  |
| PS 660B |  | Sběrná slopová nádrž ropy B v RCTR (souvisí se SO 6750B) |  |
| PS 661 |  | Čerpací stanice vod ze střech nádrží |  |
| PS 662 |  | Inženýrské sítě |  |
|  | DPS 662.1 |  | Pozemní komunikace |
| PS 663 |  | Transformovna TS 6797 |  |
|  | DPS 663.1 |  | Transformovna 6/0,4 kV |
|  | DPS 663.2 |  | Nouzový zdroj |
| PS 664 |  | Retence a čerpací stanice OVD |  |
| PS 690 |  | Provozní budova |  |

2.2.1.2.     Seznam PS v PC 07 – Trasa ropovodu DN 350 CTR – Terminál Kralupy

Členění PS v PC 07 – Trasa ropovodu DN 350 CTR – Terminál Kralupy je následující:

| PS 01 | Strojní technologie |
| --- | --- |
| PS 02 | Elektro (vč. stavební elektroinstalace) |
| PS 03 | SŘTP (vč. MaR, EPS, EZS, optiky) |
| PS 04 | KAO |
| PS 05 | Stavba (vč. zdravotechniky, VZT) |
| PS 06 | Metrologie |
| PS 07 | P&ID |

2.2.1.3.     Seznam PS v PC 08 – Terminál Kralupy

Členění PS v PC 08 – Terminál Kralupy je následující:

| PS 801 | Vstupní stanice |
| --- | --- |
| PS 802 | Měřící a regulační stanice |
| PS 803 | Sběrná slopová nádrž ropy |
| PS 804 | Potrubní rozvody |
| PS 807 | Čerpací stanice odpadních vod |
| PS 811 | Silnoproudé rozvody |
| PS 812 | SŘTP |

2.2.1.4.     Seznam PS v PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy

Členění PS v PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy je následující:

| PS 1201 | Kabel DKMOS |
| --- | --- |
| PS 1202 | Sdělovací zařízení |
| PS 1203 | Telemetrie |
| PS 1204 | SŘTP |

2.2.1.5.     Seznam PS v PC 32 – Administrativní budova Kralupy nad Vltavou

Členění PS v PC 32 – Administrativní budova Kralupy nad Vltavou je následující:

| PS 3229 | Elektrická instalace budov |
| --- | --- |
| PS 3237 | Průmyslová televize |
| PS 3239 | Vzduchotechnika |
| PS 3241 | SHZ |
| PS 3251 | EPS |
| PS 3254 | Elektronická ochrana areálu (EZS) / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) |
| PS 3290 PS 3291 | Administrativní budova ICT technologie |

2.2.1.6.     Seznam PS v PC 33 – Středisko vnitřní údržby Uhy

Členění PS v PC 33 – Středisko vnitřní údržby Uhy je následující:

| PS 3329 | Elektrická instalace budov |
| --- | --- |
| PS 3337 | Průmyslová televize |
| PS 3341 | SHZ |
| PS 3351 | EPS |
| PS 3354 | Elektronická ochrana areálu (EZS) / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) |
| PS 3355 | Vnější sdělovací obvody |

2.2.2.     Seznam PS v ČS, terminálech, na ropovodu

Členění PS v ČS, ropovodech, terminálech (mimo PC 06, PC 07, PC 08, PC 12, PC 32, PC 33) je provedeno následovně:

| PS 01 | Strojní technologie |
| --- | --- |
| PS 02 | Elektro (vč. stavební elektroinstalace) |
| PS 03 | SŘTP (vč. MaR, EPS, EZS, požárně bezpečnostní řešení) |
| PS 04 | KAO |
| PS 05 | Stavba (vč. zdravotechniky, VZT) |
| PS 06 | Metrologie |
| PS 07 | P&ID |
| PS 08 | Komunikační systémy (optika, telefony, ID systémy) |

2.3.	Stavební objekt

Stavební objekt je prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci.

2.3.1.     SO v CTR a přidružených provozních celcích

V CTR a přidružených provozních celcích (PC 07 – Trasa ropovodu DN 350 CTR – Terminál Kralupy, PC 08 – Terminál Kralupy, PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy) je značení SO již zavedeno a používáno. Položka SO v čísle výkresového dokumentu proto přejímá toto číslování.

2.3.1.1. Seznam SO v PC 06 – CTR

| ##### Objekty v PC06 dělíme na stavební a inženýrské. ##### Stavební objekty : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 6070 |  | Provozní budova |  |
| SO 6071 SO6072 SO6073 |  | Nová vrátnice Objekt – skladování pěnidla Tenisové kurty |  |
| SO 6221 |  | Čerpací stanice ropy směr Terminál Litvínov |  |
| SO 6221B |  | Rozvodna NN |  |
| SO 6222 |  | Přečerpávací stanice ropy |  |
| SO 6223 |  | Čerpací stanice ropy směr Terminál Kralupy |  |
| SO 6224 |  | Čerpací stanice ropy směr Terminál Pardubice |  |
| SO 6230 |  | Skladovací nádrž H01 |  |
| SO 6231 |  | Skladovací nádrž H02 |  |
| SO 6232 |  | Skladovací nádrž H03 |  |
| SO 6233 |  | Skladovací nádrž H04 |  |
| SO 6234 |  | Skladovací nádrž H05 |  |
| SO 6235 |  | Skladovací nádrž H06 |  |
| SO 6236 |  | Skladovací nádrž H07 |  |
| SO 6237 |  | Skladovací nádrž H08 |  |
| SO 6238 |  | Skladovací nádrž H09 |  |
| SO 6239 |  | Skladovací nádrž H10 |  |
| SO 6290 |  | Rozvodna VVN a stanoviště trans. VVN/VN |  |
| SO 6291 |  | Rozvodna VN a dozorna VN |  |
| SO 6292 |  | Rozvodna NN a trafostanice 6/0,5 kV |  |
| SO 6293 |  | Trafostanice pro ČS požární vody |  |
| SO 6294 |  | Trafostanice TS 6294 – mezi H01 a H02 |  |
| SO 6295 |  | Trafostanice TS 6295 – mezi H09 a H10 |  |
| SO 6296 |  | Trafostanice TS 6296 pro FVE – u SO 6291 |  |
| SO 6306 |  | Hydroforová stanice pitné vody |  |
| SO 6307 |  | Přípojka elektro pro hydroforovou stanici |  |
| SO 6320 |  | Čistírna zaolejovaných vod |  |
| SO 6320/1 |  | Čistírna zaolejovaných vod |  |
| SO 6321 |  | Biologická čistírna |  |
| SO 6325 |  | Čerpací stanice odpadních vod, retenční nádrž |  |
| SO 6340 |  | Plynová kotelna |  |
| SO 6341 |  | Regulační stanice plynu VTL/NTL |  |
| SO 6410 |  | Nádrž požární vody |  |
| SO 6520 |  | Hasičská zbrojnice, strojovna SHZ, filtrace, náhradní zdroj |  |
| SO 6580 |  | Vstupní a výstupní stanice |  |
| SO 6581 |  | Vstupní regulační stanice |  |
| SO 6582 |  | Měřící stanice vstupní a výstupní |  |
| SO 6583 |  | Sběrná slopová nádrž ropy A, B v CTR (souvisí s PS 607) |  |
| SO 6583/1 |  | Pomocná slopová nádrž H607 02 (za PS605) |  |
| SO 6660 |  | Domek pro elektro |  |
|  | SO 6660a |  | Domek pro elektro a (H03) |
|  | SO 6660b |  | Domek pro elektro b (H04) |
|  | SO 6660c |  | Domek pro elektro c (H05) |
|  | SO 6660d |  | Domek pro elektro d (H06) |
|  | SO 6660e |  | Domek pro elektro e (H07) |
|  | SO 6660f |  | Domek pro elektro f (H08) |
| SO 6665 |  | Jímací objekt a ČS požární vody |  |
| SO 6680 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 1 (H07+H09) |  |
| SO 6681 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 2 (H08+H10) |  |
| SO 6682 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 3 (H03+H05) |  |
| SO 6683 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 4 (H04+H06) |  |
| SO 6684 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 5 (H01) |  |
| SO 6685 |  | Požární zeď s přístřeškem č. 6 (H02) |  |
| SO 6711 |  | Skladovací nádrž H11 |  |
| SO 6712 SO6713 |  | Skladovací nádrž H12 Skladovací nádrž H13 (ve výstavbě) |  |
| SO 6721 |  | Skladovací nádrž H21 |  |
| SO 6722 |  | Skladovací nádrž H22 |  |
| SO 6723 |  | Skladovací nádrž H23 |  |
| SO 6724 |  | Skladovací nádrž H24 |  |
| SO 6740 |  | Čerpací stanice požární vody a příprava pěny a transformovna TS 6797 |  |
| SO 6741 |  | Vodojem požární vody |  |
| SO 6742 |  | Požární domek a zeď č. 7 (H11) |  |
| SO 6743 |  | Požární domek a zeď č. 8 (H12) |  |
| SO 6744 |  | Požární domek a zeď č. 9 (H21+H23) |  |
| SO 6745 |  | Požární domek a zeď č. 10 (H22+H24) |  |
| SO 6750A |  | Sběrná slopová nádrž ropy A v RCTR (souvisí s PS 660A) |  |
| SO 6750B |  | Sběrná slopová nádrž ropy B v RCTR (souvisí s PS 660B) |  |
| SO 6760 |  | Čerpací stanice odpadních vod zaolejovaných |  |
| SO 6761 |  | Čerpací stanice vod ze střech nádrží |  |
| SO 6762 |  | Retence a čerpací stanice OVD |  |
| SO 6763 |  | Retence a čerpací stanice čistých vod |  |
| SO 6791 |  | Domek pro elektro č. 1 (H11) |  |
| SO 6792 SO 6793 SO 6794 |  | Domek pro elektro č. 2 (H12) Domek pro elektro (H13 – ve výstavbě) Domek pro elektro (H14 – ve výstavbě) |  |
| SO 6795 |  | Domek pro elektro č. 3 (H23) |  |
| SO 6796 |  | Domek pro elektro č. 4 (H21) |  |
| SO 6797 |  | Domek pro elektro č. 5 (H24) |  |
| SO 6798 |  | Domek pro elektro č. 6 (H22) |  |
| Inženýrské objekty : |  |  |  |
| SO 6010 |  | Oplocení |  |
| SO 6030 |  | Silniční připojení na 1/16 |  |
| SO 6031 |  | Silnice |  |
| SO 6032 |  | Přeložka silnice 1/16 |  |
| SO 6130 |  | Vysokotlaká přípojka plynu |  |
| SO 6150 |  | HTÚ |  |
| SO 6151 |  | KTÚ vnější |  |
| SO 6152 |  | KTÚ vnitřní |  |
| SO 6153 |  | Začlenění PC 6 do krajiny |  |
| SO 6280 |  | Vnější osvětlení |  |
| SO 6281 |  | Uzemnění |  |
| SO 6282 |  | Výkopy pro katodickou ochranu |  |
| SO 6300 |  | Přivaděč požární vody |  |
| SO 6301 |  | Přivaděč pitné vody |  |
| SO 6305 |  | Rozvody vody (pitná, požární) |  |
| SO 6310 |  | Vnitrozávodní kanalizace |  |
| SO 6315 |  | Mimozávodní kanalizace |  |
| SO 6330 |  | Vnější silnoproudé rozvody pro SO |  |
| SO 6331 |  | Vnější sdělovací rozvody |  |
| SO 6332 |  | Slaboproudé propojení CTR – Terminál Kralupy |  |
| SO 6333 |  | Přípojka slaboproudu k ČS požární vody |  |
| SO 6334 |  | Kabel SŘTP k ČS požární vody (vč. spojení) |  |
| SO 6336 |  | Slaboproudé propojení CTR na JTS-ATÚ Velvary |  |
| SO 6440 |  | Potrubní rozvody |  |
| SO 6450 |  | Elektrokanály |  |
| SO 6490 |  | Rozvody tepla |  |
| SO 6500 |  | Základy kabelových mostů |  |
| SO 6540 |  | Elektronická ochrana areálu |  |
| SO 6600 |  | Linka VVN CTR – Kralupy – 1. etapa |  |
| SO 6602 |  | Linka VVN Slaný – CTR – 2. etapa |  |
| SO 6603 |  | Úpravy na stávajících vedeních VVN |  |
| SO 6604 |  | Přípojka 22 kV |  |
| SO 6605 |  | Přeložky 22 kV |  |
| SO 6606 |  | Přípojka 6 kV k ČS požární vody |  |
| SO 6607 |  | Odstranění zeleně ve vedení VVN |  |
| SO 6608 |  | Přeložka dálkového kabelu |  |
| SO 6609 |  | Přípojka 22 kV pro ČS požární vody |  |
| SO 6610 |  | Ochrana před nebezpečnými vlivy |  |
| SO 6661 |  | Základy rozvodů SHZ |  |
| SO 6701 |  | Výtlak zaolejovaných vod |  |
| SO 6702 |  | Výtlak dešťových vod |  |
| SO 6703 |  | Ochranné valy |  |
| SO 6704 |  | Kontrolní vrty |  |
| SO 6705 |  | Příprava území |  |
| SO 6706 |  | Vyvolané stavební úpravy |  |

2.3.1.2.     Seznam SO v PC 07 – Trasa ropovodu DN 350 CTR – Terminál Kralupy

| Inženýrské objekty: |  |
| --- | --- |
| SO 7001 | Vlastní trasa ropovodu DN 350 |
| SO 7002 | Křižování řeky Vltavy |
| SO 7003 | Armaturní šachty ( AŠ1-Nelahozeves a AŠ2-Kralupy) |
| SO 7004 | Přípojky NN k armaturní šachtě |
| SO 7005 | KAO |

Pozemní objekty:

Pozemní objekty nejsou v PC 07 obsaženy.

2.3.1.3.     Seznam SO v PC 08 – Terminál Kralupy

| Inženýrské objekty : |  |
| --- | --- |
| SO 8010 | Oplocení |
| SO 8031 | Silnice |
| SO 8151 | KTÚ |
| SO 8280 | Venkovní osvětlení |
| SO 8281 | Uzemnění |
| SO 8310 | Napojení na vnitrozávodní kanalizace |
| SO 8331 | Rozvody silnoproudu |
| SO 8332 | Kabel pro dispečerské řazení rozvoden R 110 |
| SO 8601 | Přeložka kabelu 22 kV |
| Pozemní objekty : |  |
| SO 8071 | Provozní objekt slaboproudu |
| SO 8325 | Čerpací stanice odpadních vod |
| SO 8500 | Základy pro potrubní rozvody a slopová nádrž |
| SO 8580 | Vstupní stanice |
| SO 8582 | Měřící a regulační stanice |

2.3.1.4.     Seznam SO v PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy

PC 12 – DKMOS CTR – ČEZ Kralupy neobsahuje žádné pozemní a inženýrské objekty

2.3.1.5.     Seznam SO v PC 32 – Administrativní budova Kralupy nad Vltavou

| SO 3201 | Administrativní budova |
| --- | --- |
| SO 3202 | Garáže číslo 1-6 |
| SO 3203 | Garáže číslo 7-10 |
| SO 3204 | Garáže číslo 11-16 |
| SO 3205 | Prosklené atrium |

2.3.1.6.     Seznam SO v PC 33 – Středisko vnitřní údržby Uhy

| SO 3301 | Hlavní budova |
| --- | --- |
| SO 3302 | Dílny strojní |
| SO 3303 | Archiv |
| SO 3304 | Garáže a sklad strojní |

2.3.2.     Seznam SO v ČS, ropovodech, terminálech

Členění SO v ČS, ropovodech, terminálech (mimo PC 06, PC 07, PC 08, PC 12) je provedeno následovně:

2.3.2.1.     Seznam SO v ČS a terminálech

V ČS a terminálech (mimo PC 06, PC 07, PC 08, PC 12) budou SO členěny následně:

| SO 01 | Čerpací stanice (prostor čerpadel) |
| --- | --- |
| SO 02 | Vstupní a výstupní stanice |
| SO 03 | Slopové hospodářství |
| SO 04 | Elektroobjekt |
| SO 05 | Vodovod |
| SO 06 | Splašková kanalizace |
| SO 07 | Dešťová kanalizace |

2.3.2.2.     Seznam SO na ropovodech

Stavební objekty na ropovodech tvoří hranice armaturních šachet. Čísla SO vycházejí z označení AŠ. Potrubí ropovodu mimo AŠ nejsou začleněny do žádného SO. Pro označování armaturních šachet na ropovodu Družba se používá zkratka AŠ. 
Pro označování armaturních šachet na ropovodu IKL je to zkratka LV.

##### Ropovod Družba :

| SO 25 | AŠ 25 – Kátov |
| --- | --- |
| SO 1301 | AŠ 1301 – Hodonín |
| SO 1302 | AŠ 1302 – Mutěnice |
| SO 1303 | AŠ 1303 – Čejč |
| SO 1304 | AŠ 1304 – Terezín |
| SO 1401 | AŠ 1401 – Moutnice |
| SO 1402 | AŠ 1402 – Rajhrad (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1403 | AŠ 1403 – Rajhrad (Družba – trasa IRČ), koncové zařízení |
| SO 1404 | AŠ 1404 – Ořechov (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1405 | AŠ 1405 – Ořechov (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1406 | AŠ 1406 – Omice (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1407 | AŠ 1407 – Omice (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1408 | AŠ 1408 – Rudka (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1409 | AŠ 1409 – Rudka (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1500 | AŠ 1500 – Velká Bíteš (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1501 | AŠ 1501 – Ruda (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1502 | AŠ 1502 – Ruda (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1503 | AŠ 1503 – Mostiště (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1504 | AŠ 1504 – Mostiště (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1505 | AŠ 1505 – Mostiště za Oslavou (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1506 | AŠ 1506 – Mostiště za Oslavou (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1507 | AŠ 1507 – Blízkov (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1508 | AŠ 1508 – Blízkov (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1509 | AŠ 1509 – Stáj (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1510 | AŠ 1510 – Stáj (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1511 | AŠ 1511 – Šlapánov (Družba – magistrální trasa, Družba – trasa IRČ) |
| SO 1512 | AŠ 1512 – Termesivy (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1513 | AŠ 1513 – Termesivy (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1514 | AŠ 1514 – Havlíčkův Brod (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1515 | AŠ 1515 – Havlíčkův Brod (Družba – trasa IRČ) |
| SO 1516 | AŠ 1516 – Radostín (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1517 | AŠ 1517 – Radostín (Družba – trasa IRČ), koncové zařízení |
| SO 1518 | AŠ 1518 – Kámen |
| SO 1519 | AŠ 1519 – Golčův Jeníkov |
| SO 1520 | AŠ 1520 – Potěhy (Družba – magistrální trasa) |
| SO 1521 | AŠ 1521 – Čáslav |
| SO 1522 | AŠ 1522 – Malín |
| SO 1523 | AŠ 1523 – Nebovidy |
| SO 1524 | AŠ 1524 – Lošany |
| SO 1601 | AŠ 1601 – Kubšovka |
| SO 1602 | AŠ 1602 – Břežany |
| SO 1603 | AŠ 1603 – Nehvizdy |
| SO 1604 | AŠ 1604 – Svémyslice |
| SO 1605 | AŠ 1605 – Třeboradice |
| SO 1606 | AŠ 1606 – Klíčany |
| SO 1607 | AŠ 1607 – Chvatěruby |
| SO 1701 | AŠ 1701 – Kralupy |
| SO 1702 | AŠ 1702 – Kralupy |
| SO 1704 | AŠ 1704 – Nelahozeves |
| SO 1801 | AŠ 1801 – Černuc |
| SO 1802 | AŠ 1802 – Lukov |
| SO 1803 | AŠ 1803 – Pátek |
| SO 1804 | AŠ 1804 – Kystra |
| SO 1805 | AŠ 1805 – Orasice |
| SO 1806 | AŠ 1806 – Raná |
| SO 1807 | AŠ 1807 – Volevčice |
| SO 1808 | AŠ 1808 – Bylany |
| SO 1809 | AŠ 1809 – Hořanská Výsypka |
| SO 1810 | AŠ 1810 – Hořanská Výsypka |
| SO 1811 | AŠ 1811 – Kopistská Výsypka |
| SO 1812 | AŠ 1812 – Kopistská Výsypka |
| SO 3001 | AŠ 3001 – Potěhy (ropovod PC 30 do PC 31 – Terminál Pardubice) |
| SO 3002 | AŠ 3002 – Žleby |
| SO 3004 | AŠ 3004 – Podhořany |
| SO 3005 | AŠ 3005 – Bukovina |
| SO 3006 | AŠ 3006 – Stojice |
| SO 3007 | AŠ 3007 – Svinčany |
| SO 3008 | AŠ 3008 – Barchov |
| SO 3009 | AŠ 3009 – Paramo |

Ropovod IKL :

| SO 0001 | LV 01 |
| --- | --- |
| SO 0002 | LV 02 |
| SO 0003 | LV 03 |
| SO 0004 | LV 04 |
| SO 0005 | LV 05 |
| SO 0006 | LV 06 |
| SO 0006a | LV 06a |
| SO 0007 | LV 07 |
| SO 0008 | LV 08 |
| SO 0009 | LV 09 |
| SO 0010 | LV 10 |
| SO 0011 | LV 11 |
| SO 0012 | LV 12 |
| SO 0013 | LV 13 |
| SO 0013a | LV 13a |
| SO 0014 | LV 14 |
| SO 0015 | LV 15 |
| SO 0016 | LV 16 |
| SO 0017 | LV 17 |
| SO 0018 | LV 18 |
| SO 0019 | LV 19 |
| SO 0020 | LV 20 |
| SO 0021 | LV 21 |
| SO 0022 | LV 22 |
| SO 0023 | LV 23 |
| SO 0024 | LV 24 |
| SO 0025 | LV 25 |
| SO 0026 | LV 26 |
| SO 0027 | LV 27 – Rozvadov |
| SO 0028 | LV 28 – Sv. Kateřina |
| SO 0029 | LV 29 – Kundratice |
| SO 0030 | LV 30 – Benešovice |
| SO 0031 | LV 31 – Benešovice |
| SO 0032 | LV 32 – Vrbice |
| SO 0033 | LV 33 – Stříbro |
| SO 0034 | LV 34 – Stříbro – tankodrom |
| SO 0035 | LV 35 – Těchlovice |
| SO 0036 | LV 36 – Krukanice |
| SO 0037 | LV 37 – Úněšov |
| SO 0038 | LV 38 – Úněšov – šachta |
| SO 0039 | LV 39 – Dražeň |
| SO 0040 | LV 40 – Ondřejov |
| SO 0041 | LV 41 – Mladotice |
| SO 0042 | LV 42 – Žďár |
| SO 0043 | LV 43 – Drahouš |
| SO 0044 | LV 44 – Kolešovice |
| SO 0045 | LV 45 – Krupá – šachta |
| SO 0046 | LV 46 – Krupá |
| SO 0047 | LV 47 – Bdín |
| SO 0048 | LV 48 – Třebíz |
| SO 0049 | LV 49 – Třebíz – šachta |
| SO 0050 | LV 50 – Zlonice |
| SO 0051 | LV 51 – Zlonice – šachta |
| SO 0052 | LV 52 – Budihostice |

2.4.     Profese

Pro níže uvedené profese je stanoven číselný údaj, určující, které profese se daný výkresový dokument týká. Vychází ze seznamu PS pro ČS.

| 01 | Strojní technologie |
| --- | --- |
| 02 | Elektro (vč. stavební elektroinstalace) |
| 03 | SŘTP (vč. MaR, EPS, EZS) |
| 04 | KAO |
| 05 | Stavba (vč. zdravotechniky, VZT) |
| 06 | Metrologie |
| 07 | P&ID |
| 08 09 | Komunikační systémy (optika, telefony, ID systémy) Zóna výbuchu (karty DOV, Protokoly o určení vnějších vlivů a nebezpečných zón, výkresy zón) |

2.5.     Pořadové číslo

Pořadové číslo navazuje na předcházející značení. Jeho smyslem je rozlišit výkresové dokumenty stejného PC, PS, SO a profese. Jednotlivá čísla jsou přiřazována ve vzrůstajícím pořadí (např. 0001, 0002, 0003, …). Při případném vyčerpání počtu možných čísel bude první číslo zleva nahrazeno písmenem A, při opakování písmenem B, atd. dle abecedního pořadí.

2.6.     Revize výkresového dokumentu

Každý změněný výkresový dokument je nutné, z důvodu odlišení od předchozího, označit revizí. Revize výkresového dokumentu skutečného provedení je tvořena dvouciferným číselným údajem. Tvoření revizí dokumentu se blíže věnuje kap. 5.5.

## Příloha č. 3 – Značení potrubních větví

Potrubní větví nazýváme potrubí tvořící jeden funkční celek, zpravidla v jeho hlavní části nedochází ke změně parametru DN nebo PN (Potrubní větev tvoří například potrubní část výtlaku čerpadla vč. odvzdušnění a měření nebo třeba úsek ropovodu mezi jednotlivými ČS). Hranice mezi dvěma potrubními větvemi rozdělené armaturou se nachází za touto armaturou (ve směru běžného toku). Potrubní větve ropovodů jsou vymezeny první armaturou po vstupu do ČS, terminálu nebo CTR.

3.1.     CTR a přidružené PC

Značení potrubních větví v CTR (PC 06) a přidružených provozních celcích (PC 07, PC 08, PC 12) je provedeno následovně:

AAA-BB-CCC-DDD

AAA		Pořadové číslo potrubní větve tvořené třemi číslicemi (v RCTR tvořeno čtyřmi číslicemi)

BB		Typ media (viz Příloha 3-kap. 3.5)

CCC		Číselné označení DN (viz Příloha 3-kap. 3.5)

DDD		Potrubní třída (viz Příloha 3-kap. 3.5)

3.1.1.     Vysvětlení pojmů legendy značení

AA - Pořadové číslo

Pořadové číslo potrubní větve označuje část potrubí v rámci daného PC. Pro potrubní větve CTR a přidružených PC (tzn. PC 06, PC 07, PC 08, PC 12) je voleno jedinečné pořadové číslo o třech číslicích, v části RCTR o čtyřech.

BB - Typ média

- OVD – 	Odpadní voda dešťová (kanalizace dešťová)

- OVS – 	Odpadní voda střešní (ze střech nádrží)

- OVZ –	Odpadní voda zaolejovaná (kanalizace zaolejovaná)

- RO – 	Ropa

- SL – 	Slop

- VHP – 	Voda hydrantová požární

- VCH – 	Voda chladící – chlazení nádrží a havarijních jímek

- VP – 	Voda požární – pěnotvorná směs

- ODV– 	Odvzdušnění

- SVZ – 	Stlačený vzduch

- VPI – 	Voda pitná

- VUZ –	 Voda užitková

CCC - Označení DN

Číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech (viz platné ČSN).

DDD - Potrubní třída

Potrubní třída určuje parametry, které musí dané potrubí splňovat. Novou potrubní třídu definuje projektant po konzultaci se zástupcem MERO ČR, a.s.

3.1.2.     Příklady značení

Příklad č. 1:

Potrubní větev potrubí vedoucí ropu v RCTR o parametrech DN 700, potrubní třída CFT, bude označeno:

1103-RO-700-CFT

1103	Pořadové číslo

RO	Ropa

700	DN 700

CFT	Potrubní třída CFT

Příklad č. 2:

Potrubní větev potrubí vedoucí ropu v CTR (PS 612 – ČS Pardubice) o parametrech DN 200, potrubní třída AIC, bude označeno:

248-RO-200-AIC

248	        Pořadové číslo

RO	Ropa

200	DN 200

AIC	Potrubní třída AIC

Příklad č. 3:

Potrubní větev potrubí vedoucí ropu v CTR ke skladovací nádrži H03 o parametrech DN 250, potrubní třída AFB, bude označeno:

207-RO-250-AFB

207	Pořadové číslo

RO	Ropa

250	DN 250

AFB	Potrubní třída AFB

3.2.     ČS a terminály

Značení potrubních větví v ČS a terminálech je provedeno následovně:

AA-BBBB-DDD/EE-FFF-GG

AA			Číslo PC (viz. Příloha 2)

BBBB			Pořadové číslo v daném PC

BBXX (první dvojčíslí) – 	odpovídá určité části PC

XXBB (druhé dvojčíslí) – 	pořadové číslo v dané části

DDD			Číselné označení DN

EE			Číselné označení PN

FFF			Potrubní třída

GG			Izolace

3.2.1.     Vysvětlení pojmů legendy značení

AA - Číslo PC

Číslo PC vychází z Přílohy 2-kap.2.1.

BBBB – Pořadové číslo v daném PC

Pro potrubní větve v ČS a terminálech je pořadové číslo tvořeno čtyřmi číslicemi, přičemž první dvojčíslí označuje ucelenou funkční část PC a druhé dvojčíslí vyjadřuje pořadové číslo v této části (zpravidla ve směru toku ropy k terminálům).

a)   První dvojčíslí pořadového čísla

- 01 – Vstupní část ČS nebo terminálu (část vstupního ropovodu v ČS po část ježkovací komory)

- 02 – Výstupní část ČS nebo terminálu (část výstupního ropovodu v ČS po část ježkovací komory)

- 03 – Vnitřní část ČS nebo terminálu (část mezi vstupní a výstupní a jednotlivými hl. čerpadly)

- 10 – Hl. čerpadlo A

- 11 – Mazací systém hl. čerpadla A

- 20 – Hl. čerpadlo B

- 21 – Mazací systém hl. čerpadla B

- 30 – Hl. čerpadlo C

- 31 – Mazací systém hl. čerpadla C

- 40 – Hl. čerpadlo D

- 41 – Mazací systém hl. čerpadla D

- 50 – Slopová nádrž malá (přednostní použití)

- 51 – Slopová nádrž malá (využití pro další malou nádrž)

- 55 – Slopová nádrž malá v terminálu

- 60 – Slopová nádrž velká

- 70 – Grove odlehčování

- 71 – Grove odlehčování v terminálu

- 91 – Vstupní část dalšího ropovodu (např. IRČ v ČS Velká Bíteš)

- 92 – Výstupní část dalšího ropovodu (např. IRČ v ČS Velká Bíteš)

b)   Druhé dvojčíslí pořadového čísla

Druhé dvojčíslí určuje pořadí v dané části (např. 01, 02, 03…).

DDD - Označení DN

Číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech (viz platné ČSN).

EE - Označení PN

Číselné označení používané pro referenční účely vztažené na kombinaci mechanických a rozměrových charakteristik částí potrubních systémů (viz platné ČSN).

FFF - Potrubní třída

Potrubní třída určuje parametry, které musí dané potrubí splňovat. Novou potrubní třídu definuje projektant po konzultaci se zástupcem MERO ČR, a.s.

GG - Izolace

Kód izolace popisuje druh izolace dané potrubní větve. Pokud potrubní větev nemá dosud specifikovanou izolaci, lze tento údaj zcela vynechat.

Kódy pro izolaci potrubí:

- N – neizolované

- H – tepelně izolované

- HE – tepelně izolované s otápěním

3.2.2.     Příklady značení

Příklad č. 1:

Potrubní větev na vstupní časti ČS Velká Bíteš (navazující na ropovod Družba – magistrální trasa z AŠ 1408 – Rudka) s parametry DN 500, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace, bude označeno:

27-0101-500/40-AIC-N

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš

0101	Pořadové číslo

01XX – vstupní část v ČS ropovodu Družba – magistrální trasa

XX01 – pořadí v dané části

500	DN 500

40	PN 40

AIC	Potrubní třída AIC

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

Příklad č. 2:

Potrubní větev na vstupní časti ČS Velká Bíteš (navazující na ropovod Družba – trasa IRČ z AŠ 1409 – Rudka) s parametry DN 700, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace, bude označeno:

27-9101-700/40-AIC-N

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš

9101	Pořadové číslo

91XX – vstupní část v ČS ropovodu Družba – část IRČ

XX01 – pořadí v dané části

700	DN 700

40	PN 40

AIC	Potrubní třída AIC

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

Příklad č. 3:

Potrubní větev na výstupní časti ČS Velké Bíteš (navazující na ropovod Družba – trasa IRČ do AŠ 1502 – Ruda) s parametry DN 700, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace, bez určené potrubní třídy a izolace potrubí, bude označeno:

27-9202-700/40-AIC-N

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš

9202	Pořadové číslo

92XX – vstupní část v ČS ropovodu Družba – magistrální trasa

XX02 – pořadí v dané části

700	DN 700

40	PN 40

AIC	Potrubní třída AIC

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

3.3.     Značení potrubních větví na ropovodu Družba

Značení potrubních větví ropovodu Družba je provedeno následovně:

AA-BBBB-CCC/DD-EEE-FF

AA		Číslo PC (viz Příloha 2-kap.2.1.)

BBBB		Pořadové číslo v daném PC

CCC		Číselné označení DN

DD		Číselné označení PN

EEE		Potrubní třída

FF		Izolace

3.3.1.     Vysvětlení pojmů legendy značení ropovodu Družba

AA - Číslo PC

Číslo PC vychází z Přílohy 2-kap.2.1.

BBBB – Pořadové číslo v daném PC

Pro potrubní větve ropovodů je pořadové číslo tvořeno čtyřmi číslicemi. Čísla jsou přiřazována v rámci provozního celku (zpravidla ve směru toku).

CCC - Označení DN

Číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech (viz platné ČSN).

DD - Označení PN

Číselné označení používané pro referenční účely vztažené na kombinaci mechanických a rozměrových charakteristik částí potrubních systémů (viz platné ČSN).

EEE - Potrubní třída

Potrubní třída určuje parametry, které musí dané potrubí splňovat. Novou potrubní třídu definuje projektant po konzultaci se zástupcem MERO ČR, a.s.

FF - Izolace

Kód izolace popisuje druh izolace dané potrubní větve. Pokud potrubní větev nemá dosud specifikovanou izolaci, lze tento údaj zcela vynechat.

Kódy pro izolaci potrubí:

- N – neizolované

- H – tepelně izolované

- HE – tepelně izolované s otápěním

3.3.2.     Příklady značení

Příklad č. 1:

Potrubní větev ropovodu Družba na území ČR vedoucí z AS Kátov do PC 26 – ČS s parametry DN 500, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace, bude označeno (potrubní větev je součástí PC 13):

13-0001-500/40-AIC-N

13	PC 13 – ropovod Družba ze Slovenska do ČS Klobouky (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

0001	Pořadové číslo větve (potrubí má po celé délce neměnný průměr a tlak)

500	DN 500

40	PN 40

AIC	Potrubní třída AIC

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

Příklad č. 2:

Potrubní větev ropovodu Družba – magistrální trasa vedoucí z PC 26 – ČS Klobouky do PC 27 – ČS Velká Bíteš s parametry DN 500, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace, bude označeno (potrubní větev je součástí PC 14):

14-0001-500/40-AIC-N

14	PC 14 – ropovod Družba z ČS Klobouky do ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

0001	Pořadové číslo větve (potrubí má po celé délce neměnný průměr a tlak)

500	DN 500

40	PN 40

AIC	Potrubní třída

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

Příklad č. 3:

Potrubní větev ropovodu Družba – trasa IRČ z AŠ 1403 - Rajhrad do ČS Velká Bíteš s parametry DN 700, PN 40, potrubní třída AIC, bez izolace bude označeno (potrubní větev je součástí PC 14)

14-0002-700/40-AIC-N

14	PC 14 – ropovod Družba z ČS Klobouky do ČS Velká Bíteš (viz Příloha 2-kap. 2.1.)

0002	Číslo větve (potrubí má po celé délce neměnný průměr a tlak); 0001 má již větev v příkladu 2.

700	DN 700

40	PN 40

AIC	Potrubní třída

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

3.4.    Značení potrubních větví na ropovodu IKL

Značení potrubních větví ropovodu IKL je provedeno následovně:

DNAA-BB-CCCEE-FFFF-GGG

DNAA		Jmenovitý průměr

BB		Kód média

CCC		Kód zařízení

EE		Pořadové číslo

FFFF		Potrubní třída

GGG		Izolace

3.4.1.     Vysvětlení pojmů legendy značení – IKL

### DNAA - Jmenovitý průměr

Číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech (viz platné ČSN).

### BB - Kód média

- CD - Uzavřený odpad / Closed Drain, Slop

- CO - Surová ropa / Crude Oil

- FW - Požární voda / Fire Water

- HW - Horká voda / Hot Water

- IA - Přístrojový vzduch / Instrument Air

- OD - Otevřený odpad / Open Drain, Slop

- P - Proces / Process

- PA - Stlačený vzduch / Pressure Air

- V - Odvzdušnění / Vent

- W - Užitková voda / Utility Water

CCC - Kód zařízení

- 000 – Obecně / General

- 100 – Uskladnění Vohburg / Tankfarm Vohburg

- 101 – Čerpací stanice Vohburg / Pumpstation Vohburg

- 102 – Přijímací stanice Vohburg / Receiving Station Vohburg

- 2XX – Armaturní šachta / Line Valve Station

XX – Označení armaturní šachty / Line Valve Station Code

- 260 – Skladování Neustadt / Receiving Station Neustadt

- 301 – Ježkovací zařízení Benešovice / Pig Receiving Facilities Benesovice

- 302 – Čerpací stanice Benešovice / Pump Station Benesovice

- 303 – Odpadní systém Benešovice / Slop System Benesovice

- 304 – Vodní systém Benešovice / Water System Benesovice

- 310 – Požární detekční systém Benešovice / Fire Detection System Benesovice

- 320 – System hlášení poruch Benešovice / Intrusion Monitoring System Benesovice

- 600 – Přijímací stanice Nelahozeves / Receiving Station Nelahozeves

- 602 – Čerpací stanice PS 602 Nelahozeves / Pumpstation PS 602  Nelahozeves

- 603 – Čerpací stanice PS 603 Nelahozeves / Pumpstation PS 603  Nelahozeves

- 605 – Nová měřící stanice ropovodu IKL na CTR

EEE - Pořadové číslo

Pořadové číslo potrubní větve označuje část potrubí v rámci daného zařízení.

FFF - Potrubní třída

Potrubní třída určuje parametry, které musí dané potrubí splňovat. Novou potrubní třídu definuje projektant po konzultaci se zástupcem MERO ČR, a.s.

Potrubní třídy na ropovodu IKL

| Potrubní třída / Pipe Class | PN | Materiál / Material | Tlak, teplota / Pressure, Temperature |
| --- | --- | --- | --- |
| 16C | PN16 | Uhlík. ocel / Carbon Steel |  |
| 63C | PN63 |  |  |
| 16P | PN16 | HDPE |  |

GGG - Kód izolace

Kód izolace popisuje druh izolace dané potrubní větve. Pokud potrubní větev nemá dosud specifikovanou izolaci, lze tento údaj zcela vynechat.

Kódy pro izolaci potrubí:

- N – neizolované

- H – tepelně izolované

- HE – tepelně izolované s otápěním

3.4.2.     Příklad značení

Příklad č. 1:

Potrubní větev ropovodu IKL s parametry DN 80, potrubní třída 63C, bez izolace bude označeno:

DN80-CO-301009-63C-N

DN80	Jmenovitý průměr DN80

CO	Surová ropa

301	Ježkovací zařízení Benešovice

009	Pořadové číslo větve

63C	Potrubní třída

N	Potrubí nemá žádnou izolaci nebo otápění

## Příloha č. 4 – Značení armatur

Tato kapitola popisuje zaváděné značení armatur. Značení částečně vychází ze značení potrubních větví (viz. Příloha č.3).

Legenda označení armatur:

F	filtr

MOV	elektricky ovládaný armatura

PR	průhledítko

PSV	pojistný ventil

V 	ruční armatura

ZK	zpětná klapka

ZV	zpětný ventil

4.1.    Značení armatur na CTR (PC 06) a přidružených PC (PC 07, PC 08, PC 12)

V CTR je obecně značení ručních armatur provedeno následovně (mimo PS 601):

VAAABBB

V		Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

AAA		Pořadové číslo potrubní větve dle přílohy 3

BBB		Pořadové číslo ruční armatury v rámci dané potrubní větve

Příklad č. 1:

První ruční armatura v potrubní větvi s pořadovým číslem 1103 v PC 06 (z příkladu č. 1 z Přílohy 3-kap. 3.1.2.) bude označena:

V1103001

V			Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

1103			Pořadové číslo potrubní větve

001			Pořadové číslo ruční armatury

Příklad č. 2:

První ruční armatura v potrubní větvi s pořadovým číslem 248 v PC 06 (z příkladu č. 2 z Přílohy 3-kap. 3.1.2.) bude označena:

V248001

V			Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

248			Pořadové číslo potrubní větve

001			Pořadové číslo ruční armatury

Příklad č. 3:

První ruční armatura v potrubní větvi s pořadovým číslem 207 v PC 06 (z příkladu č. 3 z Přílohy 3-kap. 3.1.2.) bude označena:

V207001

V			Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

207			Pořadové číslo potrubní větve

001			Pořadové číslo ruční armatury

4.2.    Značení armatur na CTR – PS 601 – ve skladovacích nádržích

V CTR v PS 601 je značení ručních armatur ve skladovacích nádržích provedeno následovně:

VAAABBCC

V		Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

AAA		Číslo PS dle Přílohy 2-kap. 2.2.1.1. (pro skladovací nádrže PS 601)

BB		Číslo nádrže

CC		Pořadové číslo ruční armatury v rámci dané nádrže

Příklad č. 1:

Ruční armatura uvnitř skladovací nádrže H03 v CTR v rámci PS 601 (navazující na potrubní větev v příkladu č. 3 v Příloze 3-kap. 3.1.2.) bude označena:

V6010301

V	Ruční armatura

601	PS 601

03	Číslo skladovací nádrže

01	Pořadové číslo ruční armatury v rámci skladovací nádrže H03

4.3.    ČS Družby a terminály

V ČS a terminálech je značení ručních armatur provedeno následovně:

VAABBCC

V		Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

AA		Číslo PC dle Přílohy 2-kap. 2.1.

BB		Potrubní část v daném PC dle Přílohy 3-kap.3.2.1. a)  (stejně jako u potrubních větví)

CC		Pořadové číslo ruční armatury v rámci dané potrubní větve (respektive potrubní části dle Příloha 3
- kap.3.2.1. b))

Příklad č. 1:

Ruční armatura na potrubní větvi z příkladu č. 1 v Příloze 3- kap. 3.2.2.(potrubní větev 27-0101-500/40-AIC-N – na vstupní časti ČS Velké Bíteš navazující na ropovod Družba magistrální trasu z AŠ 1408 – Rudka) bude označena:

V270101

V	Ruční armatura

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš

01	Vstupní část ČS

01	Pořadové číslo ruční armatury ve vstupní části ČS Velká Bíteš magistrální trasy

Příklad č. 2:

Ruční armatura na potrubní větvi z příkladu č. 2 v Příloze 3- kap. 3.2.2.(potrubní větev 27-9101-700/40-AIC-N – na vstupní časti ČS Velké Bíteš navazující na ropovod Družba trasu IRČ z AŠ 1409 – Rudka) bude označena:

V279101

V	Ruční armatura

27	PC 27 – ČS Velká Bíteš

91	Vstupní část ČS (obdobně jako u potrubních větví)

01	Pořadové číslo ruční armatury ve vstupní části ČS trasy IRČ

4.4.    ČS Benešovice

Na ČS Benešovice jsou armatury značeny následovně:

DNAAa-BBb-CCC-DDD

DN	Zkratka označující jmenovitý průměr

AAa	Hodnota jmenovitého průměru (pozice a nemusí být obsazena)

BBb	Kód funkce (pozice b nemusí být obsazena)

CCC	Kód zařízení

DDD	Číslo větve

4.5.    Ropovod Družba

Na ropovodech jsou ruční armatury vždy umístěny v armaturních šachtách (armaturní šachta dále AŠ). V označení ručních armatur se proto také vyskytuje číslo AŠ. Značení ručních armatur je provedeno následovně:

VAAAABB

V		Písmenné označení funkce – pro ruční armatury vždy písmeno V

AAAA		Číslo SO, respektive AŠ, dle Přílohy 2-kap. 2.3.2.2.

BB		Pořadové číslo ruční armatury v dané AŠ

Příklad č. 1:

Ruční armatura v AŠ 1301 – Hodonín (PC13 - ropovod Družba na území ČR vedoucí od státní hranice do ČS Klobouky – viz Příloha 2- kap. 2.1.) bude označena:

V130101

V	Ruční armatura

1301	AŠ 1301

01	Pořadové číslo ruční armatury v AŠ 1301

Příklad č. 2:

Ruční armatura v AŠ 1401 – Moutnice potrubí na ropovodu Družba (PC 14 – magistrální trasa ropovodu z ČS Klobouky do ČS Velká – viz Příloha 2-kap. 2.1.) bude označena:

V140101

V	Ruční armatura

1401	AŠ 1401

01	Pořadové číslo ruční armatury v AŠ 1401

Příklad č. 3:

Ruční armatura v AŠ 1403 – Moutnice potrubí na ropovodu Družba (PC 14 - ropovod – trasa IRČ z AŠ 1403 - Rajhrad do ČS Velká Bíteš) bude označena:

V140301

V	Ruční armatura

1403	AŠ 1403

01	Pořadové číslo ruční armatury v AŠ 1403

## Příloha č. 5 – Grafické symboly technologických prvků ve výkresech MERO ČR, a.s.

Měření průtoku - ultrazvuk

Měření průtoku - CORIOLIS

Usměrňovač průtoku CORIOLIS

US   F

COR    F

## Příloha č. 6 – Označení instrumentace strojů a technologických prvků - zkratky

Tato kapitola poskytuje přehled o značení strojů a technologických prvků, včetně značení armatur (legenda značení armatur je obsažena rovněž v Příloze 4 tohoto dokumentu) ve výkresové dokumentaci MERO ČR, a.s. .

AC         pojistné zařízení Družba

F	filtr
H            nádrž – tank
K            kompresor 
KO         kompenzátor

MOV	elektricky ovládaný armatura
N            čerpadlo
NP         neprůbojná pojistka

OK         ocelová konstrukce

PCV       regulační ventil

PR	průhledítko
PRV       pojistné zařízení IKL

PSV	pojistný ventil

R            rozdělovač ropy (pro PS608)

S směšovač ropy ( pro PS608)

V 	ruční armatura
XS          průchod ježka  
Z             přijímací / vysílací komora

ZK	zpětná klapka

ZV	zpětný ventil

Zkratky pro systém hašení a chlazení na CTR – PS641:

AŠH        armaturní šachta hydrantová

H             požární hydrant

M            požární manifold
PH          doplnění pěny do systému PS641 ( umístěn u komunikace )

R            rozdělovač pro doplnění pěny do systému PS641 ( umístěn u požární zdi )

RH         rozdělovač hašení (požární domky pro nádrže PS601)

RCH       rozdělovač chlazení (požární domky pro nádrže PS601)

## Příloha č. 7 – Zkratky SŘTP

|  | První písmeno |  | Následující písmeno |  | Příklad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Měřená veličina | Modifikace | Funkce | Modifikace |  |
| A | Analýza |  | Signalizace |  |  |
| C | El. vodivost |  | Řízení |  |  |
| D | Hustota | Rozdíl |  |  | PD = rozdíl tlaku |
| E | Napětí |  | Čidlo |  | TE = čidlo teploty |
| F | Průtok |  |  |  |  |
| H | Ruční ovládání |  |  | Horní mez | LH = hladina -hor.mez |
| HH |  |  |  | Vyšší horní mez |  |
| I | El. proud |  |  | Ukazování | PI = tlak ukazovaný |
| J | Výkon | Vzorkování |  |  |  |
| L | Hladina |  |  | Dolní mez | PL = dolní mez tlaku |
| LL |  |  |  | Nižší dolní mez |  |
| N | Chod motoru |  |  |  |  |
| P | Tlak, podtlak |  |  |  |  |
| Q | Množství | Počítadlo |  |  |  |
| R |  |  |  | Záznam-tisk |  |
| S | Rychlost, frekvence |  | Spínání | Solenoidový pohon |  |
| T | Teplota |  | Vysílač |  |  |
| X | Průchod ježka |  |  |  |  |
| Z | Poloha |  | Pohon, reg. element |  |  |

Ukázka

### L  S  A  H L  HH  001              Číslo měření

Hladina     Spínání     Alarm   Horní mez   Dolní mez   Vyšší horní mez

Význam = měření hladiny s alarmem horní, dolní a vyšší horní meze.

P  I  C  S  A  H  HH

Tlak    Ukazovaný    Řízený      Spínání    Alarm    Horní meze   Vyšší horní mez

Význam = tlak ukazovaný, řízený od zadané hodnoty s alarmem horní a vyšší horní meze.

## Příloha č. 8 – Rozdělovník

| Evid.číslo | Držitel | Status |
| --- | --- | --- |
| 0 | Lenka Šloserová | Správce dokumentace |
| 1 | Ing. Helena Maternová | Technik dokumentace |