| Příloha ZD č. 6 – Splnění technických parametrů (závazný dokument) |
| --- |
| Identifikační údaje zadavatele a název veřejné zakázky: |
| Zadavatel veřejné zakázky: | Název: Město Bruntál Adresa: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1 IČ/DIČ: 00295892 / CZ00295892 |
| Název veřejné zakázky: | Modernizace veřejného osvětlení Město Bruntál |
| Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a prohlášení o pravdivosti: |
| Účastník zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název organizace) |  |
| Sídlo: (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

| Splnění povinných technických parametrů: Účastník ZŘ vyplnění požadované hodnoty technického parametru. Pro účastníka ZŘ je dosažení povinných technických parametrů závazné. |
| --- |
| Plnění | Parametr | Požadovaná hodnota Ano/ne |
| Svítidlo | LED světelný zdroj |  |
|  | Ra > 70 pro Tc = 2700K – 4000K v celé výrobní řadě, dle přílohy č. 18, 19 zadávací dokumentace |  |
|  | Vyzařovací charakteristika v souladu s normou ČSN 13 201 |  |
|  | Řízení intenzity osvětlení pomocí DALI |  |
|  | Barevné provedení svítidel RAL 9006 |  |
|  | Polohovatelný systém sklonu svítidel v rozsahu +/- 15° |  |
|  | Životnost min. 70.000 hodin |  |
|  | Záruka min 5 let |  |
|  | Skleněný optický systém směrování světelného toku |  |
| Spínací prvek | Výstup 0-10 V analog |  |
|  | DALI |  |
|  | Napájení svítidla a samostatně dalšího spotřebiče, který může být umístěný na stožáru VO |  |
|  | Komunikace odolná proti porušení na starém vedení |  |
|  | Ochrana proti přepětí – 2,5 kW |  |
|  | Interní paměť pro naměřená data |  |
|  | Možnost vzdáleného update FW |  |
|  | Měření teploty prvku |  |
|  | Spotřeba v klidovém stavu ( 250 mW |  |
|  | Indikace otevřených dvířek |  |
|  | EID identifikátor |  |
|  | Přesné měření spotřeby svítidla a jeho monitoring |  |
| Rozvaděč | RVO pro násobky tří 3F napájecích větví, každé 3 větve do max. proudového zatížení 63A |  |
|  | RVO bude včetně elektroměrové části pro distributora el. energie, krytí IP 54, přímé měření do 80A, průřez přívodního kabelu do 50 mm2, výstupního kabelu do 16 mm2 |  |
|  | Jističe ovládané na dálku, motory jištěné i ovládané samostatně |  |
|  | On-line vizualizace u každé větve a každé fáze jednotlivých napájecích větví |  |
|  | Aplikace (a ovládání) přístupné přes mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon) |  |
|  | Automatické hlášení poruch a vytváření záznamů o poruše |  |
|  | Spuštění aplikace v zabezpečeném datovém centru (cloud) přístupná kdykoliv a odkudkoliv (zabezpečený přístup přes přidělené přihlašovací údaje) |  |
|  | Komunikace mezi RVO a spínacím prvkem po napájecím vedení |  |
|  | Komunikace RVO s aplikací přes Ethernet nebo přes mobilní sítě GPRS a přístupnost přes internet |  |
|  | Dálkové i lokální ovládání |  |
|  | Možnost provádění úprav uživatelských práv v aplikaci zadavatelem RVO |  |
|  | Dvířka RVO vybavená unikátním zámkem, vizualizace manipulace s nimi v aplikaci, identifikace oprávněných osob přes RFID čtečku, přičemž vniknutí neoprávněnou osobou způsobí okamžitý alarm |  |
| Aplikace | Zjišťování stavu spotřeby (aktuální i za zvolené období), stav a poruchy světelných míst, ovládání jističe jednotlivých větví |  |
|  | Definování úrovně jasů a osvětlení každé ulice a oblasti a následné upravování světelného výkonu svítidel v průběhu noci tak, aby se optimalizovala spotřeba energie (v závislosti na intenzitě dopravy) a zároveň byla vždy splněna norma ČSN EN 13201 |  |
|  | RVO umožňuje komunikaci s jednotlivými světelnými místy a je schopen vyčítat stav každého jednotlivého světelného místa |  |
|  | Aplikace musí být schopna odeslat alarm jako SMS na libovolná telefonní čísla a zároveň na vybrané emaily |  |
| Servisní účely | identifikace pomocí jedinečného EID (elektronical identification) |  |
|  | Geografická poloha (GPS) |  |
|  | Informace o vnitřní teplotě prvku |  |

| Datum a místo zpracování dokumentu: |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení osoby podepisující identifikační údaje, tzn. osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení: (tiskacím) |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka zadávacího řízení / razítko: |  |