## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {2b7fd182-66f7-4fc5-bb3e-0f8b6c0dc956}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Hydroprojekt-315016 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 13.4.2016 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
|  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Hydroprojekt-315016
| Stavba: | [6 empty] | Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 13.4.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2b7fd182-66f7-4fc5-bb3e-0f8b6c0dc956} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c} | {2b7fd182-66f7-4fc5-bb3e-0f8b6c0dc956} | 2
/ |  |  | 001 |  |  |  | SO 01 ČOV AS-VARIO COMP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {356fb8ce-303d-4cef-8a94-92ca60796abb} | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c}
/ |  |  | 002 |  |  |  | SO 02 ČOV BIOFLUID |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {467df349-4119-4af5-af71-fd3adcc0a45d} | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c}
/ |  |  | 003 |  |  |  | PS 01 Strojně-technologická část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {31a8f048-3f85-4927-8334-2fb4cf4d38ab} | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c}
/ |  |  | 004 |  |  |  | PS 02 Elektročást a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {0b5b70e4-504b-4b41-b777-dcd0177ea0ae} | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c}
/ |  |  | 005 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {ef415478-f9ac-4455-bffc-9cbfca4fb663} | {650d8894-7bb1-4b70-82f6-fb30d083993c}

## 001 - SO 01 ČOV AS-VARIO ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {356fb8ce-303d-4cef-8a94-92ca60796abb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
001 - SO 01 ČOV AS-VARIO COMP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13.4.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
001 - SO 01 ČOV AS-VARIO COMP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
001 - SO 01 ČOV AS-VARIO COMP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.2669 |  | 0.7622 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.2669 |  | 0.7622 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.6304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 380311643 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl nad 300 mm - spádový beton | m3 | 6.277 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.3108 | 14.5049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932790830
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,95*2,11*0,5 |  | 6.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 12.555 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.12555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953965379
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,95*2,11 |  | 12.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6365 |  | 0.7622 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 900,1 | Dodávka + montáž segmentového těsní pro otvor DN 120 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080181317
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsní pro otvor DN 120 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P3, P4" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 933901311 | Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 | m3 | 46.789 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299581012
| PP |  | Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,95*2,11*3,18 |  | 39.923 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*0,9*1,43 |  | 0.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96*2,11*1,43 |  | 5.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.789 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 950,1 | Vybourání dělící příčky z polypropylenu, vč. odvozu a likvidace | m2 | 12.915 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153732488
| PP |  | Vybourání dělící příčky z polypropylenu, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2,05*3,15)*2 |  | 12.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 950,2 | Zaslepení potrubí DN 300 cementopopílkovou směsí, vč. dodávk materiálů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294856101
| PP |  | Zaslepení potrubí DN 300 cementopopílkovou směsí, vč. dodávk materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 950,3 | Demontáž stávající obslužné plastové plošiny 1050x2050mm, vč. odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649433263
| PP |  | Demontáž stávající obslužné plastové plošiny, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 950,4 | Demontáž stávajících plastových poklopových vík, vč. odovozu a likvidace | m2 | 5.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266056104
| PP |  | Demontáž stávajících plastových poklopů, vč. odovozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,84*1 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,15 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 12.555 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00012555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027315779
| PP |  | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,95*2,11 |  | 12.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 12.555 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022326162
| PP |  | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 969021131R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122621466
| PP |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
12 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.0006848 | 0.045 | 0.0288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894679745
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P3, P4" 0,32*2 |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 7.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5474 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68942216
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,6*1,4 |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,86*1 |  | -0.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,6+1,4)*0,21 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,75 |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,98*2,13 |  | -4.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,6+2,75)*0,21 |  | 2.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 7.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898052254
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 985311114 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 5-50 mm | m2 | 7.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0798 | 0.62404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143798957
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 5-50 mm | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 7.82 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.0077418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501610679
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 985324111R | Impregnační nátěr betonu proti odpařování | m2 | 7.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110162843
| PP |  | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6.858 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582246456
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,762*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.762 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025490352
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.762 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269132737
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 15.267 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228525514
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 767,1 | Z1 - Dodávka + montáž ocelová konstrukce pro zvedací zařízení, S235, povrchová úprava žárový pozink, vč. kotvení a kotevního materiálů | kg | 273.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681026263
| PP |  | Z1 - Dodávka + montáž ocelová konstrukce pro zvedací zařízení, S235, povrchová úprava žárový pozink, vč. kotvení a kotevního materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 767,2 | 3/P - Dodávka + montáž příčlový žebřík z kompozitu dl.4500mm, vč. kotevních nerez. patek, příčle s priskluzovou úpravou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62604750
| PP |  | 3/P - Dodávka + montáž příčlový žebřík z kompozitu dl.4500mm, vč. kotevních nerez. patek, příčle s priskluzovou úpravou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 767,3 | 4/P - Dodávka + montáž výlezové madlo z kompozitu výšky - 4500mm, vč. kotevních nerez. patek, kotvené přes patky do ŽB stropu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910641984
| PP |  | 4/P - Dodávka + montáž výlezové madlo z kompozitu výšky - 4500mm, vč. kotevních nerez. patek, kotvené přes patky do ŽB stropu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 767,4 | 6/P - Dodávka + montáž poklop 840x680 vyvýšený z kompozitu výšky, vč. rámu z U-profilu, kotvený do ŽB kce přes vyrovnávací vrstvu podlítí, uzamykaterlný s těsněním | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582003475
| PP |  | 6/P - Dodávka + montáž poklop 840x680 vyvýšený z kompozitu výšky, vč. rámu z U-profilu, kotvený do ŽB kce přes vyrovnávací vrstvu podlítí, uzamykaterlný s těsněním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
26 | K | 767,5 | 7/P - Dodávka + montáž poklop 2050x1900 vyvýšený z kompozitu výšky, vč. rámu z U-profilu, kotvený do ŽB kce přes vyrovnávací vrstvu podlítí, uzamykaterlný s těsněním | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822653552
| PP |  | 6/P - Dodávka + montáž poklop 840x680 vyvýšený z kompozitu výšky, vč. rámu z U-profilu, kotvený do ŽB kce přes vyrovnávací vrstvu podlítí, uzamykaterlný s těsněním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
27 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740543445
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2

## 002 - SO 02 ČOV BIOFLUID
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {467df349-4119-4af5-af71-fd3adcc0a45d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
002 - SO 02 ČOV BIOFLUID
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13.4.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
002 - SO 02 ČOV BIOFLUID
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
002 - SO 02 ČOV BIOFLUID
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6131 |  | 3.1367 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6068 |  | 3.1367 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 800,1 | Dodávka + montáž ručního stavítka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201675607
| PP |  | Dodávka + montáž ručního stavítka | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6068 |  | 3.1367 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 900,1 | Dodávka + montáž segmentového těsní pro otvor DN 120 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246263031
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsní pro otvor DN 120 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P1, P2" 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 900,2 | Horizontální vrtání DN 120mm pro prostup zemiou, vč. vyplnění prostoru mezi zeminou a potrubím cementopopílkovou směsí | m | 2.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430282127
| PP |  | Horizontální vrtání DN 120mm pro prostup zemiou, vč. vyplnění prostoru mezi zeminou a potrubím cementopopílkovou směsí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P5" 1,15*2 |  | 2.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 950,1 | Demontáž stávajícího zastropení z dř. fošen, vč. podpůrné ocel. konstrukce a poklopu, vč. odvozu a likvidace | m2 | 14.875 | 0 | 0 |  | Dodavatel neoceňuje položku! |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144111263
| PP |  | Demontáž stávajícího zastropení z dř. fošen, vč. podpůrné ocel. konstrukce a poklopu, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,95*2,5 |  | 14.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 950,2 | Zaslepení potrubí DN150 cementopopílkovou směsí, vč. dodávk materiálů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225759306
| PP |  | Zaslepení potrubí DN 300 cementopopílkovou směsí, vč. dodávk materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 950,3 | Demontáž stávající obslužné plastové plošiny 5950x1000mm, vč. zábradlí, vč.odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101591452
| PP |  | Demontáž stávající obslužné plastové plošiny 5950x1000mm, vč. zábradlí, vč.odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 950,4 | Demontáž stávajícíího ocel. žebříku výšky do 2m, vč. odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949536756
| PP |  | Demontáž stávajícíího ocel. žebříku výšky do 2m, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 950,5 | Demontáž stávajících ocel. madel, vč. odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15965659
| PP |  | Demontáž stávajících ocel. madel, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000749 | 0.045 | 0.0315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668040584
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P3, P4" 0,35*2 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 44.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.1052 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142925345
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | venkovní plochy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,65*3,2 |  | 21.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,95*2,5 |  | -14.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(6,65+3,2)*0,15 |  | 2.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 44.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310399562
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 985311114 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 5-50 mm | m2 | 44.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0798 | 3.5399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538721916
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 5-50 mm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 44.36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.043916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196360716
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 985324111R | Impregnační nátěr betonu proti odpařování | m2 | 44.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.02218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734502567
| PP |  | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 28.233 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804448456
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,137*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.233 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.137 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298843614
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.137 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264139913
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 3.607 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714413024
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006306 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 767,1 | Z2 - Dodávka + montáž přepadový žlab dl.3,2m, materiál nerez ocel (DIN 1.4301), DN 150, tvarově a rozměrově dle původního žlabu (přesná specifikace viz technologická část) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544426884
| PP |  | Z2 - Dodávka + montáž přepadový žlab dl.3,2m, materiál nerez ocel (DIN 1.4301), DN 150, tvarově a rozměrově dle původního žlabu (přesná specifikace viz technologická část) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
20 | K | 767,2 | 1/P - Dodávka + montáž obslužná plošina z kompozitu 5950x900, vč. zábradlí v=1,1m, zakrytí lávky roštem (velikost oka 30x30mm) nosné profily kotveny do ŽB desky pomocí chemických kotev | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750822025
| PP |  | 1/P - Dodávka + montáž obslužná plošina z kompozitu 5950x900, vč. zábradlí v=1,1m, zakrytí lávky roštem (velikost oka 30x30mm) nosné profily kotveny do ŽB desky pomocí chemických kotev | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 767,3 | 2/P - Dodávka + montáž příčlový žebřík z kompozitu dl.1900mm, vč. kotevních nerez. patek, příčle s priskluzovou úpravou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573516039
| PP |  | 2/P - Dodávka + montáž příčlový žebřík z kompozitu dl.1900mm, vč. kotevních nerez. patek, příčle s priskluzovou úpravou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 767,4 | 4/P - Dodávka + montáž výlezové madlo z kompozitu výšky - 4500mm, vč. kotevních nerez. patek, kotvené přes patky do ŽB stropu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419454038
| PP |  | 4/P - Dodávka + montáž výlezové madlo z kompozitu výšky - 4500mm, vč. kotevních nerez. patek, kotvené přes patky do ŽB stropu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 767,5 | 5/P - Dodávka + montáž zastropení z plných krytů vč zateplení z kompozitu 17m2, vč větracího poklopu 500x500mm-1ks a vstupního obslužného poklopu s odvětráním 900x700mm, kotveného do ŽB stropu přes vyrovnávací vrstvu podlití | ks | 1 | 0 | 0 |  | Dodavatel neoceňuje položku! |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647126628
| PP |  | 5/P - Dodávka + montáž zastropení z plných krytů vč zateplení z kompozitu 17m2, vč větracího poklopu 500x500mm-1ks a vstupního obslužného poklopu s odvětráním 900x700mm, kotveného do ŽB stropu přes vyrovnávací vrstvu podlit | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vit TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 až 6 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029372737
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006306 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00065884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582846608
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765731786
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279890605
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | L80/50 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,08+0,08+0,05+0,05)*(6,25+6,25+2,8+2,8))*2 |  | 9.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 783334201 | Základní antikorozní 1 x 40μm dvousložkový zinkoepoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0013177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873001005
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 783335101 | Jednonásobný 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0021648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235208941
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 783337101 | Krycí 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný venkovní epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9.412 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0021648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050017607
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový | [15 empty] | PP | 2

## 003 - PS 01 Strojně-techn....
PS 01 | PS 01 Rekonstrukce ČOV a vystrojení ČS
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| A. Stroje a zařízení |  |  |  | 0
1 | Repase stávající biodiskové ČOV typu BIOFLUID 15 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Repase stávající biodiskové ČOV typu BIOFLUID 15, zahrnující následující dodávky a výkony: - vytažení biokontaktoru z nádrže ČOV, sejmutí vlastních biodisků (plastových kotoučů) a výměnu ostatních komponentů sestavy biokontaktoru (ložisek, pouzder, ložiskových těles, hřídele, spojovací tyče apod. Stávající plastové kotouče (biodisky) budou šetrně očištěny tlakovou vodou tak, aby nedošlo k znečištění areálu ČOV (případně budou očištěny mimo areál ČOV) a poté budou znovu namontovány na novou hřídel s výše uvedenými novými komponenty a tento celek bude znovu instalován do nádrže; - instalace nových unašečů; - demontáž stávajícího pohonu s řemenovým převodem a instalace nového pohonu stejného typu – viz položka 1.1
1.1 | Nový pohon hřídele s biodisky - dodávka | ks | 1 |  | 0
Nový pohon hřídele s biodisky, sestávající z: - převodového motoru typu HARI IIv-25-0-000-1LA7083-8-400/230V-50Hz-250W z produkce f-y MEZ STROJE s.r.o. - řemenového převodu Poznámka: jedná se o pohon stejného typu, jaký je použit dnes.
2. | Odstředivé ponorné kalové čerpadlo - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Odstředivé ponorné kalové čerpadlo, médium – splašková odpadní voda, provozní bod při jmenovitých otáčkách (50 Hz) ca Q = 6 l/s, H = 5 m, průchodnost oběžným kolem min. 60 mm, Pmot = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, elektromotor vhodný pro provoz s FM; mat. provedení: skříň, oběžné kolo – šedá litina; včetně následujícího příslušenství: - patkové kotevní koleno z šedé litiny, připojení přírubou DN 80, PN 10, včetně sady nerezových kotev; - spouštěcí zařízení čerpadla do hloubky ca 4,6 m, sestávající z nerezových vodicích trubek, držáku vodících trubek, mezikonzoly vodicích trubek, řetězu z korozivzdorné oceli ø 6 mm se závěsnými oky a montážního materiálu - svařenec z nerezového L-profilu 50x50 mm, sloužící k uchycení držáku vodících trubek čerpadla, včetně kotev pro uchycení do betonové stěny (přesné rozměry viz dispoziční výkres) - tepelné ochrany vinutí motoru - čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu - silnoproudého motorového kabelu, délka 10m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a tepelnou ochranu vinutí motoru Poznámka: např. typ Rexa PRO V06 DA-212/EA f-y WILO
3 | Česlicový koš - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Česlicový koš pro instalaci do mokré jímky ČS na přítokové potrubí DN 300, půdorysný rozměr 500 x 500 mm, výška zásobního prostoru koše 580 mm, provedení s děrovaným dnem; šířka průlin 20 mm, včetně následujícího příslušenství: - spouštěcí zařízení česlicového koše, sestávající z vodících trubek, horního držáku trubek, spouštěcího řetězu s oky a opěrné konstrukce koše, hloubka instalace (od ovládací podlahy po niveletu přítokového potrubí) ca 2200 mm - montážního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Poznámka: Sestava česlicového koše bude vedena „komínem“ o světlém průřezu 74 mm x 63 mm (viz dispoziční výkres)
4 | Elektrický řetězový kladkostroj - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Elektrický řetězový kladkostroj s elektrickým zdvihem a pojezdem, nosnost 250 kg, (pro zvedání a spouštění česlicového koše poz. 3), provedení pro venkovní instalaci (krytí min. IP 55), příkon 0,55/ 0,12 kW, 400 V, 50 Hz, včetně ovládacího panelu
5 - 9 | Neobsazeno |  |  |  | 0
B. Potrubí, tvarovky, příruby, kotvení
10 | Nerezová trubka DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | bm | 17 |  | 0
Nerezová trubka DN 80 svařovaná metrická, ø 84 x 2, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
11 | Koleno 90°, DN 80 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Koleno 90°, DN 80, ø 84 x 2; mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
12 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
13 | Přírubový spoj DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301
14 | Kotevní třmen - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 80 ke stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 180 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
15 -19 | Neobsazeno |  |  |  | 0
C. Ostatní
20 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0
Komplexní vyzkoušení zařízení provozních souborů PS 01 a PS 02. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky, signalizace, dálkového ovládání, včetně reakce systému na uměle vyvolané poruchy. Doba trvání komplexního vyzkoušení bývá zpravidla 72 hodin nepřerušovaného chodu. Dobu trvání možno dohodnout definitivně ve smlouvě. Program přípravy a vlastního komplexního vyzkoušení předloží dodavatel v návrhu.
|  |  |  | 0 | 0
Celkem | PS 01 Rekonstrukce ČOV a vystrojení ČS |  |  |  | 0

## 004 - PS 02 Elektročást a...
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky
Rozváděč RM1
Rozváděč DR1
Skříň MX100
Dodávky
Elektromontáže
Montážní materiál
Snímače a čidla MaR
Demontáž stávající instalace
Stavební práce
Odvoz a likvidace
Služby

## PS02 Roz
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky
Rozváděč RM1
831112,00 ARIA 108 1000x800x300, plné dveře, 3-bod. zav., dvojhrot. zám., včetně mont. desky a úchytů na zeď | ks | 1
DTS 353C Elektroměr 3f jednosazbový, přímé měření 0,25-80A, CZ cejch, úředně ověřený, imp. výstup, montáž na DIN | ks | 1
SPC12,5/3+1 L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 50 kA (10/350) svodič přepětí typu 1+2 | ks | 1
OPVP10-3 Pojistkový odpínač | Ks | 2
PVA10 12A gG Pojistková vložka | Ks | 6
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 7
LTN-6C-3 Jistič | Ks | 1
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 2
LTN-32B-1 Jistič | Ks | 1
PS-LT-1100 Pomocný spínač | Ks | 1
SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 1
Frekvenční měnič VLT FC202 P1K5 FM VLT AQUA Drive 1,5kW, RFI filtr kat. C1/C2, IP 55 | ks | 2
GZ1E05 Motorový jistič 0,63...1A | ks | 1
GZ1E08 Motorový jistič 2,5...4A | ks | 2
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V | ks | 1
LC1D09P7 Stykač 3P 1Z+1V 230V st | ks | 5
RT 424730 230Vstř, 4mA | ks | 20
RT 424024 24Vss, 22mA | ks | 3
PT570024-- Relé PT 4P/6A, 24VDC | ks | 2
YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm | ks | 23
YPT78704-- Patice PT 4P/6A, pro YM modul | ks | 2
YMLRW230-- PT-modul-LED 110/230VAC, červená | ks | 13
YMLGD024-- PT-modul-LED 6/24VDC, zel.+dioda | ks | 5
YRT16040-- Štítek pro RT | ks | 25
XB5AS8445 Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V | ks | 1
XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 3
ZBE101 Pomocné kontakty | ks | 9
XB5-DSM Počítadlo provozních hodin | ks | 2
XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 5
XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1
XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá | ks | 5
DM-I 2100/4 Zobrazovač 4vstupý | ks | 1
IUK08565-- Termostat FLZ520/1R | ks | 1
IUK08341-- Topení FLH030, 30W, 110-250VAC | ks | 1
IUK08566-- Termostat FLZ530/1Z | ks | 1
IUKNF5523A Ventilátor PF43000, krytí IP54, 230VAC | ks | 1
IUKNE450-- Filtr výstupní PFA4000, krytí IP54 | ks | 1
TL2003-08 DINO Svítidlo zářivkové s vypínačem 8W, IP 20 | ks | 1
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 90
RSA 16 A Řadová svornice | ks | 3
RSA PE2,5A Řadová svornice | ks | 8
RSA PE 16 A Řadová svornice | ks | 1
106/11 Vývodka kabelová Pg 11, šedá | ks | 10
106/16 Vývodka kabelová Pg 16, šedá | ks | 5
106/29 Vývodka kabelová Pg 29, šedá | ks | 1
CY 1 TM-BK CY 1 TM-BK KARTON 100M | m | 40
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 35
CY 1,5 SM-BK CY 1,5 SM-BK KARTON 100M | m | 30
CY 4 Č-BK CY 4 Č-BK KARTON 100M | m | 15
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 5
CY 10 , pevně | m | 5
kabelový žlab děrovaný | m | 6
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 105
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1
Rozváděč RM1 - celkem
Rozváděč DR1
PLC AMIT AMiNi4W2, 8xDI, 8xDO, 8xAI, 4xAO, RS 482/232, Ethernet | ks | 1
DM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1
USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; USB+SW | ks | 1
PW83 Spínaný napájecí zdroj 24/12 VDC | ks | 1
PI-k8 8 A svodič přepětí typu 3 s VF filtrem | ks | 1
DTB 485 1 pár pro rozhraní RS 485 a RS 422, 10 kA, plast. pouzdro na zeď | ks | 1
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 3
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1
IUK08565-- Termostat FLZ520/1R | ks | 1
IUK08341-- Topení FLH030, 30W, 110-250VAC | ks | 1
TL2003-08 DINO Svítidlo zářivkové s vypínačem 8W, IP 20 | ks | 1
ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 1
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 64
RSA PE2,5A Řadová svornice | ks | 4
RSP4 Řadová svornice pojistková | ks | 5
CY 1 TM-BK CY 1 TM-BK KARTON 100M | m | 20
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 30
CY 1,5 SM-BK CY 1,5 SM-BK KARTON 100M | m | 25
106/11 Vývodka kabelová Pg 11, šedá | ks | 2
106/16 Vývodka kabelová Pg 16, šedá | ks | 2
kabelový žlab děrovaný | m | 5
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 112
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1
Rozváděč DR1 - celkem
Skříň MX100
Mi 99321 315x450x170 mm, neprůhledné víko, odklápěcí víko, jedna stěna bez předlisů | ks | 1
ELO E222 Komunikační adaptér Ethernet / RS485 + napájecí adaptér 12V | ks | 1
DTB 485 1 pár pro rozhraní RS 485 a RS 422, 10 kA, plast. pouzdro na zeď | ks | 1
LPN-4B-1 Jistič MCB | Ks | 1
ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 1
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 5
RSA PE2,5A Řadová svornice | ks | 2
Skříň MX100 - celkem
Specifikace dodávky - celkem
Dodávky
Rozváděč RM1 | ks | 1
Rozváděč DR1 | ks | 1
Skříň MX100 | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Montážní materiál
Mi 90201 Prázdná rozvodnice s neprůhledným víkem 300x300x170mm, IP 65, polykarbonát | ks | 3
Krabice s průchodkami IP44 hranatá 80x80x40 | ks | 4
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 15
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 40
CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně | m | 20
NYCY 4x1,5/1,5 , pevně | m | 50
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 10
SYKFY 15x2x0.5 , pevně | m | 5
TCEPKPFLE 1xN0,8 , pevně | m | 50
UNITRONIC LAN UTP 200MHz CAT5e 4x2xAWG24 | m | 30
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 15
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 50
LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 45
HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 150
4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá | ks | 70
106/11 Vývodka kabelová Pg 11, šedá | ks | 5
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 1
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 10
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 30
ZS4 zemnicí svorka | ks | 5
ZSA10 zemnicí svorka | ks | 2
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m | ks | 1
Zemnící kulatina AlMgSi 8mm | m | 5
Montážní materiá - celkem
Snímače a čidla MaR
Ultrazvukový hladinoměr 0-5m, 4-20mA, IP 67 | ks | 1
Teplotní čidlo venkovní -30/+60°C, 4-20mA IP65 | ks | 1
Teplotní čidlo interiérové -30/+60°C, 4-20mA IP65 | ks | 1
Teplotní čidlo s jímkou 0/+50°C, 4-20mA IP65 atyp - prodloužená stopka na 200cm | ks | 1
Snímače a čidla MaR - celkem
Demontáž stávající instalace
Demontáž stáv. rozváděčů Biofluidu včetně výzbroje a silnoproudých instalací | hod | 8
Demontáž stávající instalace - celkem
Stavební práce
Sekání drážky v betonu pro kabelovou chráničku | mb | 5
Zabetonování drážky 20x20cm | m3 | 0.5
Stavební práce - celkem
Odvoz a likvidace
demontované instalace | kg | 76
Odvoz a likvidace celkem
Služby
Software telemetrické stanice Amit | hod | 35
Instalace, oživení a komplexní zkoušky | hod | 40
Konfigurace dispečerského systému AISYS (fa DK Elvis) - integrace protokolu DB-NET IP, inicializace proměných, příprava bitmapy, režie | hod | 46
Revize technologie | hod | 16
Inženýrská činnost | hod | 20
Služby - celkem
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## PS02 Par
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | PS 02 - Elektročást a MaR
Akce | Areál autobusy Hranečník
Projekt | - rekonstrukce ČOV
Investor | Dopravní podnik Ostrava a.s.
Z. č. | 15065
A. č. | 15013
Smlouva
Vypracoval | Luděk Čáp
Kontroloval | Lubomír Česlík
Datum | 8.4.2016
Zpracovatel | Qline a. s.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % | 5

## 005 - Ostatní a vedlejší ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ef415478-f9ac-4455-bffc-9cbfca4fb663}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
005 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13.4.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
005 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Objekt:
01 - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV
Soupis:
005 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.4.2016
Zadavatel: |  |  | Dopravní Podnik Ostrava a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby viz bod 2.2 f) smlouvy o dílo | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1657151387
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby viz bod 2.2 f) smlouvy o dílo | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 013254001 | Vytyčení podzemních sítí viz bod 2.2. c) smlouvy o dílo | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1882945996
| PP |  | Vytyčení podzemních sítí viz bod 2.2. c) smlouvy o dílo | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 032002000 | Náklady na vybudovaní a vyklízení staveniště + zpracování projektu zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1730228530
| PP |  | Náklady na vybudovaní a vyklízení staveniště + zpracování projektu zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 092002001 | Vytěžování kalů z ČOV + likvidace kalů + doložení dokladu o likvidaci kalů dle rozhodnutí 326/16/VH (15hodin) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1293240866
| PP |  | Vytěžování kalů z ČOV + likvidace kalů + doložení dokladu o likvidaci kalů dle rozhodnutí 326/16/VH (15hodin) | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 092002002 | Vyvážení jímky ČOV VarioComp do dobu rekonstrukce stavby – záchytná jímka | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2142759089
| PP |  | Vyvážení jímky ČOV VarioComp do dobu rekonstrukce stavby – záchytná jímka | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 092002003 | Nákup nového kalu – aktivace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 365562330
| PP |  | Nákup nového kalu – aktivace | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 092002004 | Zkouška vodotěsnosti dle rozhodnutí 326/16/VH (16hod), vč. vypracování protokolu o zkoušce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1917760770
| PP |  | Zkouška vodotěsnosti dle rozhodnutí 326/16/VH (16hod), vč. vypracování protokolu o zkoušce | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 092002005 | Provozní řád po dobu zkušebního provozu včetně stanovení podmínek pro stanovení technolog. zaížení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2044399574
| PP |  | Provozní řád po dobu zkušebního provozu včetně stanovení podmínek pro stanovení technolog. zaížení | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST