## Energetické vstupy
Soupis základních o energetických vstupech
Stávající stav
Pro rok: 2016
Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč
Elektřina | MWh | 231.9037 | 3.6 | 231.9037 | 499.453 |  | 2.1537 | tis.Kč/MWh
Teplo | GJ | 1801.0082 | 1 | 500.2801 | 872.408
Zemní plyn | MWh | --- | --- | --- | --- |  | 1.7438 | tis.Kč/MWh
Jiné plyny | MWh | --- | --- | --- | ---
Hnědé uhlí | t | --- | --- | --- | ---
Černé uhlí | t | --- | --- | --- | ---
Koks | t | --- | --- | --- | ---
Jiná pevná paliva | t | --- | --- | --- | ---
TTO | t | --- | --- | --- | ---
LTO | t | --- | --- | --- | ---
Nafta | t | --- | --- | --- | ---
Druhotné zdroje | GJ | --- | --- | --- | ---
OZE - dřevěné pelety | t | --- | --- | --- | ---
Teplo teplá voda | GJ | 335.016 | 1 | 93.06 | 58.385
Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 825.2437 | 1430.246
Změna stavu zásob paliv (inventarizace)
Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 825.2437 | 1430.246
Varianta I
Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč
Elektřina | MWh | 197.0367 | 3.6 | 197.0367 | 424.3596
Teplo (teplá voda) | GJ | 335.016 | 1 | 93.06 | 58.385
Teplo | GJ | 1529.7005 | 1 | 424.9168 | 740.9866
Celkem |  |  |  | 715.0135 | 1223.7312
Varianta II
Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč
Elektřina | MWh | 197.0367 | 3.6 | 197.0367 | 424.3596
Teplo (teplá voda) | GJ | 335.016 | 1 | 93.06 | 58.385 | 0.62739 | tis.Kč/GJ
Teplo | GJ | 1250.57 | 1 | 347.3806 | 605.7758
Celkem |  |  |  | 637.4772 | 1088.5205
Tarif |  | Spotřeba | Cena | Celkem
|  | MWh | Kč/MWh | Kč
#REF! | VT | 197.0367 | 4958.3501 | 976977
| NT | 0 | 0 | 0
| Celkem | 197.0367 | 4958.3512 | 976977
| Měsíční platby |  | 264.99 | 3180
| Celkem |  |  | 980157

## Vlastní zdoje energie
Vlastní zdroj energie
| stávající stav |  |  | Po výměně zdroje
a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie |  |  |  | a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie
ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota | ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota
1 | Roční celková účinnost zdroje | (%) | 100 | 1 | Roční celková účinnost zdroje | (%) | #DIV/0!
| [z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12] |  |  |  | [z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12]
2 | Roční účinnost výroby elektrické energie | (%) | 0 | 2 | Roční účinnost výroby elektrické energie | (%) | 0
| [z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6] |  |  |  | [z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6]
3 | Roční účinnost výroby tepla | (%) | 100 | 3 | Roční účinnost výroby tepla | (%) | #DIV/0!
| [z tabulky b) - ř.7 : ř.11] |  |  |  | [z tabulky b) - ř.7 : ř.11]
4 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/MWh) | 0 | 4 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/MWh) | 0
| [z tabulky b) - ř.6 : ř.3] |  |  |  | [z tabulky b) - ř.6 : ř.3]
5 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/GJ) | 1 | 5 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/GJ) | 0
| [z tabulky b) - ř.11 : ř.7] |  |  |  | [z tabulky b) - ř.11 : ř.7]
6 | Roční využití instalovaného elektrického výkonu | (hod) | 0 | 6 | Roční využití instalovaného elektrického výkonu | (hod) | 0
| [z tabulky b) - ř.3 : ř.1] |  |  |  | [z tabulky b) - ř.3 : ř.1]
7 | Roční využití instalovaného tepelného výkonu | (hod) | 5558.6673 | 7 | Roční využití instalovaného tepelného výkonu | (hod) | 2481.2897
| [z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř.2] |  |  |  | [z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř.2]
b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie |  |  |  | b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie
ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota | ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota
1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | (MW) | 0 | 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | (MW) | 0
2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | (MW) | 0.09 | 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | (MW) | 0.14
3 | Výroba elektřiny | (MWh) | 0 | 3 | Výroba elektřiny | (MWh) | 0
4 | Prodej elektřiny | (MWh) | 0 | 4 | Prodej elektřiny | (MWh) | 0
5 | Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny | (MWh) | 0 | 5 | Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny | (MWh) | 0
6 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/r) | 0 | 6 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/r) | 0
7 | Výroba tepla | (GJ/r) | 1801.0082 | 7 | Výroba tepla | (GJ/r) | 1250.57
8 | Dodávka tepla | (GJ/r) | 0 | 8 | Dodávka tepla | (GJ/r) | 0
9 | Prodej tepla | (GJ/r) | 0 | 9 | Prodej tepla | (GJ/r) | 0
10 | Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla | (GJ/r) | 0 | 10 | Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla | (GJ/r) | 0
11 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/r) | 1801.0082 | 11 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/r) | 0
12 | Spotřeba energie v palivu celkem | (GJ/r) | 1801.0082 | 12 | Spotřeba energie v palivu celkem | (GJ/r) | 0
| varianta I - po zateplení |  |  | Pouze OZE
ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota | a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie
1 | Roční celková účinnost zdroje | (%) | 100 | ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota
| [z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12] |  |  | 1 | Roční celková účinnost zdroje | (%) | #DIV/0!
2 | Roční účinnost výroby elektrické energie | (%) | 0 |  | [z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12]
| [z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6] |  |  | 2 | Roční účinnost výroby elektrické energie | (%) | 0
3 | Roční účinnost výroby tepla | (%) | 100 |  | [z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6]
| [z tabulky b) - ř.7 : ř.11] |  |  | 3 | Roční účinnost výroby tepla | (%) | #DIV/0!
4 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/MWh) | 0 |  | [z tabulky b) - ř.7 : ř.11]
| [z tabulky b) - ř.6 : ř.3] |  |  | 4 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/MWh) | 0
5 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/GJ) | 1 |  | [z tabulky b) - ř.6 : ř.3]
| [z tabulky b) - ř.11 : ř.7] |  |  | 5 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/GJ) | 0
6 | Roční využití instalovaného elektrického výkonu | (hod) | 0 |  | [z tabulky b) - ř.11 : ř.7]
| [z tabulky b) - ř.3 : ř.1] |  |  | 6 | Roční využití instalovaného elektrického výkonu | (hod) | 0
7 | Roční využití instalovaného tepelného výkonu | (hod) | 4721.2978 |  | [z tabulky b) - ř.3 : ř.1]
| [z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř.2] |  |  | 7 | Roční využití instalovaného tepelného výkonu | (hod) | 4342.2569
[z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř.2]
b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie
ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota | b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie
1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | (MW) | 0 | ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota
2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | (MW) | 0.09 | 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | (MW) | 0
3 | Výroba elektřiny | (MWh) | 0 | 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | (MW) | 0.08
4 | Prodej elektřiny | (MWh) | 0 | 3 | Výroba elektřiny | (MWh) | 0
5 | Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny | (MWh) | 0 | 4 | Prodej elektřiny | (MWh) | 0
6 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/r) | 0 | 5 | Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny | (MWh) | 0
7 | Výroba tepla | (GJ/r) | 1529.7005 | 6 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/r) | 0
8 | Dodávka tepla | (GJ/r) | 0 | 7 | Výroba tepla | (GJ/r) | 1250.57
9 | Prodej tepla | (GJ/r) | 0 | 8 | Dodávka tepla | (GJ/r) | 0
10 | Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla | (GJ/r) | 0 | 9 | Prodej tepla | (GJ/r) | 0
11 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/r) | 1529.7005 | 10 | Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla | (GJ/r) | 0
12 | Spotřeba energie v palivu celkem | (GJ/r) | 1529.7005 | 11 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/r) | 0 | Elektrický příkon příkon ventilátorů | 0 | kW
|  |  |  | 12 | Spotřeba energie v palivu celkem | (GJ/r) | 0 | Spotřeba elektřny na provoz | 0 | kWh

## Energetická bilance
Celková energetická bilance
[6 empty] | 2. Upravená roční energetická bilance |  | Varianta I
1. Výchozí roční energetická bilance | [5 empty] | ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu varianta I |  |  | Rozdíl
ř. | Ukazatel | Energie |  | Náklady |  |  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady | Energie |  | Úspory
|  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |  |  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč)
1 | Vstupy paliv a energie | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 |  | 1 | Vstupy paliv a energie | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 396.8289 | 110.2303 | 206.5148
2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 |  | 3 | Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 396.8289 | 110.2303 | 206.5148
4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 |  | 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 396.8289 | 110.2303 | 206.5148
6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6a | z toho na přípravě TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6a | z toho na přípravě TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6b | z toho na vytápění | 0 | 0 | 0 | 0 | 6b | z toho na vytápění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) | 1801.0082 | 500.2801 | 872.408 |  | 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) | 1801.0082 | 500.2801 | 872.408 | 1529.7005 | 424.9168 | 740.9866 | 271.3077 | 75.3633 | 131.4214
8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) | 229.608 | 63.78 | 137.3636 |  | 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 0 | 0 | 0
9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) | 335.016 | 93.06 | 58.385 |  | 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 0 | 0 | 0
10 | Spotřeba energie na větrání (z ř.5) | 15.3 | 4.25 | 9.1533 |  | 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř.5) | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 0 | 0 | 0
11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) | 358.4952 | 99.582 | 214.4706 |  | 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) | 358.4952 | 99.582 | 214.4706 | 232.974 | 64.715 | 139.3773 | 125.5212 | 34.867 | 75.0934
13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 |  | 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 0 | 0 | 0
| stávající stav |  |  |  |  | ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu varianta II |  |  | Rozdíl
| Cena EE | 2.1537 | tis.Kč/MWh |  |  |  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady | Energie |  | Úspory
| Cena ZP | 1.7438 | tis.Kč/MWh |  |  |  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč)
| varianta I |  |  |  |  | 1 | Vstupy paliv a energie | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 675.9594 | 187.7665 | 341.7255
| Cena EE | 2.1537 | tis.Kč/MWh |  |  | 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena ZP | 1.7438 | tis.Kč/MWh |  |  | 3 | Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 675.9594 | 187.7665 | 341.7255
| varianta II |  |  |  |  | 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena EE | 2.1537 | tis.Kč/MWh |  |  | 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) | 2970.8774 | 825.2437 | 1430.246 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 675.9594 | 187.7665 | 341.7255
| Cena ZP | 1.7438 | tis.Kč/MWh |  |  | 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6a | z toho na přípravě TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6b | z toho na vytápění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) | 1801.0082 | 500.2801 | 872.408 | 1250.57 | 347.3806 | 605.7758 | 550.4382 | 152.8995 | 266.6322
[6 empty] | 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř.5) | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) | 358.4952 | 99.582 | 214.4706 | 232.974 | 64.715 | 139.3773 | 125.5212 | 34.867 | 75.0934
[6 empty] | 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ř. | Ukazatel | Před realizací projektu varianta I |  |  | Po realizaci projektu varianta II |  |  | Rozdíl
[8 empty] | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady | Energie |  | Úspory
[8 empty] | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč)
[6 empty] | 1 | Vstupy paliv a energie | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 279.1305 | 77.5362 | 135.2107
[6 empty] | 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 279.1305 | 77.5362 | 135.2107
[6 empty] | 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) | 2574.0485 | 715.0135 | 1223.7312 | 2294.918 | 637.4772 | 1088.5205 | 279.1305 | 77.5362 | 135.2107
[6 empty] | 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6a | z toho na přípravě TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6b | z toho na vytápění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) | 1529.7005 | 424.9168 | 740.9866 | 1250.57 | 347.3806 | 605.7758 | 279.1305 | 77.5362 | 135.2107
[6 empty] | 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 229.608 | 63.78 | 137.3636 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 335.016 | 93.06 | 58.385 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř.5) | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 15.3 | 4.25 | 9.1533 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) | 232.974 | 64.715 | 139.3773 | 232.974 | 64.715 | 139.3773 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 231.45 | 64.2917 | 138.4655 | 0 | 0 | 0

## Ekonomické hodnocení
Ekonomické vyhodnocení
Výsledky ekonomického vyhodnocení |  |  |  |  | Vybraná varianta (Varianta II) |  | 550.4382 | 266.6322 |  | 1796.2
Parametr | Jednotka | Varianta I | Varianta II |  | opatření | investice | úspora |  | návratnost |  | Rok | Investice | Fixní výnos | Diskont | Cash flow | NPV
Investiční výdaje projektu | Kč | 3864.2848 | 6349.4348 |  | opatření | tis. Kč | GJ/rok | tis.Kč/rok | rok |  | 0 | 3864.2848 | -3864.2848 | 1 | -3864.2848 | -3864.2848
Změna nákladů na energie | Kč | -206.5148 | -341.7255 | 1796.8 | Zateplení fasády | 4132.64 | 483.7862 | 234.3459 | 17.6348 | 1578.7 | 1 | 0 | 206.5148 | 1.01 | 204.4701 | -3659.8147 | 1 | 0 | 0
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) | Kč | 0 | 0 |  | Zateplení vodorovných konstrukcí | 168.8 | 28.6527 | 13.8794 | 12.1619 | 93.5 | 2 | 0 | 206.5148 | 1.0201 | 202.4456 | -3457.3691 | 1 | 0 | 0
změna ostatních provozních nákladů | Kč | 0 | 0 |  | Výměna výplní | 200.4 | 37.9993 | 18.4069 | 10.8873 | 124 | 3 | 0 | 206.5148 | 1.0303 | 200.4412 | -3256.9279 | 1 | 0 | 0
změna nákladů na emise a odpady | Kč | 0 | 0 |  | Instalace LED osvětlení | 1847.5948 | 125.5212 | 75.0934 | 24.604 |  | 4 | 0 | 206.5148 | 1.0406 | 198.4566 | -3058.4712 | 1 | 0 | 0
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využitelné odpady) | Kč | 0 | 0 |  | Celkem | 6349.4348 | 675.9594 | 341.7255 | 18.5805 |  | 5 | 0 | 206.5148 | 1.051 | 196.4917 | -2861.9795 | 1 | 0 | 0
Přínosy projektu celkem | Kč | 206.5148 | 341.7255 | [7 empty] | 6 | 0 | 206.5148 | 1.0615 | 194.5463 | -2667.4332 | 1 | 0 | 0
Doba hodnocení | roky | 20 | 20 | [7 empty] | 7 | 0 | 206.5148 | 1.0721 | 192.6201 | -2474.8132 | 1 | 0 | 0
Roční růst cen energie | % | 3 | 3 |  | Varianata I |  | 271.3077 | 131.4214 |  | 844.5 | 8 | 0 | 206.5148 | 1.0829 | 190.7129 | -2284.1002 | 1 | 0 | 0
Diskont | % | 4 | 4 |  | opatření | investice | úspora |  | návratnost |  | 9 | 0 | 206.5148 | 1.0937 | 188.8247 | -2095.2756 | 1 | 0 | 0
Ts - prostá doba návratnosti | roky | 19 | 19 |  | opatření | tis. Kč | GJ/rok | tis.Kč/rok | rok |  | 10 | 0 | 206.5148 | 1.1046 | 186.9551 | -1908.3204 | 1 | 0 | 0
Tsd - reálná doba návratnosti | roky | >20 | >20 | 716.3 | Zateplení svislých konstrukcí | 1647.49 | 201.4327 | 97.574 | 16.8845 | 627 | 11 | 0 | 206.5148 | 1.1157 | 185.1041 | -1723.2163 | 1 | 0 | 0
NPV - čistá současná hodnota | tis. Kč | -137.6114 | -182.8087 | 168.8 | Zateplení vodorovných konstrukcí | 168.8 | 30.0382 | 14.5505 | 11.601 | 93.5 | 12 | 0 | 206.5148 | 1.1268 | 183.2714 | -1539.945 | 1 | 0 | 0
IRR - vnitřní výnosové procento | % | 0.6426% | 0.7116% | 33.4 | Výměna výplní | 200.4 | 39.8368 | 19.2969 | 10.3851 | 124 | 13 | 0 | 206.5148 | 1.1381 | 181.4568 | -1358.4881 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Instalace LED osvětlení | 1847.5948 | 125.5212 | 75.0934 | 24.604 |  | 14 | 0 | 206.5148 | 1.1495 | 179.6602 | -1178.8279 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 3864.2848 | 396.8289 | 206.5148 | 18.7119 |  | 15 | 0 | 206.5148 | 1.161 | 177.8814 | -1000.9465 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | rozdíl variant | [5 empty] | 16 | 0 | 206.5148 | 1.1726 | 176.1202 | -824.8263 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | opatření | investice | úspora |  | návratnost |  | 17 | 0 | 206.5148 | 1.1843 | 174.3764 | -650.4499 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | tis. Kč | GJ/rok | tis.Kč/rok | rok |  | 18 | 0 | 206.5148 | 1.1961 | 172.6499 | -477.8 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Instalace LED osvětlení | 1847.5948 | 125.5212 | 75.0934 | 24.604 |  | 19 | 0 | 206.5148 | 1.2081 | 170.9405 | -306.8595 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 20 | 0 | 206.5148 | 1.2202 | 169.248 | -137.6114 | 1 | -137.6114 | 0
[12 empty] | kumul. výnos | 266.0108 |  |  |  | 20 | -137.6114 | 0
[12 empty] | IRR | 0.6426%
[12 empty] | SP | 18.7119 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | Rok | Investice | Fixní výnos | Diskont | Cash flow | NPV
[11 empty] | 0 | 6349.4348 | -6349.4348 | 1 | -6349.4348 | -6349.4348
[11 empty] | 1 | 0 | 341.7255 | 1.01 | 338.3421 | -6011.0927 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 0 | 341.7255 | 1.0201 | 334.9922 | -5676.1005 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 0 | 341.7255 | 1.0303 | 331.6754 | -5344.4251 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 0 | 341.7255 | 1.0406 | 328.3915 | -5016.0335 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 341.7255 | 1.051 | 325.1401 | -4690.8934 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | 0 | 341.7255 | 1.0615 | 321.9209 | -4368.9725 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 0 | 341.7255 | 1.0721 | 318.7336 | -4050.239 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | 0 | 341.7255 | 1.0829 | 315.5778 | -3734.6612 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | 0 | 341.7255 | 1.0937 | 312.4533 | -3422.2079 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | 0 | 341.7255 | 1.1046 | 309.3597 | -3112.8483 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 11 | 0 | 341.7255 | 1.1157 | 306.2967 | -2806.5516 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 12 | 0 | 341.7255 | 1.1268 | 303.2641 | -2503.2875 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 13 | 0 | 341.7255 | 1.1381 | 300.2614 | -2203.0261 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 14 | 0 | 341.7255 | 1.1495 | 297.2886 | -1905.7375 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 15 | 0 | 341.7255 | 1.161 | 294.3451 | -1611.3924 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | 0 | 341.7255 | 1.1726 | 291.4308 | -1319.9616 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 17 | 0 | 341.7255 | 1.1843 | 288.5453 | -1031.4163 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 18 | 0 | 341.7255 | 1.1961 | 285.6885 | -745.7279 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 19 | 0 | 341.7255 | 1.2081 | 282.8599 | -462.868 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 20 | 0 | 341.7255 | 1.2202 | 280.0593 | -182.8087 | 1 | -182.8087 | 0
[12 empty] | kumul. výnos | 485.0757 |  |  |  | 20 | -182.8087 | 0
[12 empty] | IRR | 0.7116%
[12 empty] | SP | 18.5805 |  |  |  |  | 1

## Obálka budovy
Hodnocení průměrného součinitele obálky budovy dle ČSN 73 0540-2
Stávající stav
| Označení | Jednotka | Budova
Faktor tvaru budovy | A/V | m-1 | 0.25
Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný | Uem,N | W/(m2.K) | 0.48
Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený | Uem,N | W/(m2.K) | 0.36
Průměrný součinitel prostupu tepla vypočítaný | Uem | W/(m2.K) | 0.9
Klasifikační ukazatel | CI | --- | 1.88
Klasifikace | E | Nehospodárná
Varianta I
| Označení | Jednotka | Budova
Faktor tvaru budovy | A/V | m-1 | 0.25
Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný | Uem,N | W/(m2.K) | 0.48
Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený | Uem,N | W/(m2.K) | 0.36
Průměrný součinitel prostupu tepla vypočítaný | Uem | W/(m2.K) | 0.69
Klasifikační ukazatel | CI | --- | 1.44
Klasifikace | D | Nevyhovující
Varianta II
| Označení | Jednotka | Budova
Faktor tvaru budovy | A/V | m-1 | 0.25
Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný | Uem,N | W/(m2.K) | 0.48
Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený | Uem,N | W/(m2.K) | 0.36
Průměrný součinitel prostupu tepla vypočítaný | Uem | W/(m2.K) | 0.46
Klasifikační ukazatel | CI | --- | 0.96
Klasifikace | C | Vyhovující

## Emise
Ekologické vyhodnocení
[8 empty] | Typ zdroje emisí | brikety | černé uhlí en. | černé uhlí tříděné | dřevo | hnědé uhlí tříděné | koks | zemní plyn | elektřina | CZT | průmysl | Znečišťující látka | kg/GJ | kg/GJ
a) globální hodnocení | [7 empty] | TL | 521 | 812 | 339 | 874.1259 | 711.1111 | 238.79 | 0.588 | 25.91 | 127.8206 | 127.8206 | Tuhé látky | 0.000588 | 0.02591
Znečišťující | Výchozí stav | Varianta I | Rozdíl | Varianta II | Rozdíl |  | Pozn.: Globální hodnocení se provádí vždy! | SO2 | 383 | 453 | 392 | 69.9301 | 1342.4501 | 331.3167 | 0.282 | 489.376 | 856.7457 | 856.7457 | SO2 | 0.000282 | 0.48938
látka | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok |  |  | NOx | 129 | 69 | 56 | 209.7902 | 170.9402 | 53.3808 | 47.059 | 415.698 | 232.4613 | 232.4613 | NOx | 0.047059 | 0.4157
Tuhé znečišťující látky | 0.252 | 0.214 | 0.038 | 0.178 | 0.074 |  |  | CO | 1928 | 2063 | 1687 | 69.9301 | 2564.1026 | 1601.4235 | 9.412 | 39.3 | 229.3985 | 229.3985 | CO | 0.009412 | 0.0393
SO2 | 1.952 | 1.658 | 0.294 | 1.418 | 0.534 |  |  | CxHy | 428 | 459 | 375 | 69.9301 | 569.8006 | 355.8719 | 1.882 | 30.86 | 0 | 0 | CxHy | 0.001882 | 0.03086
NOX | 0.766 | 0.651 | 0.115 | 0.586 | 0.18 |  |  | CO2 | 99000 | 98000 | 98000 | 0 | 104000 | 105000 | 55560 | 325000 | 114603 | 114603 | CO2 | 55.56 | 325
CO | 0.446 | 0.358 | 0.088 | 0.315 | 0.131
CO2 | 477.728 | 405.841 | 71.887 | 373.852 | 103.876 | 31.989
a) lokální hodnocení
Znečišťující | Výchozí stav | Varianta I | Rozdíl | Varianta II | Rozdíl
látka | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok
Tuhé znečišťující látky | [6 empty] | Pozn.: Lokání hodnocení se provádí na základě požadavku zadavatele EA. Hodnotí změny produkce emisí ze zdrojů umístěných výhradně v lokalitě obce.
SO2
NOX
CO
CO2
[8 empty] | výchozíí stav | 834.8532 | 1801.0082 | GJ
[8 empty] | Znečišťující látka | Elektrická energie | CZT | Celkem
[9 empty] | (t/rok) | (t/rok) | (t/rok)
[8 empty] | Tuhé látky | 0.022 | 0.23 | 0.252
[8 empty] | SO2 | 0.409 | 1.543 | 1.952
[8 empty] | NOx | 0.347 | 0.419 | 0.766
[8 empty] | CO | 0.033 | 0.413 | 0.446
[8 empty] | CO2 | 271.327 | 206.401 | 477.728
[8 empty] | varianta I | 709.332 | 1529.7005 | GJ
[8 empty] | Znečišťující látka | Elektrická energie | CZT | Celkem
[9 empty] | (t/rok) | (t/rok) | (t/rok)
[8 empty] | Tuhé látky | 0.018 | 0.196 | 0.214
[8 empty] | SO2 | 0.347 | 1.311 | 1.658
[8 empty] | NOx | 0.295 | 0.356 | 0.651
[8 empty] | CO | 0.007 | 0.351 | 0.358
[8 empty] | CO2 | 230.533 | 175.308 | 405.841
[8 empty] | varianta II | 709.332 | 1250.57 | GJ
[8 empty] | Znečišťující látka | Elektrická energie | CZT | Celkem
[9 empty] | (t/rok) | (t/rok) | (t/rok)
[8 empty] | Tuhé látky | 0.018 | 0.16 | 0.178
[8 empty] | SO2 | 0.347 | 1.071 | 1.418
[8 empty] | NOx | 0.295 | 0.291 | 0.586
[8 empty] | CO | 0.028 | 0.287 | 0.315
[8 empty] | CO2 | 230.533 | 143.319 | 373.852

## Výpočet spotřeby tepla
Výpočet spotřeby tepla pro vytápění
stávající stav
| Stávající stav |  | jednotka | hodnota
| Celková tepelná ztráta | Qc | kW | 243.5191
| Koef. vlivu nesoučasnosti | f1 | 1 | 0.85
| Koef. vlivu režimu vytápění | f2 | 1 | 0.7911
| Koef. vlivu zvýšení teploty | f3 | 1 | 1.2
| Koef. vlivu regulace | f4 | 1 | 1.05
| Celkový opravný koeficient | fc | 1 | 0.84727
| Dny v otopném období | d | den | 229
| Průměrná vnitřní teplota | tis | °C | 19
| Průměrná venkovní teplota | tes | °C | 4
| Výpočtová vnější teplota | te | °C | -15
| Potřeba tepla pro vytápění | Qvyt | GJ/rok | 1801.0082
| Příprava TV | QTV | GJ/rok | 0
| Potřeba tepla celkem | QUT+TV | GJ/rok | 1801.0082
| Účinnost zdroje vytápění | --- | % | 100%
| Spotřeba energie na vytápění | Evyt | GJ/rok | 1801.0082 | 1801.0079 | 1801.0082 | 500.2801
| Účinnost zdroje TV | --- | % | 100%
| Spotřeba energie příprava TV | ETV | GJ/rok | 0 |  |  | 0
| Spotřeba energie celkem | EUT +TV | GJ/rok | 1801.0082 | [5 empty] | 1801.0082
| Spotřeba energie celkem | EUT | MWh/rok | 500.2801 |  |  |  | Ochlazovaná konstrukce | Plocha | Součinitel | Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla |  | Vyhodnocení požadavku dle ČSN 73 0540 – 2:2011
[10 empty] | (činitel) | UN (Urec)
| Varianta I - zateplení | [8 empty] | prostupu tepla | [W/(m2·K)]
| Varianta I |  | jednotka | hodnota | [5 empty] | Ui
[9 empty] | Ai | (ΣΨk.lk + Σχj)
| Celková tepelná ztráta | Qc | kW | 206.8348 | -0.15064 |  |  |  | [m2] | [W/(m2·K)]
| Koef. vlivu nesoučasnosti | f1 | 1 | 0.85
| Koef. vlivu režimu vytápění | f2 | 1 | 0.7911
| Koef. vlivu zvýšení teploty | f3 | 1 | 1.2
| Koef. vlivu regulace | f4 | 1 | 1.05
| Celkový opravný koeficient | fc | 1 | 0.84727
| Dny v otopném období | d | den | 229
| Průměrná vnitřní teplota | tis | °C | 19
| Průměrná venkovní teplota | tes | °C | 4
| Výpočtová vnější teplota | te | °C | -15
| Potřeba tepla pro vytápění | Qvyt | GJ/rok | 1529.7005
| Příprava TV | QTV | GJ/rok | 0
| Potřeba tepla celkem | QUT+TV | GJ/rok | 1529.7005
| Účinnost zdroje vytápění | --- | % | 100%
| Spotřeba energie na vytápění | Evyt | GJ/rok | 1529.7005
| Účinnost zdroje TV | --- | % | 100%
| Spotřeba energie příprava TV | ETV | GJ/rok | 0
| Spotřeba energie celkem | EUT +TV | GJ/rok | 1529.7005
| Spotřeba energie celkem | EUT | MWh/rok | 424.9168
Varianta II -zateplení
| Varianta II |  | jednotka | hodnota | [7 empty] | c
| Celková tepelná ztráta | Qc | kW | 169.0929
| Koef. vlivu nesoučasnosti | f1 | 1 | 0.85
| Koef. vlivu režimu vytápění | f2 | 1 | 0.7911
| Koef. vlivu zvýšení teploty | f3 | 1 | 1.2
| Koef. vlivu regulace | f4 | 1 | 1.05
| Celkový opravný koeficient | fc | 1 | 0.84727
| Dny v otopném období | d | den | 229
| Průměrná vnitřní teplota | tis | °C | 19
| Průměrná venkovní teplota | tes | °C | 4
| Výpočtová vnější teplota | te | °C | -15
| Potřeba tepla pro vytápění | Qvyt | GJ/rok | 1250.57
| Příprava TV | QTV | GJ/rok | 0
| Potřeba tepla celkem | QUT+TV | GJ/rok | 1250.57
| Účinnost zdroje vytápění | --- | % | 100%
| Spotřeba energie na vytápění | Evyt | GJ/rok | 1250.57
| Účinnost zdroje TV | --- | % | 100%
| Spotřeba energie příprava TV | ETV | GJ/rok | 0
| Spotřeba energie celkem | EUT +TV | GJ/rok | 1250.57
| Spotřeba energie celkem | EUT | MWh/rok | 347.3806

## Denostupně
2012 | Průměrná teplota (°C) | počet topných dnů | D | tis | 19 | °C
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
| Součet | 224 | 3440.8 | tes | 3.6393 | °C
2013 | Průměrná teplota (°C) | počet topných dnů | D | tis | 19 | °C
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
| Součet | 237 | 3465.3 | tes | 4.3785 | °C
2014 | Průměrná teplota (°C) | počet topných dnů | D | tis | 19 | °C
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
| Součet | 219 | 2882 | tes | 5.8402 | °C

## Spotřeby energie
Spotřeby energie |  | 0
Odhadovaná spotřeba energie na osvětlení
Náklady na nákup EE
[5 empty] | Tarif |  | Spotřeba | Cena | Celkem
Spotřeby elektrické energie odhadovaná spotřeba pro celoroční nepřerušované využití | [6 empty] | MWh | Kč/MWh | Kč
Spotřeba (odhad) | Celkem |  |  |  | Tarif C26d 3x200A | Celkem | 231.9037 | 2153.71 | 499453
| MWh |  |  |  |  | NT | 0 | 0 | 0
Osvětlení | 99.582 |  |  |  |  | Celkem | 231.9037 | 2153.7089 | 499453
Větrání | 4.25 |  |  |  |  | Měsíční platby |  |  | 0
Chlazení | 63.78 |  |  |  |  | Celkem |  |  | 499453
Ostatní procesy | 64.2917
Celkem | 231.9037
Cena elektrické energie | [7 empty] | 1896.6145
Spotřeba EE | Jedn. cena | Cena celkem
kWh | Kč/kWh | tis. Kč
231.9037 | 3.52 | 0.8163
Tarif C26d 3x200A | VT (MWh) | NT (MWh) | Celkem (MWh)
2012 | 239.588 |  | 239.588
2013 | 235.07 |  | 235.07
2014 | 221.053 |  | 221.053
Celkem | 695.711 | 0 | 695.711
Průměr | 231.9037 | #DIV/0! | 231.9037
Období | Spotřeba |  | Denostupně | Měrná spotřeba
| MWh/rok | GJ/rok | °D | GJ/°D
2012 | 519.7139 | 1870.97 | 3702.3 | 0.50535
2013 | 550.3639 | 1981.31 | 3101 | 0.63893
2014 | 431.0583 | 1551.81 | 3620.2 | 0.42865
Průměr | 500.3787 | 1801.3633 | --- | 0.52431
Přepočet | 500.28 | 1801.0079 | 3435
Spotřeba tepla |  |  |  |  | Nákup tepla
Rok | Vytápění | Celkem |  |  | Teplo | Spotřeba | Cena | Celkem
[6 empty] | GJ | Kč/GJ | Kč
| GJ/rok | GJ/rok | MWh/rok |  | Spotřeba | 1801.0082 | 484.4 | 872408
2013 | 1870.97 | 1870.97 | 519.7139 |  | Měsíční platby |  | 0 | 0
2014 | 1981.31 | 1981.31 | 550.3639 |  | Celkem |  |  | 872408
2015 | 1551.81 | 1551.81 | 431.0583
Celkem | 5404.09 | 5404.09 | 1501.1361 |  | Teplo (teplá voda) | Spotřeba | Cena | Celkem
Průměr | 1801.3633 | 1801.3633 | 500.3787 |  |  | GJ | Kč/GJ | Kč
[5 empty] | Spotřeba | 335.016 | 174.2749 | 58385
Spotřeba zemního plynu dle jednotlivých procesů
Teplo (CZT) | Výhřevnost | Výhřevnost |  |  |  | Ředitelství | [6 empty] | Ředitelství |  |  |  |  | Ředitelství
| MWh/rok | GJ/rok | [5 empty] | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
Vytápění | 500.28 | 1801.0079 | [5 empty] | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
Příprava TV | 93.06 | 335.016 |  |  |  | 0 | Budova ředitelství | 1870.97 |  |  |  | 1870.97 | 1981.31 |  |  |  | 1981.31 | 1551.81 |  |  |  | 1551.81
Příprava pokrmů | 0 | 0 | [5 empty] | 519.7139
Celkem | 593.34 | 2136.0239

## Potřeba TV
Výpočet potřeby energie pro přípravu TV
Měrná denní potřeba energie na přípravu TV dle DIN V 18599-10
Typ zóny | Potřeba energie | Plocha zóny | Potřeba tepla pro ohřev TV
| Wh/(m2.d) | m2 | kWh/rok | GJ/rok
Bytové domy | 30 | 387.67 | 4244.9865 | 15.282
Celkem potřeba tepla pro přípravu TV |  |  | 4244.9865 | 15.282
Spotřeba energie pro přípravu TV - stávající stav
Stávající stav
Typ zdroje | Pokrývaná potřeba | Účinnost | Spotřeba energie pro přípravu TV |  | Energonositel
| GJ/rok | --- | kWh/rok | GJ/rok
Elektrický průtokový ohřívač | 15.282 | 0.95 | 4468.4068 | 16.0863 | Elektrická en.
Celkem | 15.282 | --- | 4468.4068 | 16.0863 | ---
Spotřeba energie pro přípravu TV - varianta II
Varianta II
Typ zdroje | Pokrývaná potřeba | Účinnost | Spotřeba energie pro přípravu TV |  | Energonositel
| GJ/rok | --- | kWh/rok | GJ/rok
Elektrický průtokový ohřívač | 15.282 | 0.95 | 4468.4068 | 16.0863 | Elektrická en.
Zásobník nabíjený topnou vodou | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Dřevěné pelety
Bivalentní elektrická smyčky (mimo topnou sezónu) | 0 | 0.97 | 0 | 0 | Elektrická en.
Celkem | 15.282 | --- | 4468.4068 | 16.0863 | ---
Příprava TV |  |  |  | GJ/rok | kWh/rok
Úklid | kWh/100m2 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Příprava TV | m3 |  |  | 14.382 | 3995
| kWh/osobu |  |  | 0 | 0
Potřeba tepla pro přípravu TV |  |  |  | 14.382 | 3995
Průměrná účinnost přípravy |  |  |  | 94%
Spotřeba EE |  |  |  | 15.3 | 4250

## LED světla
Osvětlení | Instalovaný příkon | Počet provozních hodin | Spotřeba elektřiny
| W | hod. | MWh
Stávající | 56904 | 1750 | 99.582
Navrhovaný LED | 36980 | 1750 | 64.715
Úspora |  |  | 34.867

## Evidenční list
2. Vlastní zdroje energie
a) zdroje tepla |  |  |  | b) zdroje elektřiny
Počet |  | 0 | ks | Počet |  | 0 | ks
instalovaný výkon |  | --- | MW | instalovaný výkon |  | --- | MW
roční výroba |  | --- | MWh | roční výroba |  | --- | MWh
roční spotřeba paliva |  | --- | GJ/r | roční spotřeba paliva |  | --- | GJ/r
c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla |  |  |  | d) druhy primárního zdroje energie
počet |  | 0 | ks | druh OZE |  | ---
instal. výkon elektrický |  | --- | MW | druh DEZ |  | ---
instal. výkon tepelný |  | --- | MW | fosilní zdroje |  | ---
roční výroba elektřiny |  | --- | MWh
roční výroba tepla |  | --- | MWh
roční spotřeba paliva |  | --- | GJ/rok
3. Spotřeba energie
Druh spotřeby | Příkon |  | Spotřeba energie |  |  | Energonositel
Vytápění | --- | MW | 500.2801 |  | MWh/r | Teplo
Chlazení | --- | MW | 63.78 |  | MWh/r | Elektrická energie
Větrání | --- | MW | 4.25 |  | MWh/r | Elektrická energie
Úprava vlhkosti | --- | MW | --- |  | MWh/r | ---
Příprava TV | --- | MW | 93.06 |  | MWh/r | Teplo teplá voda
Osvětlení | Nezj. | MW | 99.582 |  | MWh/r | Elektrická energie
Technologie | Nezj. | MW | 64.2917 |  | MWh/r | Elektrická energie
Celkem | Nezj. | MW | 825.2437 |  | MWh/r | ---
2. Úspory energie a nákladů
[8 empty] | Spotřeba energie a náklady na energii – celkem | [6 empty] | kontrola:
[9 empty] | Stávající stav |  | Navrhovaný stav |  | Úspory |  | SS | NS |  | úspory
[8 empty] | Energie | 825.2437 | MWh/r | 715.0135 | MWh/r | 110.2303 | MWh/r | 825.2437 | 715.0135 |  | 110.2303
[8 empty] | Náklady | 1430.246 | tis. Kč/r | 1223.7312 | tis. Kč/r | 206.5148 | tis. Kč/r | 110.2303
[8 empty] | Spotřeba energie | [6 empty] | 206.5148
[9 empty] | Stávající stav |  | Navrhovaný stav |  | Úspory
[8 empty] | Vytápění | 500.2801 | MWh/r | 424.9168 | MWh/r | 75.3633 | MWh/r
[8 empty] | Chlazení | 63.78 | MWh/r | 63.78 | MWh/r | 0 | MWh/r
[8 empty] | Větrání | 4.25 | MWh/r | 4.25 | MWh/r | 0 | MWh/r
[8 empty] | Úprava vlhkosti | 0 | MWh/r | 0 | MWh/r | 0 | MWh/r
[8 empty] | Příprava TV | 93.06 | MWh/r | 93.06 | MWh/r | 0 | MWh/r
[8 empty] | Osvětlení | 99.582 | MWh/r | 64.715 | MWh/r | 34.867 | MWh/r
[8 empty] | Technologie | 64.2917 | MWh/r | 64.2917 | MWh/r | 0 | MWh/r
3. Ekonomické hodnocení
[15 empty] | doba hodnocení |  |  | 20 | roků |  | diskontní míra |  |  |  | 4 |  | %
[15 empty] | reálná doba návratnosti |  |  | >20 | roků |  | investiční náklady |  |  |  | 3864.2848 |  | tis.Kč s DPH
[15 empty] | prostá doba návratnosti |  |  | 19 | roků |  | cash flow |  |  |  | 206.5148 |  | tis.Kč/r
[15 empty] | IRR |  |  | 0.6426% | % |  | NPV |  |  |  | -137.6114 |  | tis.Kč/r
[15 empty] | rok realizace |  |  | 2016
4. Ekologické hodnocení
[15 empty] | Znečišťující látky | Stávající stav |  |  |  | Navrhovaný stav |  |  |  |  | Efekt
[16 empty] | lokálně |  | globálně |  | lokálně |  |  | globálně |  | lokálně |  | globálně
[15 empty] | Tuhé látky |  | t/r | 0.252 | t/r |  |  | t/r | 0.214 | t/r |  | t/r | 0.038 | t/r
[15 empty] | SO2 |  | t/r | 1.952 | t/r |  |  | t/r | 1.658 | t/r |  | t/r | 0.294 | t/r
[15 empty] | NOx |  | t/r | 0.766 | t/r |  |  | t/r | 0.651 | t/r |  | t/r | 0.115 | t/r
[15 empty] | CO |  | t/r | 0.446 | t/r |  |  | t/r | 0.358 | t/r |  | t/r | 0.088 | t/r
[15 empty] | CO2 |  | t/r | 477.728 | t/r |  |  | t/r | 405.841 | t/r |  | t/r | 71.887 | t/r