ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava - Kunčice

IČ: 27791891

DIČ: CZ27791891

www.asaexpert.cz

info@asaexpert.cz

+420  596 110 035

zakázka č.:29/02/2016

Energetický audit

podle zákona č. 406/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů o hospodaření energií a vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku

Budova ředitelství

Dopravního podniku Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757

Energetický specialista:

Ing. Ondřej Guniš

MPO 1408, ze dne 24. 9. 2014

květen 2016

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4

1.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE AUDITU	4

1.2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE AUDITU	4

1.3.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE AUDITU	4

1.4.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE AUDITU	5

1.5.	CÍL A ÚČEL ENERGETICKÉHO AUDITU	5

2.	POPIS VÝCHOZÍHO STAVU	6

2.1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU EA	6

2.1.1.	Předmět energetického auditu	6

2.1.2.	Podklady k vypracování energetického auditu	6

2.1.3.	Základní popis objektu	6

Objekt je památkově chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči	7

2.1.4.	Situační plán	10

2.1.5.	Otopná soustava a příprava teplé vody	10

2.1.6.	Elektroinstalace	11

2.1.7.	Vzduchotechnika a klimatizace	11

2.1.8.	Zemní plyn	12

2.1.9.	Energetické spotřebiče	12

2.1.10.	Provozní režim	13

2.2.	ENERGETICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY	13

2.2.1.	Elektrická energie	13

2.2.2.	Teplo	13

2.2.3.	Spotřeba paliv a energie pro ohřev TV	14

2.2.4.	Spotřeba paliv a energie pro vytápění	14

2.2.5.	Tabulka energetických vstupů	15

2.3.	VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE	16

2.4.	VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE	17

3.	ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU	18

3.1.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU	18

3.1.1.	Tepelně technické vlastnosti obálky budovy	18

3.1.2.	Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí	18

3.2.	TEPElNÁ ENERGIE	19

3.2.1.	Potřeba tepla pro vytápění a přípravu TV	19

3.2.2.	Otopná soustava a rozvody TV	20

3.2.3.	Vzduchotechnika	20

3.2.4.	Elektroinstalace a osvětlení	20

3.3.	Technické charakteristiky zdroje dle ÚČElu EA	20

3.4.	Roční energetická bilance	21

3.5.	potenciál úspor	22

3.5.1.	Potenciál úspor v oblasti stavební	22

3.5.2.	Potenciál úspor v oblasti TZB	23

4.	NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE	24

4.1.	Varianty úsporných opatření	24

4.1.1.	Varianta I	24

4.1.2.	Varianta II	27

5.	EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ	30

5.1.	ÚVOD EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ	30

5.2.	METODY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ	30

5.3.	ZÁKLADNÍ UKAZATELE PRO HODNOCENÍ A SROVNÁVÁNÍ PROJEKTŮ	30

5.4.	EKONOMICKÉ UKAZATELE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ	32

5.5.	Výpočet ekonomických parametrů	32

6.	ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ	33

6.1.	Výchozí stav	33

6.2.	Varianta I	33

6.3.	Varianta II	33

6.4.	VYHODNOCENÍ ENVIROMENTÁLNÍCH PŘÍNOSŮ	34

7.	MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI	35

8.	VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY	37

9.	ZÁVĚR, DOPORUČENÍ AUDITORA	37

9.1.	HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	37

9.2.	CELKOVÝ potenciál úspor energie	37

9.3.	POSOUZENÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE	38

9.3.1.	Biomasa	38

9.3.2.	KVET	38

9.3.3.	Tepelné čerpadlo	38

Přílohy:	č. 1 Evidenční list

č. 2 Energetický štítek

SEZNAM TABULEK

Tab. 1 Roční spotřeby elektrické energie	13

Tab. 2 Roční spotřeby elektrické energie podle procesů (výpočet)	13

Tab. 3 Roční spotřeby tepla na vytápění	14

Tab. 4 Roční spotřeby tepla podle procesů	14

Tab. 6 Určení výše plateb za elektrickou energii v cenové úrovni 2015	15

Tab. 7 Určení výše plateb za teplo v cenové úrovni 2015	15

Tab. 8 Určení výše plateb za teplou vodu v cenové úrovni 2015	15

Tab. 10 Tepelně technické obálky budovy	18

Tab. 11 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN 73 0540-2:2011	19

Tab. 12 Potřeba tepla pro vytápění – výchozí stav	20

Tab. 13 Roční energetická bilance stávajícího stavu	21

Tab. 14 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po provedení opatření	23

Tab. 15 Náhrada svítidel	23

Tab. 16 Tepelně technické vlastnosti obálky budovy po zateplení dle ČSN 730540 dle varianty I	24

Tab. 18 Energetické vstupy – varianta I	25

Tab. 19 Tabulka energetické bilance – varianta I	26

Tab. 20 Tepelně technické vlastnosti obálky budovy po zateplení dle ČSN 730540 dle varianty II	27

Tab. 21 Výpočet potřeby tepla a paliva na vytápění – varianta II	28

Tab. 22 Tabulka energetických vstupů – varianta II	28

Tab. 23 Tabulka energetické bilance – varianta II	29

Tab. 24 Investiční náklady a úspory – varianta I	32

Tab. 25 Investiční náklady a úspory – varianta II	32

Tab. 26 Výsledky ekonomického hodnocení variant	32

Tab. 27 Emise - výchozí stav	33

Tab. 28 Emise - varianta I	33

Tab. 29 Emise - varianta II	33

Tab. 30 Emise - vyhodnocení	34

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE AUDITU

Obchodní název, adresa	:Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Telefon		: +420 597 401 111

IČO		:61974757

ID datové schránky		:f7mdrpg

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE AUDITU

Obchodní název, adresa	:Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Telefon		: +420 597 401 111

IČO		:61974757

ID datové schránky		:f7mdrpg

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE AUDITU

Obchodní název, adresa	: ASA expert, a.s.

Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

Statutární zástupci		: Aleš Staniczek

Telefon/Fax		: +420 596 110 035

E - mail		: info@asaexpert.cz

IČ		: 277 91 891

Pověřen jednáním		: Ing. Pavel Srkal

Telefon:		: +420 725 558 185

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE AUDITU

Obchodní název, adresa	: ASA expert, a.s.

Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

Statutární zástupci		: Aleš Staniczek

Telefon/fax		: 596 110 035

E - mail		: info@asaexpert.cz

IČ		: 277 91 891

Energetický auditor 		: Ing. Ondřej Guniš

Číslo oprávnění MPO	: 1408

Datum vydání oprávnění	: 24.9.2014

## CÍL A ÚČEL ENERGETICKÉHO AUDITU

Cílem energetického auditu je nalezení potenciálu úspor jednotlivých energií využívaných v posuzovaném objektu – budově ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. na ul. Poděbradova 494/2 v Ostravě. Dále pak nalezení a navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke snížení stávající energetické náročnosti sledovaného objektu, jeho posouzení z hlediska energetického a v návaznosti na variantní řešení úsporných opatření i ekonomického.

Energetický audit byl zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 480/2012 Sb., ve zdění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku.

# POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU EA

### Předmět energetického auditu

Předmět EA			:  Budova ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s.

Adresa předmětu EA	:  Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Funkce předmětu EA	:objekt občanské vybavenosti (dle KN jiná stavba)

Vlastník budovy		: Dopravní podnik Ostrava	 a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Katastrální území		: 713520 Moravská Ostrava

Parcela č.		: 402/13

### Podklady k vypracování energetického auditu

Jako podklad pro zpracování energetického auditu byla použita archivní projektová dokumentace zapůjčená zadavatelem auditu.

- ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“

- ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky“ - účinnost od 1.11.2011 změna Z1

- výpisy spotřeb energie

- prohlídka objektu

- fotodokumentace

Pro objekt není k dispozici (nebyl zpracován) konstrukční stavebně technický průzkum. Byl proveden jen vizuální průzkum v rámci omezených možností. Nebyly provedeny žádné sondážní ani kvalitativní zkoušky materiálů.

### Základní popis objektu

Hodnoceným objektem je budova ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. na ulici Poděbradova 494/2 v Ostravě.

Objekt byl postaven v roce 1929 jako 6 podlažní podsklepená budova. Objekt byl postaven klasickou zděnou technologií z cihel na maltu. Půdorysně je objekt tvořen třemi křídly ve tvaru písmene U, které navazuje na okolní zástavbu a tvoří uzavřený dvůr, ve kterém se nachází dvoupodlažní vestavba dispečinku.

Objekt je využíván jako administrativní budova ve 2.NP až 6.NP, v přízemí se nachází zákaznické centrum, garáž a dispečink. Suterén objektu je vytápěný a slouží jako dílna, sklad a archiv.

Stropní konstrukce nad suterénem je železobetonová, stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou je dřevěná trámová s nášlapnou vrstvou s cihelnou dlažbou z půdovek.

Střešní konstrukce je dvouplášťová v úrovni stropního podhledu zateplena minerální vlnou tl. 160 mm.

Střešní konstrukce nad dispečinkem je zateplena minerálními rohožemi v tl. 150 mm.

Výplně otvorů v hodnoceném objektu již byly většinou vyměněny za okna plastová, hliníková s izolačním zasklením s výjimkou oken na hlavním schodišti, které jsou dřevěné jednoduché, a sklepních oken, které jsou kovové s jednoduchým zasklením. Vstupní dveře jsou kovové s izolačním zasklením. Garážová vrata jsou sekční tepelně izolační.

# Objekt je památkově chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

ve znění pozdějších předpisů – katalogové číslo 118869 (typ činžovní dům).

Administrativní část budovy má převážně jednosměnný provoz, dispečink je využíván kontinuálně.

Foto č. 1 Dopravní podnik Ostrava a.s., budova ředitelství – jižní křídlo

Foto č. 2 Dopravní podnik Ostrava a.s., budova ředitelství – západní křídlo

Foto č. 3 Dopravní podnik Ostrava a.s., budova ředitelství – severní křídlo

### Situační plán

### Otopná soustava a příprava teplé vody

Hodnocený objekt nemá vlastní zdroje tepla pro vytápění ani přípravu teplé vody – teplo je nakupováno od distributora CZT (centrálního zásobování tepla).

Otopná soustava je dvoutrubková, uzavřená, teplovodní s nuceným oběhem. Teplo je do jednotlivých místností předáváno převážně prostřednictvím litinových článkových a deskových radiátorů, které jsou osazeny termostatickými ventily z 90 %. Termostatické ventily s hlavicí nejsou osazeny na chodbách a jiných společných prostorách. Rozvody tepla jsou provedeny převážně z ocelových trub, v nevytápěných prostorech jsou izolovány vrstvou minerální vaty nebo mirelonu.

Rozvody teplé vody včetně cirkulačních okruhů jsou provedeny z ocelových trub, které jsou izolovány pěnovým polyetylenem.

Spotřeba tepla pro vytápění objektu je měřena na patě budovy.

Foto č. 4 Rozdělovač teplé vody

Foto č. 5 Napojovací uzel rozvodu tepla

### Elektroinstalace

Objekt je napojen na rozvody elektrické energie na soustavu nízkého napětí 3N+PE 50 Hz AC, 230/400 V TN-C rozvodné sítě ČEZ distribuce a.s. Osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly.

### Vzduchotechnika a klimatizace

Odvětrání objektu je převážně přirozené – okny.  Výjimkou jsou prostory dispečinku, klientského centra a hygienického zázemí. Tyto prostory jsou větrány řízeně pomocí vzduchotechnického systému.

Kanceláře, výdejna jídel a dispečink jsou v letním období chlazeny pomocí nástřešních klimatizačních jednotek a kompaktních klimatizačních jednotek. (TOSHIBA SMS, MMY-MAP1004HT8P-E, KLG 040, DUPLEX T-CHF 850 2x, DAIKIN R 45, VORT PRSS a EDAV, DAIKIN FT45GAV, TOSCHIBA RAS-10GKP-ES2, DAIKIN INVENTER R410A 2x). Spotřeba elektřiny na provoz klimatizačních jednotek a větrání není samostatně měřena, byla vypočítána v programu energie 2015.

Foto č. 6,7 a 8 klimatizační a ventilační jednotky

### Zemní plyn

Objekt není napojen na rozvod zemního plynu.

### Energetické spotřebiče

Vstupující elektrická energie je využívaná především na osvětlení, provoz klimatizačních a větracích jednotek a další procesy – provoz elektrických spotřebičů apod. Roční provozní hodiny jednotlivých elektrických spotřebičů nejsou zaznamenávány a jejich počet není možno odhadnout. Spotřebiče lze pouze rozdělit na ty, které jsou využívány intenzivněji v rámci provozu a ostatní, jejichž využití je minimální.

### Provozní režim

Objekt je památkově chráněn.

Administrativní část budovy má převážně jednosměnný provoz, dispečink je využíván kontinuálně.

V době provozu je nutné zajistit vytápění objektu v režimu dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele potřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

## ENERGETICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY

Výchozím podkladem dokládajícím spotřebu energie jsou výpisy spotřeb dodané zadavatelem energetického auditu. Z těchto podkladů jsou převzaty následující hodnoty spotřeby.

### Elektrická energie

Elektrická energie v objektu je využívaná pro osvětlení, větrání, chlazení a ostatní procesy.

Tab. 1 Roční spotřeby elektrické energie

Tab. 2 Roční spotřeby elektrické energie podle procesů (výpočet)

### Teplo

Nakupované teplo slouží pro vytápění objektu. Teplá voda je nakupována od distributora CZT  (Veolia a.s.) a je účtována samostatně.

Tab. 3 Roční spotřeby tepla na vytápění

Tab. 4 Roční spotřeby tepla podle procesů

### Spotřeba paliv a energie pro ohřev TV

Spotřeba energie na ohřev teplé vody není měřena. Spotřeba tepelné energie pro výrobu TV je dělená podílem spotřeby vody podle jednotlivých odběratelů z centrálního výměníku společnosti Veolia a.s. V objektu je měřeno pouze spotřebované množství teplé vody. V roce 2014 činila spotřeba TV 423 m3, v roce 2015 452 m3.

Skutečná potřeba tepla na její ohřev byla pro účely energetického auditu stanovena propočtem z programu ENERGIE 2015.

### Spotřeba paliv a energie pro vytápění

Pro účely auditu je tedy dále přepočtena spotřeba tepla pro celoroční využití objektu, pro vnitřní teplotu dle požadavků uvedené legislativy a normální klimatické podmínky pomocí denostupňové metody. Převažující vnitřní návrhová teplota v objektu je 20 °C. Průměrná vnitřní návrhová teplota je 19 °C (zohledňuje chodby, technické místnosti atd.), délka otopného období je 229 dní, průměrná venkovní teplota v topném období je 4,0°C. Výchozí výpočtová spotřeba tepla pro vytápění budovy je 1801,01  GJ/rok (viz. kap.3.2.1.).

Tab. 5 Stanovení spotřeby energie na vytápění

### Tabulka energetických vstupů

Na základě údajů, uvedených v předchozích kapitolách, lze pro hodnocený objekt vytvořit následující tabulku energetických vstupů. Byly použity tyto ceny energií:

Elektrická energie:

Tab. 6 Určení výše plateb za elektrickou energii v cenové úrovni 2015

(cena bez DPH)

Teplo:

Tab. 7 Určení výše plateb za teplo v cenové úrovni 2015

(cena bez DPH)

Teplá voda:

Tab. 8 Určení výše plateb za teplou vodu v cenové úrovni 2015

(cena bez DPH)

Tab. 9 Tabulka energetických vstupů pro stávající stav

## VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE

Hodnocený objekt nemá vlastní zdroje tepla pro vytápění ani přípravu teplé vody – teplo je nakupováno od distributora CZT.

Objekt má záložní zdroj elektřiny umístěný na střeše.

Foto č. 8 a 9 Záložní zdroj elektřiny

## VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE

Spotřebičem je topný systém a ostatní technologické spotřebiče předmětu energetického auditu, tedy budovy ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. Údaje o tepelně technických vlastnostech konstrukcí jsou vedeny v tabulce č.. 11 – Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN 73 0540-2:2011.

# ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU

Kapitola je zpracována podle § 5, odst. (1 až 9) podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku, a obsahuje zhodnocení technického řešení výchozího stavu budovy včetně jeho dopadů do oblasti energického hospodářství, charakterizovaného svojí energetickou náročností.

Zhodnocením výchozího stavu budovy vyplyne návrh opatření části stavební, vedoucí ke snížení spotřeby energie energetickým hospodářstvím budovy.

## TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU

### Tepelně technické vlastnosti obálky budovy

Tab. 10 Tepelně technické obálky budovy

### Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí objektu bylo vypracováno v souladu s požadavky ČSN 73 0540 – „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“.

Tab. 11 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN 73 0540-2:2011

| Ochlazovaná konstrukce | Plocha Ai [m2] | Součinitel (činitel) prostupu tepla Ui (ΣΨk.lk + Σχj) [W/(m2·K)] | Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla UN (Urec) [W/(m2·K)] |  | Vyhodnocení požadavku dle ČSN 730540 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okna | 497,2 | 1,20 | 1,50 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Okna (sklepní) | 12,3 | 5,65 | 1,50 | (1,20) | Nespňuje pož. |
| Dveře kovové | 2,1 | 1,70 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Okna dřevěná | 21,1 | 4,50 | 1,50 | (1,20) | Nespňuje pož. |
| Dveře balkon | 42,9 | 1,20 | 1,70 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Garážová vrata | 15,5 | 1,50 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Vstupní sestava | 88,8 | 1,70 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Výkladce | 146,0 | 1,50 | 1,50 | (1,20) | Splňuje pož. |
| S 600 | 860,9 | 1,05 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| S 600 dvůr | 519,8 | 1,05 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| S 250 dvůr | 66,2 | 1,76 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| S 750 | 89,4 | 0,88 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| S 450 | 130,3 | 1,29 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| S 450 dvůr | 83,7 | 1,29 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| Střecha | 596,1 | 0,24 | 0,24 | (0,16) | Splňuje pož. |
| Strop k půdě | 168,8 | 0,95 | 0,30 | (0,20) | Nespňuje pož. |
| Stěna k půdě | 46,6 | 1,49 | 0,30 | (0,25) | Nespňuje pož. |
| Dveře na půdu | 2,1 | 2,30 | 1,70 | (1,20) | Nespňuje pož. |
| Strop dvorky | 32,6 | 2,70 | 0,24 | (0,16) | Nespňuje pož. |
| Střecha dispečinku | 166,2 | 0,27 | 0,24 | (0,16) | Nespňuje pož. |
| Konstrukce k zemině | 1 213,7 | 2,59 | 0,45 | (0,30) | Nespňuje pož. |

## TEPElNÁ ENERGIE

### Potřeba tepla pro vytápění a přípravu TV

Největšími náklady na energie v objektu jsou náklady na vytápění. Výpočet tepelných ztrát byl proveden obálkovou metodou.

V následující tabulce je představen výpočet potřeby tepla pro vytápění.  Použité koeficienty jsou voleny tak, aby odpovídaly jak skutečnému provozu, tak i spotřebě energie.

Tab. 12 Potřeba tepla pro vytápění – výchozí stav

### Otopná soustava a rozvody TV

Technicky stav otopné soustavy je vyhovující. Doporučuji dále pravidelné prohlídky a revize.

### Vzduchotechnika

Stav vzduchotechnických a klimatizačních jednotek je vyhovující. Doporučuji provádět pravidelné kontroly a revize, včetně pravidelné výměny filtrů.

### Elektroinstalace a osvětlení

Stav elektroinstalace a osvětlovací soustavy je vyhovující. V rámci údržby osvětlovací soustavy doporučuji provést postupnou náhradu stávajících svítidel za LED svítidla.

## Technické charakteristiky zdroje dle ÚČElu EA

Objekt nemá vlastní zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV.

## Roční energetická bilance

Tab. 13 Roční energetická bilance stávajícího stavu

## potenciál úspor

### Potenciál úspor v oblasti stavební

Zlepšením tepelně - technických vlastností, dojde ke snížení tepelné ztráty budovy, a tím i k poklesu spotřeby energie pro vytápění.

- Zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem ze stabilizovaného fasádního polystyrénu EPS 70 F o tl. 160 mm, v místech, kde to vyžadují požárně bezpečnostní předpisy, může být nahrazen izolantem z minerální vlny o stejné tloušťce (λ ≤ 0,039 W/(mK)). V návaznosti na zateplení obvodového pláště bude zateplena oblast soklu soklovým polystyrénem v tl. 120 mm.

- Stropy k nevytápěným půdám budou zatepleny rohožemi minerální (skelné) vlny v tloušťce 180 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Stěny k nevytápěné půdě budou zatepleny deskami minerální vlny v tloušťce
160 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Nevyhovující okna budou nahrazena okny plastovými, popř. hliníkovými s celkovým součinitelem prostupu tepla UW≤1,20 W/(m2K).

Pozn.: V tab. 14 jsou zateplené konstrukce a vyměněné výplně otvorů označeny červeně.

Tab. 14 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po provedení opatření

| Ochlazovaná konstrukce | Plocha Ai [m2] | Součinitel (činitel) prostupu tepla Ui (ΣΨk.lk + Σχj) [W/(m2·K)] | Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla UN (Urec) [W/(m2·K)] |  | Vyhodnocení požadavku dle ČSN 73 0540 – 2:2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okna | 497,2 | 1,20 | 1,50 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Okna (sklepní) | 12,3 | 1,20 | 1,50 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Dveře kovové | 2,1 | 1,70 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Okna dřevěná | 21,1 | 1,20 | 1,50 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Dveře balkon | 42,9 | 1,20 | 1,70 | (1,20) | Splňuje dop. |
| Garážová vrata | 15,5 | 1,50 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Vstupní sestava | 88,8 | 1,70 | 1,70 | (1,20) | Splňuje pož. |
| Výkladce | 146,0 | 1,50 | 1,50 | (1,20) | Splňuje pož. |
| S 600 | 860,9 | 0,22 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| S 600 dvůr | 519,8 | 0,22 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| S 250 dvůr | 66,2 | 0,23 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| S 750 | 89,4 | 0,21 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| S 450 | 130,3 | 0,22 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| S 450 dvůr | 83,7 | 0,22 | 0,30 | (0,25) | Splňuje dop. |
| Střecha | 596,1 | 0,24 | 0,24 | (0,16) | Splňuje pož. |
| Strop k půdě | 168,8 | 0,20 | 0,30 | (0,20) | Splňuje dop. |
| Stěna k půdě | 46,6 | 0,23 | 0,30 | 0,25 | Splňuje dop. |
| Dveře na půdu | 2,1 | 2,30 | 1,70 | (1,20) | Nesplňuje pož. |
| Stropy dvorků | 32,6 | 2,70 | 0,24 | (0,16) | Nesplňuje pož. |
| Střecha dispečinku | 166,2 | 0,27 | 0,24 | (0,16) | Nesplňuje pož. |
| Konstrukce k zemině | 1 213,7 | 2,59 | 0,45 | (0,30) | Nesplňuje pož. |

### Potenciál úspor v oblasti TZB

- Rekonstrukce osvětlení – nahrazení stávajících svítidel – LED svítidly.

Tab. 15 Náhrada svítidel

# NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

## Varianty úsporných opatření

### Varianta I

V oblasti stavební lze provést následující opatření:

- Zateplení fasády do dvora objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem ze stabilizovaného fasádního polystyrénu EPS 70 F o tl. 160 mm, v místech, kde to vyžadují požárně bezpečnostní předpisy, může být nahrazen izolantem z minerální vlny o stejné tloušťce (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Stropy k nevytápěným půdám budou zatepleny rohožemi minerální (skelné) vlny v tloušťce 180 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Stěny k nevytápěné půdě budou zatepleny deskami minerální vlny v tloušťce
160 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Nevyhovující okna budou nahrazena okny plastovými, popř. hliníkovými s celkovým součinitelem prostupu tepla UW≤1,20 W/(m2K).

Po provedení zateplení se musí otopná soustava hydraulicky regulovat.

V oblasti technického zařízení budov doporučuji provést:

- Rekonstrukci osvětlovací soustavy – náhradu stávajících svítidel, LED svítidly.

- Na patě objektu bude zřízen centrální regulační uzel stanice zásobování teplem. Tato stanice bude vybavena směšovacím uzlem s regulačním ventilem a čerpadlem. Měření a regulaci bude zajišťovat systém pro řízení technických zařízení budov. Systém bude zajišťovat měření, sběr dat, regulaci, nastavení a archivaci vybraných parametrů.  Tyto funkce budou ovládány dálkově z centrálního řídicího pracoviště (PC s vizualizačním uživatelským rozhraním).

Realizací varianty I by došlo ke snížení ztráty objektu z 243,52 kW na 206,83 kW, tedy o 15%.

Tab. 16 Tepelně technické vlastnosti obálky budovy po zateplení dle ČSN 730540 dle varianty I

Tab. 17 Výpočet potřeby tepla na vytápění varianta I

Tab. 18 Energetické vstupy – varianta I

Tab. 19 Tabulka energetické bilance – varianta I

V důsledku realizace opatření, zahrnutých ve variantě I, dojde ke snížení spotřeby energie o 396,83 GJ/rok (ve finančním vyjádření cca 206,51 tis. Kč).

### Varianta II

V oblasti stavební lze provést následující opatření:

- Zateplení fasády celého objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem ze stabilizovaného fasádního polystyrénu EPS 70 F o tl. 160 mm, v místech, kde to vyžadují požárně bezpečnostní předpisy, může být nahrazen izolantem z minerální vlny o stejné tloušťce (λ ≤ 0,039 W/(mK)). V návaznosti na zateplení obvodového pláště bude zateplena oblast soklu soklovým polystyrénem v tl. 120 mm.

- Stropy k nevytápěným půdám budou zatepleny rohožemi minerální (skelné) vlny v tloušťce 180 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Stěny k nevytápěné půdě budou zatepleny deskami minerální vlny v tloušťce 160 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)).

- Nevyhovující okna budou nahrazena okny plastovými, popř. hliníkovými s celkovým součinitelem prostupu tepla UW≤1,20 W/(m2K).

Po provedení zateplení se musí otopná soustava hydraulicky regulovat.

V oblasti technického zařízení budov doporučuji provést:

- Rekonstrukci osvětlovací soustavy – náhradu stávajících svítidel, LED svítidly.

- Na patě objektu bude zřízen centrální regulační uzel stanice zásobování teplem. Tato stanice bude vybavena směšovacím uzlem s regulačním ventilem a čerpadlem. Měření a regulaci bude zajišťovat systém pro řízení technických zařízení budov. Systém bude zajišťovat měření, sběr dat, regulaci, nastavení a archivaci vybraných parametrů.  Tyto funkce budou ovládány dálkově z centrálního řídicího pracoviště (PC s vizualizačním uživatelským rozhraním)

Tab. 20 Tepelně technické vlastnosti obálky budovy po zateplení dle ČSN 730540 dle varianty II

Realizací varianty II by došlo ke snížení ztráty objektu z 243,52 kW na 169,09 kW, tedy o 30%.

Tab. 21 Výpočet potřeby tepla a paliva na vytápění – varianta II

Tab. 22 Tabulka energetických vstupů – varianta II

Tab. 23 Tabulka energetické bilance – varianta II

V důsledku realizace opatření, zahrnutých ve variantě II, dojde ke snížení spotřeby energie o 675,96 GJ/rok (ve finančním vyjádření cca 341,73 tis. Kč).

# EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

## ÚVOD EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

Cílem předkládané ekonomické části zprávy je poskytnout objektivní hodnocení variant technického řešení energeticky vhodné variantě modernizace, které vedou k efektivnějšímu využívání energie a byly navrženy v předchozí technické části studie. Metodou objektivního ekonomického posouzení je stanovení peněžních toků, např. peněžních odpisů, po dobu životnosti zařízení.

Vstupem do ekonomického vyhodnocení jsou číselné údaje z technické části a poskytnuté údaje na základě konzultací s kompetentními zástupci zadavatele.

## METODY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

Hodnocení bylo provedeno podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku.

## ZÁKLADNÍ UKAZATELE PRO HODNOCENÍ A SROVNÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Očekávaný peněžní tok kapitálových výdajů a peněžních příjmů z investice je výchozím základem pro hodnocení efektivnosti investice pomocí různých metod s přihlédnutím k času.

Prostá doba návratnosti investice (Ts)

Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí finanční úspory z projektu jeho investiční náklady. Prostou dobu návratnosti lze počítat jako rovnovážný bod kumulovaných příjmů a výdajů dle vztahu:

Ts=INCF

kde jsou:

IN	-	investiční náklady

CF	-	roční Cash – Flow projektu (změna peněžního toku po realizaci projektu)

Reálná doba návratnosti – (Tds)

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako reálná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kritérium se srovnatelnou vypovídající schopností jako NPV. Obecně lze reálnou dobu návratnosti stanovit z podmínky: PV = 0

t=1TdsCFt(1+r)t−IN=0

Metoda kapitalizované hodnoty (diskontované cash flow NPV)

Je to dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, která za efekt z investice považuje peněžní příjem z investice, jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění a odpisy.  Podstata metody spočívá v  následujícím algoritmu: stanoví se současná hodnota všech toků peněžních prostředků (toků cash), iniciovaných danou investicí bez ohledu na to, zda jde o příjmy či výdaje. Minulé investiční výdaje se aktualizují (úročí) k současnosti a budoucí čisté příjmy - cash-flow z investice - se diskontují (odúročují). Sazba pro úročení a odúročení vyjadřuje náklady kapitálu, resp. ztráty ušlých příležitostí.

NPV=t=1TzCFt(1+r)t−IN

kde jsou:

TZ	-	doba životnosti (hodnocení) projektu

Vnitřní výnosové procento (IRR)

Představuje další dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, která za efekt považuje peněžní příjem z investice a respektuje časové hledisko. Vnitřní výnosové procento lze definovat v návaznosti na čistou současnou hodnotu. Vyjadřuje takovou úrokovou míru, při níž je diskontované cash flow (tok hotovosti) rovno nule.

0=t=1TzCFt(1+IRR)t−IN

## EKONOMICKÉ UKAZATELE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

Pro následující výpočty bylo uvažováno s financováním investice z vlastních zdrojů při stanovené době životnosti 20 let, diskontní sazbou 4,0 % a růstů cen energie 3%. Ekonomické ukazatele navržených opatření jsou vyjádřeny pro energetické náklady.

Tab. 24 Investiční náklady a úspory – varianta I

Tab. 25 Investiční náklady a úspory – varianta II

## Výpočet ekonomických parametrů

Výpočet ekonomických parametrů je proveden dle metodiky příslušné vyhlášky (vyhláška č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku). Výsledky ekonomického vyhodnocení jsou v tabulce č. 26.

Tab. 26 Výsledky ekonomického hodnocení variant

# ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ

Posouzení emisí znečišťujících látek pro současný stav i navržené varianty bylo provedeno na základě vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o energetickém auditu a posudku.

## Výchozí stav

Tab. 27 Emise - výchozí stav

## Varianta I

Tab. 28 Emise - varianta I

## Varianta II

Tab. 29 Emise - varianta II

## VYHODNOCENÍ ENVIROMENTÁLNÍCH PŘÍNOSŮ

Tab. 30 Emise - vyhodnocení

# MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Definice energetického managementu:

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů.

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického managementu je možné tento optimální stav zajistit.

Pro každou organizaci (potažmo budovu) lze nastavit individuálně energetický management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost organizace) skládá zejména z těchto činností:

1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie

- data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti

2. Stanovení potenciálu úspor energie

- stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby)

3. Realizace opatření na základě plánu

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření

5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů

1. Technická součást EM

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném procesu a který zajišťuje:

a. Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu

b. Monitoring spotřeby

c. Vyhodnocování

d. Plánování

e. Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému

2. Personální (procesní) součást EM

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM,

Doporučení:

1. Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu. Podrobnější údaje mohou být výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy vhodné uvážit ekonomickou náročnost jejich získávání (denních, hodinových či ještě podrobnějších údajů).

2. Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací podpořených stavebních úprav objektu.

3. Systém energetického managementu může být (s ohledem na splnění požadavků uvedených v kapitole 3) založen na:

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.);

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu energetického managementu nebo součástí řešení pro facility management apod.;

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit požadované funkce EM.

4. Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech, kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001.

5. Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě realizace dílčích opatření.

Návrh zavedení energetického managementu

V hodnoceném objektu již jsou zavedeny prvky energetického managementu. Spotřeby jednotlivých energií jsou zaznamenávány v měsíčním kroku, vyhodnocovány a určovány trendy spotřeby.

Spotřeby energií jsou dlouhodobě plánovány.

V hodnoceném objektu je vhodné zavést prvky měření a regulace.

Na patě objektu bude zřízen centrální regulační uzel stanice zásobování teplem. Tato stanice bude vybavena směšovacím uzlem s regulačním ventilem a čerpadlem. Měření a regulaci bude zajišťovat systém pro řízení technických zařízení budov. Systém bude zajišťovat měření, sběr dat, regulaci, nastavení a archivaci vybraných parametrů.  Tyto funkce budou ovládány dálkově z centrálního řídicího pracoviště (PC s vizualizačním uživatelským rozhraním).

# VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY

Na základě výsledků energetického auditu a vzhledem k památkové ochraně objektu, doporučuji k realizaci soubor opatření dle varianty I.

# ZÁVĚR, DOPORUČENÍ AUDITORA

## HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Posuzovaný objekt byl hodnocen jednak z hlediska kvality stavebních konstrukcí, jednak z hlediska rozvodů energií a také z hlediska výše jejich spotřeb. Po prozkoumání jejich současného stavu je možno konstatovat, že:

Technický stav stavebních konstrukcí

- technický stav stavebních konstrukcí je dobrý. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2: 2011 pro požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí.

- Budova je památkově chráněna.

- Zateplením budovy (podle kapitoly 4.1.1.) by došlo ke snížení tepelné ztráty objektu o 15 %, což znamená, že tepelná ztráta objektu po zateplení bude 206,83 kW.

- po zateplení bude měrná ztráta ochlazované obálky budovy odpovídat klasifikační třídě D dle ČSN 73 0540-2.

Zdroje tepla

Hodnocený objekt nemá vlastní zdroj tepla – teplo pro vytápění objektu  a teplá voda je nakupována.

## CELKOVÝ potenciál úspor energie

Celkový potenciál úspor energie vytvořený realizací opatření jednotlivých variant:

Varianta I: úspora energie 110,23 MWh/rok.

Varianta II: úspora energie 187,77 MWh/rok.

## POSOUZENÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

### Biomasa

Možnost využití zdroje tepla na spalování peletek je v současné době nevýhodná. V topném období, cena tepla z peletek téměř dosahuje ceny tepla ze zemního plynu při investičně náročnější technologii.

### KVET

Vzhledem k tomu, že hodnocený objekt nemá vlastní plynovou kotelnu, se instalace kogenerační jednotky nedoporučuje. Vzhledem k vysokému investičnímu nákladu a dlouhé době návratnosti.

### Tepelné čerpadlo

Instalace tepelného čerpadla by si vyžádala kompletní rekonstrukci otopné soustavy a vysokým investičním nákladům, je investice do tepelných čerpadel ekonomicky nenávratná.

Zpracoval:								Ing. Ondřej Guniš

Datum zpracování energetického auditu:			V Ostravě, dne 11. 5. 2016

Podpis energetického auditora:				Ing. Ondřej Guniš

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST

Evidenční list energetického auditu

podle zákona č. 406 /2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

| Evidenční číslo | 18219.0 |
| --- | --- |

1. Část - Identifikační údaje

| 1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. |  |  |  |
| 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování |  |  |  |
| a) ulice | b) č.p./č.o. | c) část obce |  |
| Poděbradova | 494/2 | Moravská Ostrava |  |
| d) obec | e) PSČ | f) email | g) telefon |
| Ostrava | 70200 | info@kodis.cz | 597401111 |
| 3. Identifikační číslo |  |  |  |
| 61974757 |  |  |  |
| 4. Údaje o statutárním orgánu |  |  |  |
| a) jméno |  | b) kontakt |  |
| Ing. ROMAN KADLUČKA, Ph.D., předseda představenstva |  | 59 740 1144 |  |
| 5. Předmět energetického auditu |  |  |  |
| a) název |  |  |  |
| Budova ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. |  |  |  |
| b) adresa |  |  |  |
| Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava |  |  |  |
| c) popis předmětu EA |  |  |  |
| Hodnoceným objektem je budova ředitelství Dopravního podniku Ostrava na Poděbradova č.p. 494 v Ostravě. Objekt byl postaven v roce 1929 jako 6 podlažní podsklepená budova. Objekt byl postaven klasickou zděnou technologií z cihel na maltu. Půdorysně je objekt tvořen třemi křídly ve tvaru písmene U, které navazuje na okolní zástavbu a tvoří uzavřený dvůr, ve kterém se nachází dvoupodlažní vestavba dispečinku. Objekt je využíván jako administrativní budova 2.NP a 6.NP, v přízemí se nachází zákaznické centrum, garáž a dispečink. Suterén objektu je vytápěný a slouží jako dílna, sklad a archiv. Stropní konstrukce nad suterénem je železobetonová, stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou je dřevěná trámová s nášlapnou vrstvou s cihelnou dlažbou z půdovek. Střešní konstrukce je dvouplášťová v úrovni stropního podhledu zateplena minerální vlnou tl. 160 mm. Střešní konstrukce nad dispečinkem je zateplena minerálními rohožemi v tl. 150 mm. Výplně otvorů v hodnoceném objektu již byly většinou vyměněny za okna plastová, hliníková s izolačním zasklením s výjimkou oken na hlavním schodišti, které jsou dřevěné jednoduché, a sklepních oken, které jsou kovové s jednoduchým zasklením. Vstupní dveře jsou kovové s izolačním zasklením. Garážová vrata jsou sekční zateplená. Objekt je památkově chráněn. Administrativní část budovy má převážně jednosměnný provoz, dispečink je využíván kontinuálně. |  |  |  |

2. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EA

1. Charakteristika hlavních činností

Odvětrání objektu je převážně přirozené – okny. Výjimkou jsou prostory dispečinku, klientského centra a hygienického zázemí. Kanceláře, výdejna jídel a dispečink jsou v letním období chlazeny pomocí nástřešních klimatizačních jednotek a kompaktních klimatizačních jednotek. (TOSHIBA SMS, MMY-MAP1004HT8P-E, KLG 040, DUPLEX T-CHF 850 2x, DAIKIN R 45, VORT PRSS a EDAV, DAIKIN FT45GAV, TOSCHIBA RAS-10GKP-ES2, DAIKIN INVENTER R410A 2x).

3. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

1. Popis doporučených opatření

VARIANTA I: - Zateplení fasády do dvora objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem ze stabilizovaného fasádního polystyrénu EPS 70 F o tl. 160 mm, v místech, kde to vyžadují požárně bezpečnostní předpisy, může být nahrazen izolantem z minerální vlny o stejné tloušťce. (λ ≤ 0,039 W/(mK)). Stropy k nevytápěným půdám budou zatepleny rohožemi minerální (skelné) vlny v tloušťce 180 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)). - Stěny k nevytápěné půdě budou zatepleny deskami minerální vlny v tloušťce 160 mm (λ ≤ 0,039 W/(mK)). - Nevyhovující okna budou nahrazena okny plastovými, popř. hliníkovými s celkovým součinitelem prostupu tepla UW≤1,20 W/(m2K). - Součástí zateplení musí být hydraulické vyregulování otopné soustavy. - Rekonstrukce osvětlovací soustavy – náhrada LED svítidel

4. Část - Údaje o energetickém specialistovi

| 1. Jméno (jména) a příjmení | Titul |
| --- | --- |
| Ondřej Guniš | Ing. |
| 2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů | 3. Datum vydání oprávnění |
| 1408 | 24. 9. 2014 |
| 4. Datum posledního průběžného vzdělávání |  |
| 5. Podpis | 6. Datum |
|  | 11. 5. 2016 |

Příloha č. 2

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY