## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

s e z n a m    p ř í l o h

1. Technická zpráva

2. Situace						01

3. Půdorys 1. NP, axonometrie plynu			02

4. Rozpočet / výkaz výměr

Stavba	:	Zastřešení hřiště –

ZŠ u Červených domků

Investor	:	Město Hodonín

Datum		:	říjen 2018

Zakázka	:	120818

## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641, tel. 602 724 722

R O Z P O Č E T / V Ý K A Z   V Ý M Ě R

Stavba	:	Zastřešení hřiště –

ZŠ u Červených domků

Investor	:	Město Hodonín

Datum		:	říjen 2018

Zakázka	:	120818

## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641, tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba	:	Zastřešení hřiště –

ZŠ u Červených domků

Investor	:	Město Hodonín

Datum		:	říjen 2018

Zakázka	:	120818

Obsah

1. Úvod

2. Zadávací údaje

3. Technické řešení

4. Montáž vnitřní plynoinstalace a přípojky plynu

5. Řešení protikorozní ochrany

6. Tlaková zkouška

7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

# Úvod

Předmětem dokumentace pro územní souhlas je vybudování nízkotlakého areálového rozvodu plynu do strojovny, která je u zastřešeného hřiště v areálu základní školy a stadionu u Červených domků.

Do areálu je přivedena středotlaká přípojka PE32, měření a regulace jsou umístěny ve skříni u oplocení celého areálu. Ze skříně je vedeno stávající potrubí v zemi do tribuny stadionu. Toto potrubí zůstane zachováno a ve skříni bude napojen nový nízkotlaký rozvod PE 90x5,2 pro strojovnu zastřešeného hřiště.

# Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky objednatele na způsob řešení

- požadavky výrobců zařízení

- ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 702 01 a ostatní související předpisy

- ČSN EN 12007-1,ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 4201, ČSN 07 0703 a ostatní související předpisy

# Technické řešení

Nízkotlaký rozvod

Nový nízkotlaký rozvod z potrubí PE 100, SDR17,6 90x5,2, bude napojen ve skříni u oplocení. Nízkotlaký rozvod bude ukončen v měřící skříni před strojovnou uzávěrem plynu(KK 40), je veden v hloubce cca 800 mm, na potrubí bude upevněn vytyčovací vodič a ve výkopu bude umístěná výstražná folie. Ve skříni u strojovny bude umístěn podružný plynoměr G16. Ze skříně na objektu bude veden vnitřní plynovod do strojovny, kde napojí hořák 200 kW.

Vnitřní plynovod bude proveden z ocelového potrubí. U hořáku bude potrubí opatřeno kulovým uzávěrem těsně před spotřebičem.

Rozmístění zařízení viz výkresová část.

Provozní tlak vnitřního plynovodu bude 2 kPa

# Montáž vnitřní plynoinstalace

Vnitřní rozvody plynu budou provedeny dle ČSN EN 1775, ČSN 07 0703 a G 704 01 z ocelových trub bezešvých.

Montážní práce provede oprávněná organizace, která uživatele seznámí se správnou a bezpečnou údržbou.

Montáž potrubí se bude provádět na základě projednané dokumentace a technických pravidel G 704 01. Montáž potrubí mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci oprávněné organizace a musí postupovat podle technických pravidel  G 704 01 a ČSN 07 0703.

Při montáži je nutno dbát na předepsané odstupy od sousedních inženýrských sítí:

při souběhu 	telefon			0,4 m

rozvod NN		0,6 m  (pro NTL a STL min. 0,4m)

vodovod		0,5 m

kanalizace		1,0 m

při křížení 	telefon			0,1 m

rozvod NN/NTL	0,1 m

rozvod NN/STL	0,2 m

vodovod		0,15 m

kanalizace		0,5 m

vzdálenost od objektů nesmí být nižší než 1,0 m

Instalované plynové spotřebiče

Stávající spotřebiče

2 x sporák  				2 x 0,9 m3/hod

2 x kotle Dietrich 2x 89,5 kW  	2 x 10,4 m3/hod

bojler Quantum 39,2 kW		4,5 m3/hod

2x Junkers 24kW			2 x 2,79 m3/hod

2 x kotel Dietrich  23,6 kW		2 x 2,75 m3/hod

Nový spotřebič

Hořák 200 kW			23,25 m3/hod

celkem 				61,43 m3/hod

Stávající plynoměr G16 bude nahrazen plynoměrem G40, regulátor tlaku

Mesura Qmax 75 m3/hod  bude stávající.

# Řešení protikorozní ochrany

Potrubí ocelové bude po provedených zkouškách opatřeno nátěrem (2x základní nátěr a 2x žlutý email, případně příčné pruhy).

# Tlaková zkouška

Vnitřní plynoinstalace dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 bude zkoušena na pevnost přetlakem min. 100 kPa u vnitřní plynoinstalace. Na těsnost pak přetlakem min. 5 kPa.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na vnější a vnitřní plynovody kladeny žádné speciální nároky. Manipulaci s plynovým zařízením mohou provádět jen osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.