- 1 –

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

+

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Investor: EMPRESA s.r.o.

Zhotovitel:

2 –

OBSAH

- Průvodní zpráva……………………………………………………………..3

  - Identifikační údaje stavby……………………………………………..3

  - Charakteristika území a stavebního pozemku…………………………3

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání………………………4

- Popis stavby………………………………………………………………….4

  - Technické řešení……………………………………………………….4

  - Základní údaje o provozu a technologii………………………………..5

  - Zásady zajištění požární ochrany stavby……………………………….7

  - Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání                                    7

  - Řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace………………………………………………………………8

6.   Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů…...8

7.   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí………

3 –

- Průvodní zpráva

1.    Identifikační údaje stavby:

Název stavby:                                                       Fotovoltaická elektrárna

FVE    20    kW v režimu připojení k DS

Místo stavby:                                                        Kobeřice Střední Dvůr

Investor:                                                                Empresa  s.r.o.

Stupeň dokumentace:                                             Dokumentace provedení stavby

Termín zhotovení PD:

Zpracovatel dokumentace:

Projektoval:                                                            Elektropojekt

Dodavatel stavby:

Charakter stavby:                                                    stávající stavba

Činný výkon:                                                          20 kw ( výkon v předávacím místě do

Vlast.spotřeby) přetoky do DS

Instalovaný výkon panelů:                                      20  kWp

Termín zahájení stavby:                                          09/2019

Termín ukončení stavby:                                         09/2019

Délka přípojky:                                                        původní

- Charakteristika území a stavebního pozemku

- poloha v obci:

v zastavěné části

- údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci:

Fotovoltaická elektrárna umístěna na střeše domu,p.č. 1940 pozemek

k.ú.Kobeřice , kde lze zařízení tohoto typu umisťovat.

c.   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

v rámci realizace budou splněny požadavky všech vydaných stanovisek orgánů a

institucí

d.   napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

přístup na pozemek stavby je stávající  po zpevněné ploše.

- Napojení na elektrickou distribuční soustavu nebude systém je autonomní ve vlastní síti  investora.

FVE je připojena do NN rozvaděče  přes rezervovanou hodnotu jističe 3x32A

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území:

FVE se nenachází v lokalitě na území se zdroji nerostů. Rovněž zde nejsou zdroje podzemních vod.

- poloha vůči záplavovému území:

mimo záplavové území

- 4 –

i.   přístup k realizované FVE popřípadě přístupové trasy je stávající.

j.   zajištění vody a dalších energií při provozu není potřeba, FVE nevyžaduje zdroj vody

ani energie

- Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- účel užívání stavby:

nově instalovaný elektrický zdroj- výrobna elektrické energie fotovoltaickým způsobem

- trvalá nebo dočasná stavba:

dočasná, 30 let

- novostavba nebo změna dokončené stavby:

změna dokončené stavby

- etapizace stavby:

najednou bez etapizace

-5-

B)     Popis stavby

1.     Technické řešení

Volba stavebního pozemku je dána objektem na jehož střeše je umístěno zařízení na výrobu el.energie ze sluneční energie a místem napojení výrobny elektrické energie v stávající budově do NN rozvaděče objektu..

Technické řešení stavby je podmíněno jednoznačně funkcí elektrické výrobny elektřiny, požadovanou kapacitou ( přenášený výkon) a podmínkami stanovenými  CSN

Fotovoltaické panely jsou umístěny na hliníkové nosné konstrukci 5cm nad rovinou samonosné konstrukce .

3ks Měniče elektrické energie  jsou umístěny v technické místnosti objektu Napojení je provedeno přes rozvaděče NN a do sítě distribuční soustavy. Případné přetoky jsou do DS.

Nastavení a druh ochran vyhovuje technickým podmínkám

Podpětí                                    ve všech fázích                    0,9 Un / 0,2 s

Nadpětí                                    ve všech fázích                    1,10 Un / 0,2 s

Podfrekvence                           postačuje 1 fáze                   49,5 Hz / 0,2s

Nadfrekvence                           postačuje 1 fáze                   50,5 Hz / 0,2 s

Popis zařízení:

Generátor FV elektrárny je tvořen pevnou soustavou 2x2x20  kusů solárních fotovoltaických panelů polykrastalických  250Wp. Celkový instalovaný výkon 20 kWp. Panely jsou instalovány na  samonosných  konstrukcích, vzájemně propojených zemnící soustavou AiMgSi. Připojení do měniče M1,M2,   celkem 2 okruhy (stringy)  2x2x20 panelů. Připojeny pomocí vodiče SOLARKABEL 6 mm2 do technické místnbosti nacházející se přímo pod umístěnými panely. Měniče jsou umístěny ve vnitřním prostředí v technické místnosti. Měniče  jsou vybaveny vnitřními nadpěťovými, podpěťovými a frekvenčními ochranami, přepěťovými ochranami třídy C na DC straně. Připojení měniče elektrárny kabelem 5x CYA6 v chráničce 25mm do RVF. Z RVF do NN rozvaděče kabelem CYKY- J5x6,/ 10m Vodiče solárního vedení jsou vedeny jedním prostupem ze střechy do technické místnosti a zabezpečené protípožární utěsnění.V technické místnosti je u každé sekce hlavní odpojovač systému PV23/40Asystém je plně automatický a nafázovaný na DS.

Soustava napětí AC v FV systému:

AC 3x230V 50 Hz, 400/230/TN- C-S

Soustava napětí DC v FV systému:

SS – 2DC 500V, IT

-6-

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

  - SELV, PELV

  - izolací, kryty, přepážkami

  - automatickým odpojením od sítě TN- C- S, IT

Základní ochrana ( ochrana před dotykem živých částí):

Dle STN 33 2000-4-41ed.2 čl. 412.1     - ochrana izolací

čl. 412.2     - ochrana kryty nebo přepážkami

čl. 412.3     - ochrana zábranou

čl. 412.4     - ochrana polohou

Ochrana při poruše ( ochrana před dotykem neživých částí)

Dle STN 33 2000-4-41ed.2   čl. 413.1    - ochrana automatickým odpojením od zdroje

čl. 413.N6  - ochrana automatickým odpojením od zdroje pro zařízení nad 1000 V AC

čl. 413.N6.1  - ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje, ochrana v sítích IT

Dle STN EN 61140               čl. 6.1           - ochrana automatickým odpojením od zdroje.

- Základní údaje o provozu a technologii

Provoz výrobny elektrické energie fotovoltaickým způsobem:   s případnými přebytky  do distrib.soustavy.

Vlastní FVE vyžaduje minimální údržbu, provoz je plně bezobslužný, bez jakýchkoli vnějších projevů ( hluk, zápach, kouř apod.)

-7-

Ochrany nn

Nastavení a druh ochran vyhovuje technickým podmínkám

Podpětí                            ve všech fázích           0,9 Un / 0,2 s

Nadpětí                            ve všech fázích           1,10 Un / 0,2 s

Podfrekvence                   postačuje 1 fáze         49,5 Hz / 0,2 s

Nadfrekvence                  postačuje  1 fáze         50,5 Hz / 0,2 s

Nastavení ochran provedeno dle ,,Přílohy č. 4 Pravidel provozování DS‘‘

Rozpadové místo:

Rozpadovým místem je odpojovač měnič M1.M2.

Spínací místo:
Spínacím místem je hlavní jistič FA1 rozvaděče   NN

- Doprava – s ohledem na charakter FTVE není relevantní, výrobna nevyžaduje dopravu

- Odhad potřeby materiálů, surovin- při provozu není spotřeba materiálu, pouze v etapě výstavby.

- Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití ( recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod – odpad při výrobě není, splaškové vody nejsou produkovány, dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem.

- Odhad potřeby vody a energií pro výrobu – s ohledem na charakter stavby není relevantní, nevyžaduje dodávku vody a energie.

- Řešení ochrany ovzduší – ochrana ovzduší není narušena, neboť elektrárna nemá žádné negativní vlivy a neprodukuje žádné exhalace

- Řešení ochrany proti hluku – provoz neprodukuje hluk

-8-

- Řešení ochrany území před vniknutím nepovolaných osob – osazení panelů na střeše.FVE  je tedy nepřístupná nepovolaným osobám. Kabelové vývody a ukončení v rozvaděčích bude provedeno způsobem nepřístupným nepovolaným osobám.

- Zásady zajištění požární ochrany stavby.

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného způsobu využití stavby:

- Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru – FVE

nemá projektem stanoven PNP od hranice pozemku, provoz je bezobslužný

- Řešení evakuace osob a zvířat – s ohledem na charakter stavby není relevantní

- Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek – s ohledem na

charakter stavby není relevantní

- Vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními – stávající

- Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku – stávající

f.   Zabezpečení stavby či území stavbou pořární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva – není relevantní

- Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Zákaldní ochrana ( ochrana před dotykem živých částí):

Dle STN 33 2000-4-41ed.2

čl. 412.1                               - ochrana izolací

čl. 412.2                               - ochrana kryty nebo přepážkami

čl. 412.3                               - ochrana zábranou

čl. 412.4                               - ochrana polohou

Ochrana při poruše ( ochrana před dotykem neživých částí )

Dle STN 33 2000-4-41ed.2

čl. 413.1                               - ochrana automatickým odpojením od zdroje

čl. 413.N6                            - ochrana automatickým odpojením od zdroje pro zařízení

nad 1000 V AC

čl. 413.N6.1                         - ochrana zemněním v sítích, kde není přímo

uzemněný střed zdroje, ochrana v sítích IT

9

čl. 6.1                                   - ochrana automatickým odpojemím od zdroje

- Řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a.   Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově

a zrakově postižených- stávající. FVE není užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Instalace FVE je nepřístupná pro výše uvedené osoby, mimo ovládací prvky

v rozvaděči, které může obsluhovat osoba poučená.

- Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí,

popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků – FVE

nemá negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí.Při stavbě bude použit běžný stavební a konstrukční materiál.Veškerý materiál je zdravotně nezávadný.Stavba je prováděna klasickým způsobem a nedojde k znečištění okolí. Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Stavba svým umístěním neodporuje zák. 114/92 S., zejm.§ 12, odst.1 a 2 (Ochrana krajinného rázu),neboť je v těsné blízkosti souvislé zástavby, neleží v CHKO.Stavba nevykazuje hluk.

- Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů.V rámci

ochrany přírody se postupuje v souladu s požadavky na co největší začlenění do přírody.

- Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

S ohledem na charakter stavby a její umístění na stávající stavbě, není nutno řešit.