## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 20180830 Tramvajové depo Poruba |  | Rozpočet:
Objekt : |  | 01 Elektro
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže
1 | 210201069R01 | Svítidlo A1 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
2 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 4 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
3 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 4 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
4 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
5 | A1 | Svítidlo LED 200W širokozářné průmyslové svítidlo z hliníkové slitiny s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), provozní teplota -30 - +60 °C, max. 8 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli I208LED | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
6 | A1 zav | Závěs | kus | 4 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
7 | 210201054R02 | Svítidlo A2 | kus | 43 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
8 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 172 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
9 | A2 | Svítidlo LED 25W přisazené přisazené svítidlo s mikroprizmatickým UV stabilním polykarbonátovým krytem, ≥ 170 lm/W, 4000 K, Ra ≥ 80, IP44, IK03, "no flicker" ochrana, L70B50 po 60 000 h, max. 4,5 kg, cos j ≥ 0,9, 230 V, 50 Hz Např. svítidlo Disano 115595-44 | kus | 43 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
10 | 210201067R03 | Svítidlo A3 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
11 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 4 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
12 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 4 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
13 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
14 | A3 | Svítidlo LED 40W hlubokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M212CLED | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
15 | A3 zav | Závěs | kus | 4 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
16 | 210201055R04 | Svítidlo A4 | kus | 14 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
17 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 56 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
18 | A4 | Svítidlo LED 40W přisazené přisazené svítidlo s mikroprizmatickým UV stabilním polykarbonátovým krytem, ≥ 170 lm/W, 4000 K, Ra ≥ 80, IP44, IK03, "no flicker" ochrana, L70B50 po 60 000 h, max. 4,5 kg, cos j ≥ 0,9, 230 V, 50 Hz Např. svítidlo Disano 115596-44 | kus | 14 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
19 | 210201067R05 | Svítidlo A5 | kus | 11 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
20 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 22 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
21 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 22 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
22 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 11 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
23 | A5 | Svítidlo LED 40W širokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M212LED | kus | 11 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
24 | A5 zav | Závěs | kus | 22 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
25 | 210201067R06 | Svítidlo A6 | kus | 13 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
26 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 26 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
27 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 26 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
28 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 13 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
29 | A6 | Svítidlo LED 60W hlubokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M215CLED | kus | 13 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
30 | A7 zav | Závěs | kus | 26 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
31 | 210201068R07 | Svítidlo A7 | kus | 105 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
32 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 210 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
33 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 210 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
34 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 105 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
35 | A7 | Svítidlo LED 60W širokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M215LED | kus | 105 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
36 | A7 zav | Závěs | kus | 210 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
37 | 210200044R01 | Svítidlo NO1 | kus | 7 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
38 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
39 | NO1 | Nouzové svítidlo LED 4W průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 7 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
40 | 210020952R00 | Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 | kus | 33 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
41 | NOT | Tabulka nouzová luminescenční | kus | 33 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
42 | 210201092R01 | Svítidlo B1 | kus | 51 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
43 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 102 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
44 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 51 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
45 | B1 | Svítidlo LED 60W širokozářné autodimmer Autonomní čidlem stmívatelné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M215ADLED | kus | 51 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
46 | B1 zav | Závěs | kus | 102 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
47 | 210201092R02 | Svítidlo B2 | kus | 589 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
48 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 1178 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
49 | B2 | Svítidlo LED 80W hlubokozářné autodimmer Autonomní čidlem stmívatelné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 120 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 4 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M220CADLED | kus | 589 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
50 | B2 zav | Závěs | kus | 1178 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
51 | 210201092R03 | Svítidlo B3 | kus | 88 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
52 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 176 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
53 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 88 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
54 | B3 | Svítidlo LED 80W širokozářné autodimmer Autonomní čidlem stmívatelné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 120 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 4 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M220ADLED | kus | 88 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
55 | B3 zav | Závěs | kus | 176 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
56 | 210200044R02 | Svítidlo NO2 | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
57 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
58 | NO2 | Nouzové svítidlo LED 2W průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
59 | 210200044R03 | Svítidlo NO3 | kus | 143 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
60 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 286 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
61 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 143 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
62 | NO3 | Nouzové svítidlo LED 4W koridor průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 143 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
63 | NO3 zav | Závěs | kus | 286 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
64 | 210200044R04 | Svítidlo NO4 | kus | 11 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
65 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 22 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
66 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 11 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
67 | NO4 | Nouzové svítidlo LED tabulka průmyslové nouzvé svítidlo z polykarbonátu s indirektním reflektorem, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK07, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 0,6 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10044 | kus | 11 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
68 | NO4 zav | Závěs | kus | 22 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
69 | 210020952R00 | Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 | kus | 44 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
70 | NOT | Tabulka nouzová luminescenční | kus | 44 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
71 | 210201046R01 | Svítidlo C1 | kus | 60 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
72 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 240 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
73 | C1 | Svítidlo LED 83W voděodolné 125° tubusové svítidlo s vysoce odolným opálovým krytem s možností natáčení, ≥ 125 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IPX9, IK08, "no flicker" ochrana, L80B10 po 49 000 h (čipy nesmí být COB), provozní teplota -30 - +40 °C, max. 4 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,9, 220 - 240 V, 50 Hz, snadno omyvatelné, odolné proti chemickým látkám, stabilní vůči H2SO4, ENEC, CE Např. svítidlo PRACHT 7a031455TD | kus | 60 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
74 | C1 kon | Konzola | kus | 240 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
75 | 210201046R02 | Svítidlo C2 | kus | 28 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
76 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 112 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
77 | C2 | Svítidlo LED 20W voděodolné 125° tubusové svítidlo s vysoce odolným opálovým krytem s možností natáčení, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IPX9, IK08, "no flicker" ochrana, L80B10 po 49 000 h (čipy nesmí být COB), provozní teplota -30 - +35 °C, max. 2,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,9, 220 - 240 V, 50 Hz, snadno omyvatelné, maximální délka 950 mm i s vývody, maximální průměr 90 mm, odolné proti chemickým látkám, ENEC, CE Např. svítidlo PRACHT 7203632TD | kus | 28 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
78 | C2 kon | Konzola | kus | 112 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
79 | 210201046R03 | Svítidlo C3 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
80 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 8 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
81 | C3 | Svítidlo LED 80W širokozářné autodimmer Autonomní čidlem stmívatelné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 120 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 4 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M220ADLED | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
82 | C3 kon | Konzola | kus | 8 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
83 | 210200044R05 | Svítidlo NO5 | kus | 9 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
84 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 18 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
85 | NO5 | Nouzové svítidlo LED 3W nástěnné průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 9 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
86 | 210200044R06 | Svítidlo NO6 | kus | 9 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
87 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 18 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
88 | NO6 | Nouzové svítidlo LED 4W koridor průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 9 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
89 | NO6 zav | Závěs | kus | 18 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
90 | 210201063R01 | Svítidlo D1 | kus | 116 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
91 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 464 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
92 | D1 | Svítidlo LED 83W voděodolné 125° tubusové svítidlo s vysoce odolným opálovým krytem s možností natáčení, ≥ 125 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IPX9, IK08, "no flicker" ochrana, L80B10 po 49 000 h (čipy nesmí být COB), provozní teplota -30 - +40 °C, max. 4 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,9, 220 - 240 V, 50 Hz, snadno omyvatelné, odolné proti chemickým látkám, stabilní vůči H2SO4, ENEC, CE Např. svítidlo PRACHT 7a031455TD | kus | 116 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
93 | D1 kon | Konzola | kus | 464 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
94 | 210201063R02 | Svítidlo D2 | kus | 6 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
95 | 210290903R00 | Body upevňovací pro svítidlo do betonu | kus | 24 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
96 | D2 | Svítidlo LED 40W širokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M212LED | kus | 6 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
97 | D2 kon | Konzola | kus | 24 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
98 | 210201068R11 | Svítidlo E1 | kus | 12 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
99 | 210290902R00 | Body upevňovací pro svítidlo do zdiva | kus | 24 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
100 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 24 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
101 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 12 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
102 | E1 | Svítidlo LED 40W širokozářné ocelové průmyslové svítidlo s mikroprizmatickým skleněným krytem 4 mm, hliníkový reflektor, ≥ 130 lm/W, 4000 K, Ra > 80, IP66, IK09, "no flicker" ochrana, L80B20 po 60 000 h (čipy nesmí být COB), odolnost proti vibracím, provozní teplota -30 - +50 °C, max. 3,5 kg, přepěťová ochrana 4 kV, cos j ≥ 0,97, 150 - 250 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli M212LED | kus | 12 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
103 | E1 zav | Závěs | kus | 24 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
104 | 210201068R12 | Svítidlo E2 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
105 | 210290902R00 | Body upevňovací pro svítidlo do zdiva | kus | 8 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
106 | E2 | Svítidlo LED 25W přisazené přisazené svítidlo s mikroprizmatickým UV stabilním polykarbonátovým krytem, hliníkový reflektor, ≥ 170 lm/W, 4000 K, Ra ≥ 80, IP44, IK03, "no flicker" ochrana, L70B50 po 60 000 h, max. 4,5 kg, cos j ≥ 0,9, 230 V, 50 Hz Např. svítidlo Disano 115595-44 | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
107 | 210201068R13 | Svítidlo E3 | kus | 8 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
108 | 210290902R00 | Body upevňovací pro svítidlo do zdiva | kus | 32 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
109 | E3 | Svítidlo LED 40W přisazené přisazené svítidlo s mikroprizmatickým UV stabilním polykarbonátovým krytem, hliníkový reflektor, ≥ 170 lm/W, 4000 K, Ra ≥ 80, IP44, IK03, "no flicker" ochrana, L70B50 po 60 000 h, max. 4,5 kg, cos j ≥ 0,9, 230 V, 50 Hz Např. svítidlo Disano 115596-44 | kus | 8 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
110 | 210200044R07 | Svítidlo NO7 | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
111 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
112 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
113 | NO7 | Nouzové svítidlo LED 4W koridor průmyslové nouzvé svítidlo z hliníkové slitiny s PMMA čočkou, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK09, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 1 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10052 | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
114 | NO7 zav | Závěs | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
115 | 210200044R00 | Svítidlo NO8 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
116 | 210290671R00 | Montáž závěsů do 2 m délky | kus | 4 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
117 | 210203812R00 | Závěs pružinový ke svítidlům 2-99-5550 | kus | 2 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
118 | NO8 | Nouzové svítidlo LED tabulka průmyslové nouzvé svítidlo z polykarbonátu s indirektním reflektorem, nouzový režim 1 h, životnost baterií 10 let, IP65, IK07, provozní teplota -20 - +50 °C, max. 0,6 kg, 230 V, 50 Hz, ENEC, CE Např. svítidlo Beghelli 10044 | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
119 | NO8 zav | Závěs | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
120 | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 41 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
121 | 10.069.918 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 41 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
122 | 210110023R00 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní | kus | 6 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
123 | 10.069.971 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní | kus | 6 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
124 | 210110024R00 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní | kus | 48 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
125 | 10.069.918 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní | kus | 48 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
126 | 210110025R00 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
127 | 10.069.921 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
128 | 210010344R00 | Krabice přístrojová LK 80/1 | kus | 96 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
129 | 10.074.813 | Krabice LK 80X28 THB | kus | 96 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
130 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 379 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
131 | 10.077.132 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 379 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
132 | 210020571R00 | Podložka požárně izolační do 4 dm2, tl.6 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
133 | 10.042.117 | Podložka PI 80T CEMVIN | kus | 30 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
134 | 210020303R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 411 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
135 | 10.575.806 | NKZI 50x62x0.70 | m | 411 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
136 | 10.697.132 | V 62 | m | 411 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
137 | 10.663.951 | ZVNE 62 | kus | 362 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
138 | 10.076.654 | VU | kus | 1644 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
139 | 10.712.708 | NSMP 10x40 | kus | 1991 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
140 | 210010024R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 36 mm | m | 3740 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
141 | 10.075.155 | Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N šedá | m | 3740 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
142 | 10.078.777 | Spojka SMSKu-E PVC pr.32 | kus | 1246 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
143 | 10.054.994 | Příchytka Clipfix 32 | kus | 7480 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
144 | 10.792.624 | Koleno SBSKu-EM pr.32 PVC | kus | 52 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
145 | 220261614R00 | Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm | kus | 7480 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
146 | ELNAOS0611704 | Šroub, HL TEX 3,9x19-P | kus | 7480 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
147 | 210010024R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 36 mm | m | 319 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
148 | 10.075.155 | Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N šedá | m | 319 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
149 | 10.078.777 | Spojka SMSKu-E PVC pr.32 | kus | 105 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
150 | 10.054.994 | Příchytka Clipfix 32 | kus | 638 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
151 | 10.792.624 | Koleno SBSKu-EM pr.32 PVC | kus | 15 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
152 | 211010010R00 | Osazení hmoždinky do betonu, HM 8 | kus | 638 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
153 | 10.076.916 | Hmoždinka 8x40mm PND 840 | kus | 638 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
154 | 10.051.600 | Vrut 4,5x50 zap.hl.chromát. (100 ks) | kus | 638 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
155 | 210010102R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací | m | 1036 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
156 | 10.075.033 | Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m | m | 1036 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
157 | 10.076.623 | Kryt LHD 40x40 koncový bílý | kus | 220 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
158 | 10.076.634 | Kryt LHD 40x40 spojovací bílý | kus | 263 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
159 | 10.076.666 | Kryt LHD 40x40 ohybový bílý | kus | 19 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
160 | 10.076.655 | Kryt LHD 40x40 odbočný bílý | kus | 76 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
161 | 10.076.644 | Kryt LHD 40x40 rohový vnitřní bílý | kus | 111 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
162 | 10.076.017 | Kryt LHD 40x40 rohový vnější bílý | kus | 7 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
163 | 10.076.916 | Hmoždinka 8x40mm PND 840 | kus | 3320 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
164 | 10.051.600 | Vrut 4,5x50 zap.hl.chromát. (100 ks) | kus | 3320 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
165 | 210020252R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 300 mm | m | 150 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
166 | 10.153.044 | KL 85X300 | m | 150 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
167 | 10.027.324 | V 300 | m | 150 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
168 | 10.076.654 | VU | kus | 600 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
169 | 10.030.182 | S 85X200 | kus | 300 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
170 | 10.792.803 | KLSU | kus | 560 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
171 | 10.697.136 | NSM 6X10 | kus | 2320 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
172 | 10.153.074 | PKC1 1198 | kus | 600 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
173 | 10.663.926 | DZMD/B | kus | 379 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
174 | 220261141R00 | Příchytka kabelová SONAP 8 - 18 | kus | 2250 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
175 | ELKAOS0078451 | SONAP 18 kabelová příchytka C | kus | 2250 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
176 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 15250 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
177 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 6250 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
178 | 10.048.482 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 21500 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
179 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 200 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
180 | 10.048.198 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
181 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 2750 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
182 | 10.048.808 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2 | m | 2750 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0.0002
183 | 210950201R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg | m | 15250 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
184 | 210010063R00 | Trubka ocelová závitová uložená pevně, 21 mm | m | 800 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0.00022
185 | 10.074.620 | Trubka elektro.ocelová závitová 6021 závit d 21 mm | m | 800 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
186 | 10.854.100 | Příchytka 5220 ZN F 19-24mm | kus | 1600 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0.00024
187 | 10.074.696 | Vývodka 4821/P rovná PH pr.21 | kus | 325 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
188 | 211010010R00 | Osazení hmoždinky do betonu, HM 8 | kus | 1600 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
189 | 10.076.916 | Hmoždinka 8x40mm PND 840 | kus | 1600 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0.0009
190 | 10.051.600 | Vrut 4,5x50 zap.hl.chromát. (100 ks) | kus | 1600 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
191 |  | Montáž kabelového žebříku | m | 170 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
192 |  | Kabelový žebřík 500/60 včetně spojovacích prvků a upevňovacího materiálu | m | 170 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
193 | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
194 | RS1 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS1 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
195 | RS2 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS2 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0
196 | RS3 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS3 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0
195 | RS4 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS4 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0
196 | RS5 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS5 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
197 | RS6 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS6 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
198 | RS7 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS7 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
199 | RS8 | Doplnění výzbroje rozvaděče RS8 (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
200 | RO-Z + OS1 | Rozvaděč RO-Z vybavený dle schéma zapojení vč. spínací části OS1 s 92ks spínacích tlačítek a popisu (OCEP 600x400x1260) (dle přílohy D 6 Schéma napájení) | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
201 | PPV | PPV | % | 0.04 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
202 | PM | Podružný materiál | % | 0.03 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
203 | DP | Doprava | % | 0.015 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
204 | 905 R01 | Revize | h | 233 |  | 0
205 | 909 R00 | Demontáž kabelových tras vč.kabelů | h | 752.5 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
206 | 911 R00 | Demontáž svítidel | h | 215 |  | 0 |  | 12 | 1 | 0
207 | Pmp | Pronájem plošiny, lešení, žebříky | Soub. | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0
208 |  | Elektroměr přímý do rozvaděčů RS1-RS8 a RO-Z (9x), MID B+D, 3×230/400V, M-BUS, 1-sazba (např. EATON KWZ44B1-M nebo DKE typ ETS44B1-M), odečtový modul M-Bus Master (pro min. 10 slave), rozhraní Ethernet, napájení 230V, vnější rozměry plastové rozvodnice 250x160x90, IP55, systémový komunikační port M-Bus AISYS, kabeláž sběrnice M-Bus, montážní materiál pro komunikaci i napájení systému měření (dle popisu v TZ kapitole 4.5) | kus | 1 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
209 |  | Instalace a npaojení měřidel, instalace modulu M-Bus, inicializace měřidel na sběrnici M-Bus, napojení na datovou síť DPO, instalace kabeláž sběrnice M-Bus, napojení na datovou síť DPO, napojení systému měření do RACK skříně u vchodu do haly (dle popisu v TZ kapitole 4.5) | kus | 1 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
210 | [7 empty] | 10 | 0 | 0
211
212 | 210030611R00 | Konzola krátká 45° | kus | 100 |  | 0
213 | 341-335304 | Konzola 45° | kus | 100 |  | 0
214 | Recykl | Likvidace odpadu | t | 10.91 |  | 0
215 | Malby | Malířské práce | m2 | 5125.75 |  | 0
216 | 203 R00 | Zednické výpomoci M 21 | % | 0.019 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | Kč