## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 13/4/2018 | Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1
| Objekt: |  |  | D.1.4. Technická prostředí staveb
568 | Rozpočet: |  | 1 | Vzduchotechnika
| Zadavatel |  | Statutární město Ostrava, |  |  |  | IČO: | 00845451
|  |  | městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
|  | 710 16 | Ostrava-Slezská Ostrava
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Poděbradova 2738/16 |  |  |  | DIČ:
|  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: |  | KRP GROUP s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27805514
|  |  | Českobratrská 1403/2, |  |  |  | DIČ: | CZ27805514
|  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1255982 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1255982 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-05-31
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO-01 | D.1.4. Technická prostředí staveb |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22/10/2017 | Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ Pěší 66/1 | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | D.1.4. Technická prostředí staveb | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 1733300 |  | 134350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200.2 |  |  |  |  | DIL
1 | 728616211V | Interiérová větrací jednotka pro rovnotlaké rekuperační větrání učeben | kus | 13 |  | 0 | 105000 | 1365000 | 6500 | 84500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 680m2/h ( příp. nastavení na 850 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h : 2000/800/655mm. Vyhovuje ECODESIGN 2018, VDI 6022: pravé(10/0 ) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; hmotnost jednotky 215 kg. | [23 empty] | POP | Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 680m2/h ( příp. nastavení na 850 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h : 2000/800/655mm. Vyhovuje ECODESIGN 2018, VDI 6022: pravé(10/0 ) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; hmotnost jednotky 215 kg.
2 | 728616212V | Typové příslušenství : Integrovaný dohřívač vzduchu 0,6kW | kus | 13 |  | 0 | 4000 | 52000 | 700 | 9100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
3 | 728616213V | Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 300mm) vertikální | kus | 8 |  | 0 | 3500 | 28000 | 700 | 5600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 17.6 |  |  |  |  | POL1_
4 | 728616214V | Typové příslušenství : Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 300mm) horizontální | kus | 5 |  | 0 | 3500 | 17500 | 700 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 11 |  |  |  |  | POL1_
5 | 728616215V | Typové příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad) | kus | 8 |  | 0 | 3500 | 28000 | 500 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 17.6 |  |  |  |  | POL1_
6 | 728616216V | Atypické příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad)na zakázku zvlášť vyrobené, dle skutečných rozměrů | kus | 5 |  | 0 | 7800 | 39000 | 680 | 3400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 11 |  |  |  |  | POL1_
7 | 728616217V | Typové příslušenství : Obklad jednotky, lamino tl.18mm (buk nebo dub přírodní nebo dub bardolino, dle výběru investora | kus | 13 |  | 0 | 7100 | 92300 | 600 | 7800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
8 | 728616218V | Typové příslušenství : Obklad zákrytu lamino tl.18mm | kus | 8 |  | 0 | 1500 | 12000 | 400 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 17.6 |  |  |  |  | POL1_
9 | 728616219V | Atypické příslušenství : Na míru zhotovený obklad (lamino tl.18mm) pro vybraná potrubní propojení | kus | 5 |  | 0 | 3000 | 15000 | 700 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 11 |  |  |  |  | POL1_
10 | 728616220V | Flexibilní hliníková hadice d280 , vč. izolace 40 mm minerální vlnou s Al fólií | m | 39 |  | 0
Napojení jednotek k průchodu fasádou, cca 3m/jednotka
11 | 728616221V | Typové příslušenství : Regulační zařízení (bez digitálního regulátoru) pro ovládání jednotky (signálem 0-10V) v režimu snímání kvality vzduchu (integrovaným čidlem CO2, případně dalším čidlem umístěným vně jednotky na stěně). Systém umožní: | kus | 13 |  | 0 | 6500 | 84500 | 750 | 9750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 28.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Naprogramování různých výkonů během dne a týdne, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Automatické ovládání klapky by-passu, Řízení el. ohřívače, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Protimrazová ochrana, Provoz podle čidel CO2, kvality a vlhkosti vzduchu nebo VOC. | [23 empty] | POP
POP
POP
POP
POP
POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 548628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 799730451V | Přemístění stávajících otopných těles tak , aby nebránila instalaci VZT jednotek | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 4800 | 24000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Posunutí cca o 0,5-1m vč potrubních napojení, vypuštění a napuštění topného systému, nové konzoly pro tělesa, stavební úpravy - odstranění starých úchytů, oprava omítek , vymalování. | [23 empty] | POP | Posunutí cca o 0,5-1m vč potrubních napojení, vypuštění a napuštění topného systému, nové konzoly pro tělesa, stavební úpravy - odstranění starých úchytů, oprava omítek , vymalování.
13 | 799730455V | Jádrový vrt obvodovými stěnami - průměr 300mm, (délka cca 600 mm) stavební úpravy po instalaci jednotek | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 10500 | 273000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Úpravy uvnitř i venku (zaomítání zevnitř, vymalování, oprava zateplovacího systému zvenku + tenkovrstvé omítky + oprava fasádní barvy) | [23 empty] | POP
14 | 799730456V | Statické zajištění jádrových vrtů | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 59800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
15 | 799730477V | Vysoce reaktivní nástřik venkovní vyústky v barvě fasády (dle volby investora) | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 29900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [6 empty] | POP
16 | 799730457V | Připojení systému ovládání na stávající el. rozvod objektu | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 6800 | 88400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | 799730462V | Seřízení a uvedení jednotek do provozu , zaškolení obsluhy | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 52000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | 799730475V | Pomocný montážní, spojovací těsnící materiál, závěsy konzoly | kg | 93.6 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 21528 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 534780.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 34111033 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 780 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Silový kabel pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, pro vnitřní instalace a instalace pod omítkou. (60 m učebna, propojení stávajícího elektrorozvaděče s novou zásuvkou ve třídě, kde bude instalována jednotka)
20 | 34111032 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 32.5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Silový kabel pro pohybilvé uložení, zakončený zásuvkovou vidlicí, (2,5 m/jednotka)
21 | 60504458 | Polyamidová zásuvková vidlice 230V/16A s rovným zasunutím | ks | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
22 | 35811258 | Zásuvka na omítku 16A,250V, krytí IP 54 | ks | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
23 | 210910145V | Režijní materiál | % | 6 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
24 | 210010153V | Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o jističe 16A | ks | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Každé jednotce náleží vlastní obvod s jističem
25 | 210010148V | Vybavení stávajících elektrorozvaděčů o proudové chrániče In 16 A, Ue AC 230/400 V, Idn 10mA, 2pól, Inc 10 kA, | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Proudový chránič pro všechny nové obvody s jističem v rozvaděči (1 rozvaděč/podlaží)
26 | 210950101V | Označovací štítek na kabel | ks | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
27 | 210010144V | Montáž prvků elektro (zhotovení drážek, stavební úpravy) | hod | 78 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
28 | 210010201V | Revize elektro (dle ČSN) | hod | 19.5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
29 | 210010153V | Likvidace vzniklého odpadu | hod | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 359760.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 101 | Nákladní automobilová doprava | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
31 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 135019.68 | 135019.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
32 | 102 | Přesun jednotek na jednotlivá podlaží do tříd (jednoka hmotnosti 215 kg) | hod | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 4485 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | 103 | Autoplošina pro montáž fasádních vyústek | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
34 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 84387.3 | 84387.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí (během školního roku mimo vyučování - o víkendech, odpoledne, o svátcích) | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí (během školního roku mimo vyučování - o víkendech, odpoledne, o svátcích)
35 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95638.94 | 95638.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END