## Rekapitulace
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu
| Stavba: | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD
| Místo: | MARIÁNSKÉ NÁM. 65
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod |  |  |  | Datum: | 1/2020
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS |  |  |  | Datum: | 6/2018
| Objekt: | SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNÉ UČEBNY SOŠ
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 | Datum: | 2009-01-27
Technika prostředí staveb - Vzduchotechnika - přehled nákladů
Základní rozpočtové náklady
|  | OBJEKT "A" |  |  | 0
|  | OBJEKT "B" |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN - koordinační činnost |  |  | 0
|  | VRN - Provoz investopa |  |  | 0
|  | VRN - dokumentace skutečného provedení, dokladová část - předání dokončeného díla |  |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) |  |  | 0 | Kč
|  | DPH 21% |  |  | 0 | Kč
|  | CELKEM NÁKLADY (vč. DPH) |  |  | 0 | Kč
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.

## objekt A
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu
| Stavba: | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | [7 empty] | Objekt: | "A"
| Místo: | MARIÁNSKÉ NÁM. 65
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod | [7 empty] | Datum: | 1/2020
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2018
| Objekt: | SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNÉ UČEBNY SOŠ
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
OBJEKT "A"
Pro dodávku klimatizačních jednotek objednatel bude respektovat pouze systémy těchto výrobců LG, Fujitsu, Daikin, Mitsubishi - obchodních značek, které jsou určeny jako požadovaný standart.
Klimatizace učeben m. č. A205, A206, A207, A208
klimatizační multisplitsystém sestává z:
| 1.01 | Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojena s vnitřními jednotkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 96
QCH = 17 kW, QT = 17,3 kW, Ni = 5,2 kW/230 V-50 Hz, jištění 40 A
rozměry (v x š x h): 1380 x 950 x 330 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 54/56 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20
| 1.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 17.4
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 36/32/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.03 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 8.7
QCH = 3,5 kW, QT = 3,8 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 40/35/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.04 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 12.8
QCH = 6,6 kW, QT = 7,5 kW
rozměry (v x š x h): 345 x 998 x 210 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 46/41/36 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.05 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 130
|  | Distribuční box - 4 porty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 7.5
|  | Nosný žlab pro chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 7.5
|  | Protipožární ucpávka propojovacích kabelů Cu potrubí (počet nutno prověřit s objednatelem) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 2.8
|  | Čerpadlo kondenzátu (počet nutno prověřit u objednatele dle možnosti napojení kondenzátu do gravitační kanalizace) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.8
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Klimatizace učeben m. č. A205, A206, A207, A208 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 308.5
Klimatizace učeben m. č. A216, A217
klimatizační multisplitsystém sestává z:
| 1.10 | Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojena s vnitřními jednotkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 37
QCH = 4,7 kW, QT = 5,4 kW, Ni = 1,5 kW/230 V-50 Hz, jištění 16 A
rozměry (v x š x h): 545 x 770 x 288 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 48/51 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 15
| 1.11 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 17.4
QCH = 2,1 kW, QT = 2,3 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 35/32/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.12 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 50
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 7.5
|  | Nosný žlab pro chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární ucpávka propojovacích kabelů Cu potrubí (počet nutno prověřit s objednatelem) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.8
|  | Čerpadlo kondenzátu (počet nutno prověřit u objednatele dle možnosti napojení kondenzátu do gravitační kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.4
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Klimatizace učeben m. č. A216, A217 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 128.1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
P. č. |  | Klimatizace učeben m. č. A305 až A307, A309 až A311
klimatizační multisplitsystém sestává z:
| 1.20 | Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojena s vnitřními jednotkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 96
QCH = 18,5 kW, QT = 18,8 kW, Ni = 6,2 kW/230 V-50 Hz, jištění 40 A
|  | rozměry (v x š x h): 1380 x 950 x 330 mm | [9 empty] | 0
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 54/56 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20
| 1.21 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 8.7
QCH = 1,5 kW, QT = 1,6 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 34/31/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.22 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 8.7
QCH = 2,1 kW, QT = 2,3 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 35/32/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.23 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 26.1 | 0
QCH = 3,5 kW, QT = 3,8 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 40/35/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
|  | kabelově propojená s venkovní jednotkou | [9 empty] | 0
| 1.24 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 12.8
QCH = 6,6 kW, QT = 7,5 kW
rozměry (v x š x h): 345 x 998 x 210 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 46/41/36 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.25 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 130
P. č. |  | Distribuční box - 3 porty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu rozbočka pro 2 boxy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.4
|  | Nosný žlab pro chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 13.5
|  | Protipožární ucpávka propojovacích kabelů Cu potrubí (počet nutno prověřit s objednatelem) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 2.8
|  | Čerpadlo kondenzátu (počet nutno prověřit u investora dle možnosti napojení kondenzátu do gravitační kanalizace) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 1.2
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Klimatizace učeben m. č. A305 až A307, A309 až A311 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 322.2
Klimatizace učeben m. č. A313, A314, A316, A317
klimatizační multisplitsystém sestává z:
| 1.30 | Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojena s vnitřními jednotkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61 | 61
QCH = 10,6 kW, QT = 12,1 kW, Ni = 3,6 kW/230 V-50 Hz, jištění 25 A
rozměry (v x š x h): 834 x 950 x 330 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 50/54 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20
| 1.31 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 17.4
QCH = 2,1 kW, QT = 2,3 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 35/32/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 1.32 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.7 | 17.4
QCH = 3,5 kW, QT = 3,8 kW
rozměry (v x š x h): 308 x 837 x 189 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 40/35/27 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.33 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 96
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.4
P. č. |  | Nosný žlab pro chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 5.4
|  | Protipožární ucpávka propojovacích kabelů Cu potrubí (počet nutno prověřit s objednatelem) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 2
|  | Čerpadlo kondenzátu (počet nutno prověřit u investora dle možnosti napojení kondenzátu do gravitační kanalizace) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.8
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Klimatizace učeben m. č. A313, A314, A316, A317 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 222.4
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 0 |  | 0 |  |  | 0
P. č. |  | Spojovací materiál se skládá: | kg | 48 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 48
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 3
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 51
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 4 | 0 |  |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 4
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 8
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 12
PSV tepelné izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
včetně úchytné konstrukce a obalení Al fólií
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) cca 50 m2 | m2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 250
Jeřábové práce
|  | jeřáb s ramenem délky minimálně 40 metrů, projektant odhadl 8 h - zhotovitel ocení jako kpl | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0
Hodinová zúčtovací sazba
Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě - pro případ vyšší náročnosti bude odsouhalseno na stavbě konkrétní úprava jako vícepráce
|  | Hodinová zúčtovací sazba - celkem | [6 empty] | 0
Stavební práce
|  | bourání prostupů včetně uložení suti pro chlazení a propojovací kabely v sádrokatrtobových příčka s austickým požadavkem nebo ve zděných konstrukcích | ks | 25 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | zapravení prostupů pro chlazení a propojovací kabely - SDK konstrukce - akustické příčky nebo zdivo | ks | 25 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | úklid dotčených prostor | m2 | 140 | 0 |  |  | 0 | 0
vymalování dotčených prostor není součástí cenové nabídky
|  | Stavební práce - celkem | [5 empty] | 0 | 0
Informace pro uchazeče:
Vymalování stěn a stropů dotčených prostor není součástí cenové nabídky
Rozpočet a cenová nabídka neobsahuje napojení klimatizačních jednotek na kanalizaci a související stavební úpravy - tyto prác e budou zadány objenatelem samostatně, stejně tak neobsahuje přivedení elektrické energie k venkovním klimatizačním jednotkám.
|  | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Technika prostředí staveb - Vzduchotechnika - přehled nákladů
OBJEKT "A"
|  | Klimatizace učeben m. č. A205, A206, A207, A208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 308.5
|  | Klimatizace učeben m. č. A216, A217 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 128.1
|  | Klimatizace učeben m. č. A305 až A307, A309 až A311 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 322.2
|  | Klimatizace učeben m. č. A313, A314, A316, A317 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 222.4
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 51
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1032.2
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Stavební práce | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 250
|  | Jeřábové práce | [6 empty] | 0
|  | PSV - tepelné izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 12
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1294.2
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | Kč
|  | DPH 21% | [6 empty] | 0 | Kč
|  | CELKEM NÁKLADY (vč. DPH) | [6 empty] | 0 | Kč
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.

## objekt B
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu
| Stavba: | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | [7 empty] | Objekt: | "B"
| Místo: | MARIÁNSKÉ NÁM. 65
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod | [7 empty] | Datum: | 1/2020
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2018
| Objekt: | SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNÉ UČEBNY SOŠ
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
OBJEKT "B"
Pro dodávku klimatizačních jednotek objednatel bude respektovat pouze systémy těchto výrobců LG, Fujitsu, Daikin, Mitsubishi - obchodních značek, které jsou určeny jako požadovaný standart.
Klimatizace učebny výtvarného oboru m. č. B303
klimatizační multisplitsystém sestává z:
| 2.10 | Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojena s vnitřními jednotkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61 | 61
P. č. |  | QCH = 10,6 kW, QT = 12,1 kW, Ni = 3,6 kW/230 V-50 Hz, jištění 25 A
rozměry (v x š x h): 834 x 950 x 330 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 50/54 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20
| 2.11 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | 25.6
QCH = 6,6 kW, QT = 7,5 kW
rozměry (v x š x h): 345 x 998 x 210 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 46/41/36 dB(A)
odvod kondenzátu d = 16 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 2.12 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 50
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 4.2
|  | Nosný žlab pro chladicí potrubí a propojovací kabely | bm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární ucpávka propojovacích kabelů Cu potrubí (počet nutno prověřit s objednatelem) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0
|  | Čerpadlo kondenzátu (počet nutno prověřit u objednatele dle možnosti napojení kondenzátu do gravitační kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.4
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Klimatizace učebny výtvarného oboru m. č. B303 - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 161.2
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál se skládá: | kg | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 4
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 2 | 0 |  |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 4
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 6
PSV tepelné izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
včetně úchytné konstrukce a obalení Al fólií
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) cca 20 m2 | m2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Jeřábové práce
|  | jeřáb s ramenem délky minimálně 40 metrů, projektant odhadl 1 h - zhotovitel ocení jako kpl | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Hodinová zúčtovací sazba
Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě - pro případ vyšší náročnosti bude odsouhalseno na stavbě konkrétní úprava jako vícepráce
|  | Hodinová zúčtovací sazba - celkem | [6 empty] | 0
Stavební práce
|  | bourání prostupů včetně uložení suti pro chlazení a propojovací kabely v sádrokatrtobových příčka s austickým požadavkem nebo ve zděných konstrukcích | ks | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | zapravení prostupů pro chlazení a propojovací kabely - SDK konstrukce nebo zdivo | ks | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | úklid dotčených prostor | m2 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Stavební práce - celkem | [5 empty] | 0 | 0
|  | ZUŠ - KLIMATIZACE KABINETŮ A UČEBEN, VĚTRÁNÍ SÁLU - UHERSKÝ BROD | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Technika prostředí staveb
Vzduchotechnika - přehled nákladů
OBJEKT "B"
|  | Klimatizace učebny výtvarného oboru m. č. B303 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 161.2
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 166.2
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Stavební práce | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Jeřábové práce | [6 empty] | 0
|  | PSV - tepelné izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 6
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 172.2
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | Kč
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.