## SILNOPROUD
JKSO | RTS C.Ú. 2019/II - M21 Elektromontáže
Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II.etapa
část: D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | materiál | cena materiál | montáž | cena montáž
1 | Rozváděče 0,4kV
1.1 | Úprava rozváděče RH pole1 -4 + RPO, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2 | Rozváděč RS0.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Rozváděč RS1.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.4 | Rozváděč RS1.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.5 | Rozváděč RS1.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.6 | Rozváděč RS1.4, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.7 | Rozváděč RS2.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.8 | Rozváděč RS2.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.9 | Rozváděč RS2.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.10 | Rozváděč RS3.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.11 | Rozváděč RS3.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.12 | Rozváděč RS4.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.13 | Rozváděč RS4.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.14 | Rozváděč RS5.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.15 | Rozváděč RS5.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.16 | Rozváděč RS6.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.17 | Rozváděč RS6.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.18 | Rozváděč RM6.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.19 | Výkonná jednotka UPDF 403-085-045, 8,5kW/400, složené z jedné skříně 8,5 kW/400V, akumulátory 45minut , inteligentní nabíječ akumulátorů, řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.20 | UPS Avara Modular Power MPW 42; USMPW se 3 bateriovými moduly USBB480Y120HR na 45 minut zálohy a propojovací skříní mezi UPS a 3BB; se specifikací: výkon: 2x 42 kVA / 42 kW; vstup / výstup: 3f/3f; 400V; 50Hz; TN-S; 3L+N+PE; jmenovitý proud jednoho výkonového modulu: 60A; pro dva moduly: 120A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
2 | Kabely NN
2.1 | CYKY-O 2x1,5, Uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.2 | CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 3900 |  | 0 |  | 0
2.3 | CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 11750 |  | 0 |  | 0
2.4 | CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou | m | 29500 |  | 0 |  | 0
2.5 | CYKY-J 3x4, uložen pod omítkou | m | 90 |  | 0 |  | 0
2.6 | CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 500 |  | 0 |  | 0
2.7 | CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou | m | 400 |  | 0 |  | 0
2.8 | CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou | m | 250 |  | 0 |  | 0
2.9 | CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.10 | CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.11 | CYKY-J 4x16, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.12 | CYKY-J 4x25, uložený pod omítkou | m | 900 |  | 0 |  | 0
2.13 | CYKY-J 4x35, uložený volně | m | 50 |  | 0 |  | 0
2.14 | CYKY-J 4x50, uložený volně | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.15 | AYKY-J 3x185+95, uložený volně | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.16 | PRAFlaDur+ O 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 250 |  | 0 |  | 0
2.17 | PRAFlaDur+ J 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 550 |  | 0 |  | 0
2.18 | PRAFlaDur+ J 3x2,5, uložený pod omítkou | m | 14850 |  | 0 |  | 0
2.19 | PRAFlaDur+ J 3x6, uložený pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0
2.20 | PRAFlaDur+ J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 4200 |  | 0 |  | 0
2.21 | PRAFlaDur+ J 5x2,5, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.22 | PRAFlaDur+ J 5x4, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.23 | PRAFlaDur+ J 5x10, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.24 | JYTY 4x1, uložený volně | m | 800 |  | 0 |  | 0
2.25 | CY 4 zž, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.26 | CY 6 zž, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.27 | CYA 25 zž | m | 1350 |  | 0 |  | 0
2.28 | CYA 50 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
2.29 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 5750 | 0 | 0 |  | 0
2.30 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 950 | 0 | 0 |  | 0
2.31 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 | ks | 120 | 0 | 0 |  | 0
2.32 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 150 | 0 | 0 |  | 0
2.33 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
2.34 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
2.35 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 95mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
2.36 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 185mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
3 | Svítidla
3.1 | Svítidlo pro označemím "A" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1220 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 17 W. Hmotnost: 3,63 kg. Světelný tok: 2100 lm. Světelný výkon svítidel: 124 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 123 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80, Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 159 |  | 0 |  | 0
3.2 | Svítidlo s označemím "A1" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1220 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 33 W. Hmotnost: 3,63 kg. Světelný tok: 4200 lm. Světelný výkon svítidel: 127 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 127 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 57 |  | 0 |  | 0
3.3 | Svítidlo s označemím "A3" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 64 W. Hmotnost: 4,44 kg. Světelný tok: 6500 lm. Světelný výkon svítidel: 102 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 101 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
3.4 | Svítidlo s označemím "B" - Velmi tenké, čtvercový přisazené LED svítidlo. LED předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm². Rozměry: 277 x 277 x 58 mm Celkový výkon: 16,3 W. Světelný tok: 1950 lm. Světelný výkon svítidel: 120 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 119 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Hmotnost: 0,99 kg. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3.5 | Svítidlo s označemím "C" - LED stropní svítidlo s opálovou optikou, montáž do podhledu. Celkový výkon: 27,7 W, s LED převodníkem. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 3710 lm, účinnost svítidla: 134 lm / W. Barevné podání Ra> 80, teplota barev 4000 K. Moduly LED obsahují jako ochranný reflektor 3Dprotect s vysokým odrazem kryt, aby se zabránilo poškození elektrostatickým výbojem, odnímatelný vnější PMMA difuzor pro homogenní vzhled a jednoduché čištění; pouzdro svítidla vyrobené z ocelového plechu smaltovaného v bílém. Rozměry: 598 x 598 x 85 mm, hmotnost: 4,8 kg. | ks | 607 |  | 0 |  | 0
3.6 | Svítidlo s označemím "D" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. | ks | 116 |  | 0 |  | 0
3.7 | Svítidlo s označemím "D1" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. + krycí sklo | ks | 183 |  | 0 |  | 0
3.8 | Svítidlo s označemím "D2" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. + krycí sklo | ks | 5 |  | 0 |  | 0
3.9 | Svítidlo s označemím "D3" - LED stropní svítidlo přisazené; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. | ks | 20 |  | 0 |  | 0
3.10 | Svítidlo označení "N1" - LED nouzové svítidlo pro nástěnné osvětlení únikových cest s min. 1 lux v souladu s EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka z polykarbonátu; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; nástěnné svítidlo; Šroubová montáž kryt převodovky a krytí IP65. Pouzdro svítidla vyrobené z tlakově litého hliníku, práškově lakované; barva pouzdra bílá (v blízkosti RAL9016). Kryt z bílého vlákna zesíleného skelným vláknem s průhledným výstupem z PC. Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro sledování jednotlivých svítidel pomocí DALI, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W; IP65; SC1. Výška místnosti 2,2 až 8 m; Rozměry: 200 x 145 x 64 mm; hmotnost: 0,84 kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
3.11 | Svítidlo označení "N2" - Svítidlo LED Escape, Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelné úroveň nouzového osvětlení. připevněné na povrch; pouzdro z polykarbonátové bílé (RAL 9016), vstřikované; adresování také alternativně vizuálně nebo prostřednictvím EZ-adresování; svítidlo se snadno instaluje; nulová údržba díky LED technologii. Napájení: 220/240 V AC; celkový výkon: 4,7 W; stupeň ochrany: IP42, třída ochrany: SC2. Rozměry svítidla včetně únikové značky: 232 x 46 x 176 mm; hmotnost: 0,42 kg.Světelný tok: 62 lm. Celkový nouzový světelný tok: 6 lm. Světelný výkon svítidel*: 13 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 70. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4. Vč. piktogramu a držáku | ks | 47 |  | 0 |  | 0
3.12 | Svítidlo označení "N3" - Svítidlo LED Escape, Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelné úroveň nouzového osvětlení. připevněné na povrch; pouzdro z polykarbonátové bílé (RAL 9016), vstřikované; adresování také alternativně vizuálně nebo prostřednictvím EZ-adresování; svítidlo se snadno instaluje; nulová údržba díky LED technologii, 2 doplňkové vysoce výkonné LED diody a asymetrické čočky nastavitelné pro 360 ° pro osvětlení únikové trasy.. Napájení: 220/240 V AC; celkový výkon: 4,7 W; stupeň ochrany: IP42, třída ochrany: SC2. Rozměry svítidla včetně únikové značky: 232 x 46 x 176 mm; hmotnost: 0,43 kg.Světelný tok: 62 lm. Světelný výkon svítidel: 10 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 70. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4. Vč. piktogramu. | ks | 57 |  | 0 |  | 0
3.13 | Svítidlo označení "N4" - LED nouzové svítidlo pro osvětlení únikové cesty s min. 1 lux v souladu s EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka z polykarbonátu; optimální tepelné řízení pomocí chladiče. Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (v blízkosti RAL9016). Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. Světelný tok: 269 lm. Celkový nouzový světelný tok: 269 lm. Světelný výkon svítidel: 69 lm/W. Výška místnosti 2,2 až 7 m. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm. Hmotnost: 0,5 kg. | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Svítidlo označení "N5" - LED nouzové svítidlo pro antipanické osvětlení s min. 0,5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; objektiv polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP40. Výška místnosti 2,2 až 9 m. Světelný tok: 251 lm. Celkový nouzový světelný tok: 251 lm. Světelný výkon svítidel: 64 lm/W. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm; hmotnost: 0,5 kg. | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Svítidlo označení "N6" - LED nouzové svítidlo pro antipanické osvětlení s min. 0,5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; objektiv polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP65. Výška místnosti 2,2 až 9 m. Světelný tok: 240 lm. Celkový nouzový světelný tok: 240 lm. Světelný výkon svítidel: 62 lm/W. Rozměry: 200 x 145 x 65 mm; hmotnost: 0,84 kg. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
3.16 | Svítidlo označení "N7" - LED nouzové svítidlo pro nasvětlení požární techniky, tlačítek EPS minimálně na 5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Přisazené provedení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP40. Výška místnosti 2,2 až 4 m. Světelný tok: 281 lm. Celkový nouzový světelný tok: 281 lm. Světelný výkon svítidel: 72 lm/W. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm; hmotnost: 0,5 kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
3.17 | Svítidlo označení "N8" - LED nouzové svítidlo pro nasvětlení požární techniky, tlačítek EPS minimálně na 5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop, zapuštěné provedení. Barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP20. Výška místnosti 2,2 až 4 m. Světelný tok: 281 lm. Celkový nouzový světelný tok: 281 lm. Světelný výkon svítidel: 72 lm/W. Rozměry: pr. 50 x 3 mm; hmotnost: 0,14 kg. | ks | 51 |  | 0 |  | 0
3.18 | Příspěvek na recyklaci | ks | 1276 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
4 | PŘÍSTROJE
4.1 | Vypínač č. 1, IP44, v provedení na omítku 10A/230V | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Vypínač č. 6, IP44, v provedení na omítku 10A/230V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Vypínač č. 1, IP44, v provedení na omítku 16A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Vypínač č. 5, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Tlačítko č 1/0So, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 3f. Vypínač, IP44, v provedení na omítku 25A/400V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Zásuvka 2V2, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 678 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Zásuvka 4V4, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Zásuvka 4V4P, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Přívodka nástěnná 125A/400V 4P IP67 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Třítlačítkový ovladač LM-CCM, nástěnné provedení býlí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Podlahová krabice k instalaci do dvojité podlahy, kompletní, vč. rámu podlahové krabice, podlahových přístrojových krabic a 6 ks zásuvek 10A/230V + 1ks přepěť. ochrany tř. III | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) | ks | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice | ks | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Elektroinstalační krabice IP44 8111 | ks | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Elektroinstalační krabice , s požární odolností | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Detektor přítomnosti, stropní, 360°, 10A/230V přisatené provedení , min. IP21 | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Tlačítko TS/CS, IP21, v provedení na omítku 10A/230V, vč. sklíčka, 4xSK | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | PVC trubka tuhá 320/5cm pr. 16mm, včetně příchytek | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Drátěný kabelový žlab 200x100, vč. závěsů, spojek atd. | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Drátěný kabelový žlab M2 400x100, vč. závěsů, spojek atd. | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Kabelová ocelová příchytka k uchycení kabelu do pr.40mm, vč. hmoždinky a vrutu | ks | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Uzemňovací ZSA 16 svorka vč. Cu pásku | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Uzemňovací ZS svorka | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Ochranná svorkovnice HOP s krytem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
5 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + DALI
5.1 | Rozváděč CBS rozměry: 1200x600x250mm, skříňové provedení, pro napájení nouzového osvětlení 230 V AC/ 216 V DC s integrovaným automatickým testovacím systémem. Instalace 18ks baterií 12V/7Ah. 4 ks spínací modul pro obousměrnou komunikaci DALI pro dva okruhy 3,15A (420VA/200W). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Rozváděč SUB1 - podružná stanice s funkcí E60, rozměry: 685x396x230mm, nástěnné provedení, tři volitelně zásuvné kruhové modulátory dvojího proudu: OCM NDA DALI 2 drát. komunikace; L/N/PE/DA/DA) OCM NSI (Powerline komunikace; L/N/PE) OCM NPS (bez komunikace). Maximální výstupní výkon 1000 VA / 750 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Signalizeční panel NO, v provedení pod omítku, pro CBS. IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Monitorovací modul do rozváděče fází, L1, L2, L3, N, obsahuje dva poplachové vstupy pro CBS - včetně instalace v rozváděčích | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Řídící jednotka Netlink CCD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Napájecí zdroj LM-BVS35 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Oživení a nastavení DALI | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.8 | Oživení a nastavení nouzového osvětlení a CBS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoušet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
6 | OSTATNÍ
6.1 | Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení stávajících kabelů do nových rozváděčů | hod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Nepředvídatelné práce | hod | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti | hod | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | ks | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne | m | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC | ks | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | ks | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225m2, tl. 15 cm | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky | m2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Drobné stavební práce a začištění malých ploch | ks | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Zajištění beznapěťového stavu v dotčených částech NN | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Protipožární přepážka, kabelová. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | příchytka s požární odolností min 60 min, např. KOPOS 6716E pro jeden kabel, včetně šroubů a kotvení do trapézového plechu stropu nebo do stěny, trasa musí splňovat parametry pro funkční integritu 60min | ks | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoušet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
1 | Hromosvod
1.1 | Jímací vedení kotvené na hřeben střechy, oplechování atiky, nebo k falci plechové krytiny. Materiál jímacího vedení AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4. Včetně nákladů na: – přichycení vedení každý 1m k pomocí podpěry vedení na svěrací falc, materiál nerez, (typ svorky nebo podpěry nutno upřesnit v době realizace, dle konkrétních rozměrů a provedení střešní krytiny a klempířských prvků) - prodloužené jímací veden délky 0,7metru nad hřeben nebo atiku každých 5m, včetně spojovacích a připojovacích svorek –dilatační díly (každých 15m) pro tepelně namáhaná vedení a pro další vedení AlMgSi vč.2ks spojů EN 62305 z AlMgSi), – nákladů na Univesrsal-svorky pro křížové, T a paralelní spoje, okapové svorky atd. | m | 326 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Jímací tyč délky l=2,5m materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305 včetně: – včetně kotvení pomocí izolovaných tyčí délky 1030mm k chráněné konstrukci – svorek třídy H (100kA) vhodné pro vysoké zatížení větrem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot k vnitřnímu ekvipotencionálnímu pospojování objektu - anténní stožáry, potrubí VZT, odfuky atd. - připojeno vodičem CYA10 zelenožlutý, délka do 2m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Napojení na kovové části stavby - střecha plošiny, trubní rozvody, žebříky, ocelové schodiště atd. - s následujícím materiálem: – pouto trubky z AlMgSi – vedení AlMgSi ф8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi – připojovací svorka AlMgSi | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené, ale jsou bezpodmínečně nutné pro kvalitní provedení díla je nabízející povinen doplnit, a to včetně detailního technického popisu a cenové kalkulace.
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
9 | Revizní zkoušky, měření, protokoly
9.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Měření zemních odporů strojených zemničů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 35 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Spolupráce s pracovníky ČEZ | h | 10 |  | 0 | 0 | 0
0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
| Podružný materiál 3% |  |  |  | 0 |  | 0
| Soupis výkonů celkem | [5 empty] | 0

## pomocné
Jímací vedení na střeše
148
26
14
38
2
6
7
7
7
17
326.4