## REKAP
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
Investor: |  | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757
Místo stavby: |  | OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Profese: |  | D.1.400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE
Číslo zakázky: |  | 01102019PD
Číslo dokumentu: |  | 410
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
13 | - | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z dodávky zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
14 | - | Přesun hmot - břemeno ~360kg do výšky ~20m, jeřábová technika / stavební výtah, stavební lešení / ~25m | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
15 | - | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
16 | - | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
17 | - | Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
18 | - | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
CELKEM D+M |  | VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT/KLM ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ VZT, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, SDK ZÁKRYTY VZT POTRUBÍ - VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH SDK, REVIZNÍ OTVORY, PODPĚRNOU KONSTRUKCI NA STŘEŠE OBJEKTU PRO Z.Č.5, OVLÁDÁNÍ Z.Č.8+10, NAPOJENÍ VZT/PK NA SYSTÉM EPS, NAPOJENÍ Z.Č.10 NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ, NAPOJENÍ VZT/KLM NA SYSTÉM BMS

## STANDARDY
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
Investor: | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757
Místo stavby: | OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Profese: | D.1.400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE
Číslo zakázky: | 01102019PD
Číslo dokumentu: | 410
A - POZNÁMKY:
A1 | součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2 | součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3 | veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4 | veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:
B1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5 | V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7 | Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## ZC_1
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 1.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / podstropní provedení, Vp=3400m3/h / dp=600Pa, Vo=3400m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=7.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/3.8A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2300x1600x775, hmotnost 410kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 3500 Multi Eco | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 1 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | Protidešťová žaluzie pro odfuk vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1500, jádrový, 4x jádro 200/500/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 27.7[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 11.9[dB], tlaková ztráta tlumiče = 11Pa (3400m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.5 | Koncový prvek pro přívod vzduchu, dýza s dalekým dosahem DN200, ručně stavitelná, RAL9010 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 1225x525, 2-řadá, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 450x350, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 315x350, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.13 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN250, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.14 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN200, ruční ovládání | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3800mm | m2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN315mm | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN250 | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Demontáž stávajícího zařízení VZT - 1x podstropní rekuperační jednotka, kompletní systém MaR, ~230m2 4hranné / kruhové včetně izolace včetně navazujícího příslušenství (vyústky, klapky apod.) + ekologická likvidace demontovaného zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
23 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1820mm, včetně následného začištění | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_2
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 2.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / podstropní provedení, Vp=4300m3/h / dp=600Pa, Vo=4300m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=9.9kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=3.3kW/5.4A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2500x1600x1065, hmotnost 540kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 5500 Multi Eco | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 2 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 800x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 900x500, délka 1500, jádrový, 6x jádro 250/300/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 22.6[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.2[dB], tlaková ztráta tlumiče = 15Pa (4300m3/h) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 900x500, délka 1000, jádrový, 6x jádro 250/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 15.9[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.2[dB], tlaková ztráta tlumiče = 13Pa (4300m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 48x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 48x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat lamelový, kruhový, pro odvod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN315 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 710x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.13 | Stěnová mřížka 600x400, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.14 | Stěnová mřížka 500x200, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3800mm | m2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN315mm | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN315 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 2800mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_3
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 3.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / parapetní provedení, Vp=2365m3/h / dp=600Pa, Vo=2365m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=7.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/3.8A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2300x1800x665, hmotnost 400kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 3500 Multi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 3 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 800x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 600x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1000, jádrový, 2x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.5[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9Pa (2365m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.5 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 520x200, 2-řadá, s regulací R2, barevné provedení ELOX | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 520x200, 1-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3.7 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 200x200, 1-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN160, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.10 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 200x200, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3.11 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN160, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3.12 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN125, ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.13 | Stěnová mřížka 500x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3400mm | m2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN160mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN160 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1600mm, včetně následného začištění | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 430 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.3 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_4
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
1 | 4.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / parapetní provedení, Vp=1950m3/h / dp=600Pa, Vo=1950m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=4.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/4.0A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2600x1800x580, hmotnost 420kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 2500 Multi-V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 4 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 800x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 500x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 500x400, délka 1000, jádrový, 1x jádro 400/500/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 20.6[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.4[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9Pa (1950m3/h) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x300, délka 1000, jádrový, 2x jádro 300/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 17.3[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 14.8[dB], tlaková ztráta tlumiče = 15Pa (1950m3/h) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu, dýza s dalekým dosahem DN200, ručně stavitelná, RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, vodorovné napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4.8 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, vodorovné napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - síto na potrubí 450x250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - přefuková mřížka 600x600 do podhledu, barevné provedení RAL9010 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4.11 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4.12 | Požární klapka do 4-hranného potrubí 450x250, se servopohonem 230V, pro napojení na EPS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4.13 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4.14 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 250x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.15 | Stěnová mřížka 500x100, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3400mm | m2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN200mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN200 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1400mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_5
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP
1.NP-SEKCE A
1 | 5.1A | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 44.8/44.8kW, EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=10.89kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/237kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM160LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.2A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.3A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x570x256/15kg, dekorační panel 700x700x22/3kg, referenční typ LG ARNU15GTQD4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, Qch/Qt=6.0/6.8kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x570x256/15kg, dekorační panel 700x700x22/3kg, referenční typ LG ARNU21GTQD4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
1.NP-SEKCE B
13 | 5.1B | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 28/28kW, EER/COP=4.83/5.69, chladivo R410A, nominální Pi=5.8kW/3x400V, rozměry jednotky 930x1690x760/215kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM100LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 5.2B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.3B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP-SEKCE C
25 | 5.1C | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 50.4/50.4kW, EER/COP=4.63/4.98, chladivo R410A, nominální Pi=10.91kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM180LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 5.2C | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 5.2B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5.3B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP-SEKCE D
37 | 5.1D | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 39.2/39.2kW, EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=8.68kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/237kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM140LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 5.2D | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=10.4/10.8kW, chladivo R410A, Pi=154W, rozměry jednotky 1190x346x265/19kg, referenční typ LG ARNU36GSVA4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
3.NP-SEKCE E
47 | 5.1E | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 5.2E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 5.3E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 5.4E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 5.5E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 5.6E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 998x345x210/12.2kg, referenční typ LG ARNU18GSKC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
4.NP-SEKCE F
61 | 5.1F | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 5.2F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 5.3F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 5.4F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 5.5F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
5.NP-SEKCE G
74 | 5.1G | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 5.2G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 5.3G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 5.4G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 5.5G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
6.NP-SEKCE H
87 | 5.1H | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 50.4/50.4kW, EER/COP=4.63/4.98, chladivo R410A, nominální Pi=10.91kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM180LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 5.2H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 5.3H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 5.4H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 998x345x210/12.2kg, referenční typ LG ARNU18GSKC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.5 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_6
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP
1 | 6.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc -stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_7
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP
1 | 7.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc -stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.7 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_8
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP
1 | 8.1 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, diagonální, V=260m3/h / dp~250Pa, Pi=84W/230V, včetně 2 kusů pružných manžet a stavitelného časového doběhu, referenční typ JETLINE160 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8.2 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125, diagonální, V=50m3/h / dp~230Pa, Pi=40W/230V, včetně 2 kusů pružných manžet a stavitelného časového doběhu, referenční typ JETLINE125 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160/260, L=500, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125/225, L=500, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8.5 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN160, těsná | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8.6 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125, těsná | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.7 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 250x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.8 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 200x200, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8.9 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 200x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8.10 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 160x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8.11 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, DN160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8.12 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, DN125, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8.13 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN160, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8.14 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8.15 | Stěnová mřížka 500x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8.16 | Stěnová mřížka 300x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 1320mm | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN160mm | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN160 | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - synteticý kaučuk tl.20mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1400mm, včetně následného začištění | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.8 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_9
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY
1 | 9.1 | Vzduchová clona, cirkulační, bez ohřevu vzduchu, pro šířku dveří 1600mm (přesah min 200mm na každou stranu), barevné provedení RAL upřesnit při montáži, včetně regulátoru otáček a dveřního kontaktu, příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.9 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_10
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ
1 | 10.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní / podstropní provedení, Vp=25.000m3/h / dp=500Pa, Pi=2x5.5kW/11.1A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1245x2020x1090/520kg, 2x pružná manžeta 1870x940, referenční typ Airbox S60-2010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.2 | Regulační / uzavírací klapka 1870x940, těsná, včetně servopohonu 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.3 | Regulační / uzavírací klapka 1000x1000, těsná, včetně servopohonu 230V + krycí mřížka 1000x1000 RAL9010, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného zaměření stavebních konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.4 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10.5 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 1000x1000, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného zaměření stavebních konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 1800x1050, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 900x1000, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10.8 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 600x1400, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10.9 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 300x1400, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.10 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 820x320, s regulací R1, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10.11 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 400x200, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 1500x940, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10.13 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 900x700, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10.14 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x700, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.15 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 500x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 5600mm, včetně rozpěrných tyčí | m2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 3800mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.10 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_11
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP
1 | 11.1 | Kondenzační odvlhčovač pracující na principu tepelného čerpadla (kompresorový chladicí okruh s ekologickým chladivem R407C), nástěnné provedení s opláštěním, bezdrátový hygrostat stavitelný v rozsahu 20 až 80%, objemový průtok vzduchu 440m3/h, odvlhčovací výkon 30l/den, topný výkon do vzduchu při odvlhčování 1.9kW, Pi=0.8kW/230V, kompletní příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.11 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## ZC_12
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP
1 | 12.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0