## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU |  |  |  |  | 2019/II
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
PODNIKOVÉ ŘEDITELSTVÍ DPO - II.ETAPA
Projektant: |  | SPAN s.r.o. |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  | Dopravní podnik Ostrava a.s. |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | %
| Montáž celkem |  |  | Oborová přirážka |  |  | %
Z | HSV celkem |  |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | %
R | PSV celkem |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  | %
N | Instalace |  |  | Zařízení staveniště |  |  | %
: | Montáže |  |  | Provoz investora |  |  | %
ZRN celkem |  |  |  | Kompletační činnost |  |  | %
I: Projektové práce |  |  |  | Ostatní VRN |  |  | %
II: Technologie |  |  |  | Rezerva |  |  | %
VII: Mobiliář | [6 empty] | %
ZRN+I+II+VII |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem | [6 empty] | %
ORN celkem | [6 empty] | %
DRN celkem |  |  |  | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem | [6 empty] | %
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : |  |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : |  |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 15 | % činí : |  |  |  | Kč
DPH |  |  | 15 | % činí : |  |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | [7 empty] | Kč
Poznámky:

## Rekap_ZRN
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA UL. - II.ETAPA
REKAPITULACE ZRN
ODDÍL
1. D100 -BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE
2. D100 -HSV + PSV - STAVEBNÍ ČÁST
3. D 200-ZDRAVOTECHNIKA
4. D 300 - VYTÁPĚNÍ
5. D 400 - VZDUCHOTECHNIKA
6. D 500 - ELEKTRO SILNOPROUD
7. D 500 - ELEKTRO SLABOPROUD
8. D 600 - MĚŘENÍ A REGULACE
9. D 700 - SADOVÉ ÚPRAVY
PS 1 - GASTRO - VÝDEJNA JIÍDEL
PS 2 - VÝTAH
PS 3 - VÝTAHOVÁ ŠACHTICE OK+SKLO
PS 4 - ARCHIVNÍ REGÁLY
CELKEM BEZ DPH 21%

## VRN_Vedlejší a ostatní náklady
Soupis Vedlejších a Ostatních rozpočtových nákladů dle aktuální vyhlášky
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEDITELSTVÍ DPO , PODĚBRADOVA UL. - II.ETAPA
Vedlejší náklady (dle §9 vyhlášky 230)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | 110001001 | Zařízení staveniště | kpl | 1
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků) atd. svislá doprava materiálu
Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.
Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu.
2 | 110001002 | Provozní a územní vlivy | kpl | 1
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) atd.
Náklady na provizorní dopravní značení vč. jeho projednání a následného odstranění, čištění komunikací atd.
3 | 110001003 | Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby | kpl | 1
Náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí atd. Sítě umístěné v objektu, CETIN, VODAFONE, PODA, OVANET atd. Rozvod výše uvedených sítí v rámci PD nezmapován. Nutná koordinace a zpracování případných změn v PD
4 | 110001004 | Zkoušky a revize | kpl | 1
Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směsi, výtažné a odtrhové zkoušky, další) vč. vystavení příslušných protokolů, náklady na veškeré potřebné revize atd.
5 | 110001005 | Kompletační činnost, pojištění dodavatele | kpl | 1
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Náklady na koordinaci subdodavatelů, pojištění zhotovitele atd.
| Celkem za | Vedlejší rozpočtové náklady
Ostatní náklady dle aktuální vyhlášky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | 111001001 | Geodetické zaměření dokončeného díla | kpl | 1
Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla
2 | 111001002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
3 | 111001003 | Výrobní a dodavatelská dokumentace | kpl | 1
1. náklady na zpracování dodavatelská dokumentace : armovací výkresy, stávající krov, vodorovné konstrukce stropů, výtah, výtahová šachtice, archivní regály 2. náklady na vyhotovení veškeré potřebné výrobní dokumentace ocelových, zámečnických, truhlářských výrobků a ostatních výrobků-spolupráce z GPS - záchytného střešního systému
4 | 111001004 |  | kpl | 1
Velkorozměrová informační tabule atd.
| Celkem za | Ostatní rozpočtové náklady
celkem

## Bourání a demontáže_REKAP
Stavba : - Dopravní podnik ostrava a.s. , podnikové ředitelství |  |  | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŘ DPO, PODĚBRADOVA UL. II . ETAPA |  |  | Datum zpracování : 11/2019
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy parketové a plovoucí | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## Bourání a demontáže_ROZPOČET
Stavba : - Dopravní podnik ostrava a.s. , podnikové ředitelství | [8 empty] | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PODNIKOVÉHO ŘEDITELSTVÍ DPO, PODĚBRADOVA UL. - II ETAPA | [8 empty] | Datum zpraco : 11/2019
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
1 | C-961044111-0 | BOURANI ZAKLADU BETON PROSTY bourání základů stávající výtahové šachtice | M3 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,8*3*0,5*1,1
2 | C-962031132-0 | BOURANI PRICKY Z CIHEL MVC TL DO 10CM 1.pp-6.np | M2 | 1917.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (36*5,1+98,2*3,5+121,3*3,5+113,5*3,8+112*3,8+41,2*3,5)-35
3 | C-962031133-0 | BOURANI PRICKY Z CIHEL MVC TL DO 15CM-1.pp-6.np | M2 | 975.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (72*5,1+18,2*3,5+39,75*3,5+42,55*3,8+42,2*3,8+31*3,5)-25
4 | C-962032231-0 | BOURANI ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC | M3 | 240.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (1,5*0,45*2,5+33,6*0,3*5,1+17,4*0,3*3,5+25,8*0,3*3,5+33,2*0,3*3,5+23*0,3*3,8+32,5*0,35*3,5+14,07*0,5*2,5)+(15+11,5)*3*0,3
5 | C-962081141-0 | BOURANI PRICKY SKLEN TVARNICE TL 15CM | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | C-962032641-0 | BOURANI ZDIVO KOMIN NADSTR CI MC - komínová tělesa stávající | M3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,4*1,2*2*4+0,5*0,5*4*4
7 | C-963023612-0 | BOURANI SCH STUPNE ZE ZDI KAM 2STRAN - 1.pp vybourání schodiště a 1.np(úprava stávajícího schodiště)+ zrušení schodiště 1.np | M | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C-963051313-0 | BOURANI STROPU BZ ZEBR ROVNY PODHLED(1.np - vyrovnání podlah na 0,00 vybouráním zdvojeného stropu) | M3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 105*0,2+22*0,15
9 | C-963053936-0 | BOURANI SCHOD RAMENA BZ SAMONOSNA 1.pp - vybourání schodišť, 1.np vybourání schod. | M2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | C-964061341-0 | UVOLN ZHLAVI TRAMU ZE ZDI CIH 0,05M2-stropy dřev.trámové 4-6.np - případná výměna | KS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-964073331-0 | DMTZ NOSNIK OCEL ZDI CIHEL 6M 35kg/m - odstranění stávajích překladů pro možnost osazení nových | T | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | C-965043441-0 | BOUR PODKLAD B S POTEREM TL 15CM 4M2-1-6.np vč podest a mezipodest | M3 | 626.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 789*0,18+(824-112)*0,14+701*0,14+700,11*0,14+700,11*0,14+650*0,14
13 | C-965049112-0 | PRIPL ZA SVAR SITE V MAZAN TL 10CM-1.pp - předpoklad a schodišťové desky | M3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C-965081113-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC PUDNICH PL 1M2-6.NP - půdovky v místě nástavby a stávající půdě. | M2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 90+204
15 | C-965081813-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC OSTAT 1CM- 1M2- | M2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2+410+30+48+55+40+55
16 | C-965082933-0 | ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- odstranění násypu pod mazaninami a půdovkami | M3 | 991.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 789*0,2+(824-112)*0,25+701*0,25+700,11*0,25+700,11*0,25+650*0,2
17 | C-967031142-0 | PRISEKANI OSTENI VE ZDIVU CIH MC - otvory v stávajícím zdivu pro nové výplně otvorů | M2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | C-968061113-0 | VYVES KRIDEL OKEN DREV 1,5M2-před bouráním zárubní 1.pp-6.np | KS | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6+40+44+46+47+45+22
19 | C-968062356-0 | ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH 4M2 | M2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | C-968062455-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH 2M2 | M2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 250-18
21 | C-968062456-0 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH 2M2- | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C-968062747-0 | ODSTR STEN DREVENYCH a HLINÍKOVÝCH PLN/ZASKLEN 4M2-VÝKLADCE 1.np VÝMĚNA A ÚPRAVA - výkladce 1.NP výměna 1x a ostatní úprava | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | C-969011121-0 | DMTZ POTRUBI VODOVOD/PLYN DN DO 52MM | M | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | C-969021111-0 | DMTZ POTRUBI KANALIZACNI DN DO 100MM | M | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | C-971033131-0 | OTVORY PRICKY CIHEL MV D 6CM TL 15CM - ÚT,ELEKTRO , ZTI | KS | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | C-971033151-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV D 6CM TL -profese zti, út a elektro | KS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C-971033231-0 | OTVORY PRICKY CIHEL MV 0,0225M2 15CM-profese zti, út a elektro | KS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | C-971033251-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 0,0225M2 45CM | KS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | C-971033561-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 1M2 TL 60CM - vzt | M3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | C-971033631-0 | OTVORY PRICK CIHEL MV 4M2 TL 15CM - nové dveřní otvory | M2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5*1*2,5
31 | C-971033651-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MV 4M2 TL 60CM - nové dveřní otvory v nosném zdivu | M3 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,2*2,2*0,5*7
32 | C-971035661-0 | OTVORY ZDIVO CIHEL MC 4M2 TL 60CM - otvory ve zdivu obvodovém | M3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | C-972054131-0 | OTVORY STROPY BET ZELEZ 0,0225M2 12CM-profese zti, út a elektro | KS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | C-972054231-0 | OTVORY STROPY BET ZELEZ 0,09M2 12CM - kanalizace a vzt | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | C-972055611-0 | OTVORY STROP žb 4M2 TL 12CM - pro kanálek slaboproudu 0,35/0,5m | M3 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4*0,15*0,35*0,6
36 | C-973031345-0 | KAPSY ZDI CI MV MVC PL 0,25M2 HL 30CM - kapsy pro osazení I nosičů - strop nad 5.NP | KS | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | C-974031132-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 5CM S 7CM-elektro | M | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | C-974031153-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 10CM S 10CM - PŘÍPOJNÉ KANALIZAČ.POTRUBÍ zti A VODA | M | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | C-974032668-0 | RYHY ZDI CI PRO VTAH NOSNIKU 15x35CM - pro strop 5.np | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | C-976087111-0 | VYBOUR KORYT BEZ PODEZDIVKY - odvodnění podlah v 1.pp | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | C-976082131-0 | VYBOUR OBJIMKY,DRZAKU,VESAKU ZDI CI - stávající madla schodiště | KS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | C-978011191-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STROPU 100% - 1.pp,1.np,2.np | M2 | 2480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (789+765+701)*1,1
43 | C-978012191-0 | OTLUC OMITKY RAKOS VNIT STROPU 100% | M2 | 2255.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (700,11+700,11+650)*1,1
44 | C-978013191-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100%-1.PP - jen vnitřní zdivo | M2 | 17442.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 172*2,7+716*5,1-155+855*3,5-35+799*3,5-42+831*3,8-28+845*3,8-41+455*3,3-32
45 | C-978059631-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITŘNÍCH PL 2M2- | M2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | C-979011111-0 | SVISLA DOPR SUTI+HMOT SHOZ ZA 1.PODL | T | 5305.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | C-979011121-0 | PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SHOZ | T | 21220.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5305,119*4
48 | C-979011211-0 | SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL | T | 4641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 4641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 79576.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5305,119*15
51 | C-979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 5305.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 18564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4641,1*4
53 | C-979093111-0 | ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI | T | 5305.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | C-979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] | T | 3855.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5305,119-1450
55 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | C-972054111-0 | OTVORY - ŽB + STĚNY - JENOTLIVÉ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ | KS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
57 | C-711141559-0 | ODSTRANĚNÍ IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY - 1.PP - STÁVAJÍCÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - SOUVRSTVÍ | M2 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | C-998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | C-979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 712 | Povlakové krytiny:
60 | C-712400832-0 | ODSTR IZOL POVL STRECH 30ST 2 VRSTVY | M2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | C-712400834-0 | PRIPL ZKD ODSTR VRSTVU IZOL POVL 30ST | M2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | C-998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | C-979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
64 | C-713300852-0 | ODSTR IZOL FASÁDY DESKY +OMITKA - dvorní část - odstranění stávajícího kontaktního zateplovacího systému | M2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 163+118+20
65 | C-998713103-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské:
67 | C-762231811-0 | DMTZ OBLOZ SCHODIST STUPNU A PODSTUP | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | C-762311103-0 | TESAR MTZ KOTEVNICH ZELEZ - STÁVAJÍCÍ KROV | KS | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | C-762331812-0 | DMTZ TESAR KROV VAZANY F -224cm2 - stávající krov v místě nástavby | M | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 12*1,2*24+10*2*5+98
70 | C-762331812-0 | DMTZ TESAR KROV VAZANY F -224cm2 | M | 1250.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 378+4,8*19+6,2*17+15,9*4+12,2*35+185
71 | C-762341811-0 | DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN | M2 | 943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 786*1,2
72 | C-998762103-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 40.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
73 | C-764312822-0 | DMTZ KLEMP ZASTR HLAD 670 30S 25M2- | M2 | 943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | C-764321830-0 | DMTZ KLEMP OPL RIMS POD ZLAB 660 30S | M | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | C-764331852-0 | DMTZ KLEMP LEMU ZDI RS 400+500 45S- | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | C-764342813-0 | DMTZ KLEMP LEMU TRUB D -75 HL KR 45S- | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | C-764345833-0 | DMTZ KLEMP VENTIL NASTAV D -150 45S- | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | C-764352812-0 | DMTZ KLEMP ZLAB PULKR RS 330 45S- | M | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | C-764362812-0 | DMTZ KLEMP STRESNI OKNA S HLAD KR 45- | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | C-764391841-0 | DMTZ KLEMP ZAVETRNE LISTY RS 500 45S | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | C-764392852-0 | DMTZ KLEMP STRES UZLABI RS 660 45S- | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | C-764410850-0 | DMTZ KLEMP OPLECH PARAPETU RS 330 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | C-764430850-0 | DMTZ KLEMP OPLECHOVANI ZDI RS 600 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | C-764454803-0 | DMTZ KLEMP ODPADNICH TRUB KRUH D 150 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | C-998764103-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
86 | C-766411811-0 | DMTZ TRUHL OBLOZ STEN PANEL SIR 15CM - STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ OBLOŽENÍ | M2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | C-766421822-0 | DMTZ TRUHL OBLOZ STROP PODKL ROST - podkladní rošt pro podbíjení u žb stropů | M2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | C-766662811-0 | DMTZ TRUHL PRAHU 1KR | KS | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | C-998766103-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
90 | C-767590840-0 | DMTZ PODLAH ZDVOJ ROSTU - DISPEČINK - ZDVOJENÉ PODLAHY | M2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | C-767590830-0 | DMTZ PODLAH ZDVOJ DESEK - DISPEČINK - ZDVOJENÉ PODLAHY | M2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | C-767996805-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU 500kg-OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ 2.NP | KG | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | C-767996805-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU 500kg-ZÁLOŽNÍ ZDROJ NA STŘEŠE | KG | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | C-767996804-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -500kg - V ZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY | KG | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | C-767996803-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -250kg - SCHODIŠTĚ A STŘEŠNÍ LÁVKY | KG | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | C-767996802-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -100kg, LOGO dpo, A ANTÉNY | KG | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | C-767996801-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg - KABELOVÉ ŽLABY STŘEŠNÍ | KG | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | C-767996801-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg - OSTATNÍ DROBNÉ PRVKY STVBY | KG | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | C-998767103-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 775 | Podlahy parketové a plovoucí:
100 | C-775511800-0 | DEMONTAZ PODLAHY VLYSOVE LEPENE | M2 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | C-998775103-0 | PODLAHY VLYS PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 775 | PODLAHY PARKETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 776 | Podlahy povlakové:
103 | C-776511820-0 | ODSTRANENI PODLAH POVLAK LEP +PODLOZ | M2 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | C-998776103-0 | PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | #REF!

## HSV+PSV_REKAPITULACE
Stavba : - Dopravní podnik ostrava a.s. , podnikové ředitelství |  |  | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŘ DPO, PODĚBRADOVA UL. II . ETAPA |  |  | Datum zpracování : 11/2019
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0 | 0 | 0
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
772 | Podlahy kamenné | 0 | 0 | 0
773 | Podlahy z litého teraca | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy syntetické | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M31 | Montáže strojů a zařízení různých | 0 | 0 | 0
M43 | Montáže konstrukcí ocelových | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## HSV+PSV_ROZPOČET
Stavba : - | [8 empty] | Cenová úroveň : 2019/II
Objekt : SO-01 - | [8 empty] | Datum zpracování :
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
HSV:
| oddíl 1 | Zemní práce:
1 | C-139111101-0 | VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORACH TR 1-2 - založení ok přístavby - desky a výtahová šachtice | M3 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13*2*1+6,59*3,2
2 | C-130901121-0 | BOURANI VE VYKOP KOMP BET PROSTY - nová rozšířená základová deska pro výtahovou šachtici-postupné bourání stávajících základů a stávající žb desky | M3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | C-151101201-0 | PAZENI PRILOZNE STEN VYKOPU HL DO 4M - základy přístavby | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006354 | 0.019062
| množství = | 15*2*1
4 | C-151101211-0 | ODPAZENI PRILOZ STEN VYKOPU HL DO 4M - základy přístavby | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | C-151101301-0 | ROZEPRENI ZAPAZ STEN PRILOZ HL DO 4M - výtahová šachtice | M3 | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044528 | 0.0093901
| množství = | 6,59*3,2
6 | C-151101311-0 | ODSTRANENI ROZEPR STEN PRILOZ HL 4M - výtahová šachtice | M3 | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C-161101102-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 4M | M3 | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C-162201201-0 | NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 | M3 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | C-162201209-0 | PRIPL ZKD 10M VODOR PREMIST NOSENIM | M3 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-167101101-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 100M3 | M3 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.028452
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
12 | C-221121113-0 | ZABERANENI PILOT BZ SVISLYCH L 7M - mikropiloty základů přístavbu viz. stavebně konstrukční řešení | M | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 16*7
13 | C-279311116-0 | PODBETONOVANI ZAKLAD ZDIVA TR C25/30 - výtahová šachtice - prohloubení | M3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C-272321511-0 | BETON ZAKL KLENEB ZELEZ TR C25/30 - základy přístavba a výtahová šachtice | M3 | 33.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (2,8*4,615*2)*1,2+1,5*3*0,5
15 | C-272351215-0 | BEDNENI STEN ZAKL KLENEB ZRIZENI | M2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,8*5*4*1,2
16 | C-272351216-0 | BEDNENI STEN ZAKL KLENEB ODSTRANENI | M2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | C-272361721-0 | VYZTUZ ZAKL KLENEB OCEL 10425 - základy přístavby | T | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 33,268*0,21
18 | C-272362021-0 | VYZTUZ ZAKL KLENEB SVAROV SITE KARI - základy šachtice | T | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | C-216903111-0 | OTRYSKANI PISKEM schodišťových stupňů teraccových,stávajících - očištění,zdrsnění | M2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (17+12)*6
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
20 | C-310236241-0 | ZAZDIVKA OTV 0,09M2 ZDIVO CI 30CM | KS | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 125+89+65
21 | C-310236251-0 | ZAZDIVKA OTV 0,09M2 ZDIVO CI 45CM | KS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C-310237261-0 | ZAZDIVKA OTV 0,25M2 ZDIVO CI 60CM | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | C-310239411-0 | ZAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO CI MC | M3 | 13.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,2*2,2*0,15*3+1,885*2,2*0,15+1,2*2,2*0,15*6+1,2*2,2*0,15*6+1,2*2,2*0,15*3+1,5*2,2*0,5+1,2*2,2*0,15*2+1,2*2,2*0,3*4+1,2*2,2*0,15
24 | C-314232531-0 | ZDIVO KOMIN 15x15CM CI 25 PLNE MC 10 - nová komínová tělesa v původních místech na úrovní strechou v místě nástavby od 6.NP nad úroveň střechy | M3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,1*0,5*6*2+0,5*0,5*3*4
25 | C-317234410-0 | VYZDIVKA MEZI NOSNIKY CIHELNA MC -vyzdívka mezi nově osazenými nosníky v 5.NP - zesilovaný strop | M3 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 66*0,45*0,3
26 | C-317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - dodatečně osazené I nosiče překladů a bouraných příček | T | 42.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,43+3,082+6,391+4,876+9,335+10,843+7,276
27 | C-340235211-0 | ZAZDIVKA OTV 0,0225M2 PRICEK CI 10CM | KS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | C-340235212-0 | ZAZDIVKA OTV 0,0225M2 PRICEK CI 10CM- | KS | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | C-349231821-0 | PRIZDIVKA OSTENI S OZUBEM CI TL 30CM - úprava rozměrů stávajících otvorů jak fasádních , tak vnitřních -1.-6.NP | M2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | C-311238223-0 | ZDI OBVOD lehké přesné m8 44 tmel - nástavba 6.np Denisova | M2 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 198 - (3,3*4+1,3*3+3,5*4)
31 | C-317142217-0 | PREKLAD PLOCH L 2500 - nosný překlad systémový | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3*4
32 | C-317142213-0 | PREKLAD PLOCH L 1500 - nosný překlad systémový | KS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 8*4
33 | C-317358324-0 | ZTRAC BED PREKL VENCovka U-24 - věnec a osazení nových pozednic | M | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 47*2-12
34 | C-316381117-0 | KOMIN KRYCI DESKY Z BET+PRESAH 120 MM - původní komínky nově vyzděné | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | C-317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - zesílení stropu 5.np | T | 22.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | C-317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - vynesení nových příček | T | 30.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6,391+4,377+8,754+5,968+4,627
37 | C-317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - přenesení krovu | T | 17.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (15*4*0,0362 + 12*2*7*0,0362+5,6*2*0,0362*8+4,9*2*8*0,0362)*1,2
38 | C-328234113-0 | ZDI SACHTIC Z CI PALEN 29 P15 MC 10 - stupačka 0,35*0,5 b- šachtice slaboproudých rozvodů | M3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | C-331231118-0 | ZDI PILIRU CI PLNE 29 P15 MC 15 - pílíře 6.np pro osazení překladů krovu | M3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,6*0,6*4*5
40 | C-331231118-0 | ZDI PILIRU CI PLNE 29 P15 MC 15 - nové v stávajícím zdivu - průběžný sloup přes všechna patra - stavebně konstrukční řešení | M3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 18*0,5*0,5
41 | C-342247799-0 | PRICKY 100 mm lehké aku zděné na systémový tmel | M2 | 1969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (92*4,5-18)+ (85*3,5-12)+(94*3,5-12)+(121*3,5-15)+(114*3,4-15)+(60*3,3-8)
42 | C-342248686-0 | PRICKY 150 mm lehké aku zděné na systémový tmel | M2 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (69*5,1-9)+(28*3,5-10)+(10*3,5-2)
43 | C-317142313-0 | PREKLAD NENOS - SYSTÉMOVÝ DL 1250-1500 MM | KS | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4+34+20+20+23+21+10
44 | C-346240117-0 | ZDENI PRIZD TVAR PAL DUTE SMS TL 13CM - obeszdění ok sloupů v 1.np a obezdění nově vzniklých šachtic | M2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | C-346271069-0 | ZDENI PRIZD Z TVAR LIA TL 7CM MVC 5 - obezdění geberitů | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 4 | Vodorovné konstrukce:
46 | C-411387531-0 | ZABET OTVORU -0,25M2 STROPY,KLENBY - prostupy přes žb stropy pro profese hlavně však vzt a kanalizaci | KS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | C-413231221-0 | ZAZD ZHLAVI STROP TRAMU F 400CM2 - stávající dřevěný trámový strop výměna poškozených prvků a zesílený strop 5.NP | KS | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 21*3+65+125
48 | C-411321616-0 | NÁHRADNÍ POLOŽKA - zesílení stropů v místě 1.NP po zbourání zdvojené konstrukce - didavatelská dokumentace | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | C-411354171-0 | PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ZRIZ- zesílení stropů v místě 1.NP po zbourání zdvojené konstrukce - didavatelská dokumentace | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | C-411354172-0 | PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ODSTR- zesílení stropů v místě 1.NP po zbourání zdvojené konstrukce - didavatelská dokumentace | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | C-417321313-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C16/20 - věnec nástavby | M3 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 76*0,3*0,3
52 | C-417361721-0 | VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10425 - věnec nástavby | T | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | C-430321414-0 | BETON SCHODIST ZELEZOVY TR C20/25 - úprava stávajícího schodiště v 1.np - dodavatelská dokumentace | M3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | C-431351121-0 | BEDNENI PODEST PRIMOCARYCH ZRIZENI- úprava stávajícího schodiště v 1.np - dodavatelská dokumentace | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | C-431351122-0 | BEDNENI PODEST PRIMOCARYCH ODSTRANENI- úprava stávajícího schodiště v 1.np - dodavatelská dokumentace | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | C-434191461-0 | OSAZ STUPNU KAM DO PRIPR OTV 1STR BRO | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | H-59372211-1 | STUPNE SCHOD teraccové - profilované - čikmé - dto co stávající | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
58 | C-611451741-0 | OMIT STROPU ZEBR CEM PERLIT STUK 1CM - omítka štuk. žb stropu v 1.pp | M2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | C-611481119-0 | POTAZ STROPU PERLINKA+LEP+PENETRACE- omítka štuk. žb stropu v 1.pp | M2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | C-611452231-0 | OPRAVA OMIT STROPU ZEBR CEM STUK -10% - oprava omítek stropu v 1.PP před obložením | M2 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | C-612403399-0 | HRUBE ZAPLN RYH STEN ROVNYCH MALTOU - RÝHY VE STĚNÁCH PO PROFESÍCH | M2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | C-610991111-0 | ZAKRYVANI OKENNICH OTVORU VNITRNI | M2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | C-611455154-0 | OMIT SCHODIST CEM STUK HLAZENE OCELI- podhled stávajících schodišťových ramen | M2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 10610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (172*2,7)-9+(117+123+53+66+22+103+150+85-35)*4,2 +(119+123+635-45)*3.3+(119+123+287+78-55)*3,3+(119+123+261-50)*3,3+(119+123+210)*2,7
65 | C-612481119-0 | POTAZENI VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR | M2 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 10610-350
66 | C-613452764-0 | OMIT PILIRU OBL CEM NA PLET PALENE omítka zesílených sloupů | M2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | C-613452133-0 | OMIT PILIRU OBL CEM STUKOVE | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | C-617451221-0 | OMIT SVETLIKU,SACHET MC HLADKE- výtahová šachtice pod urovní 1.pp | M2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
69 | C-622431163-0 | OMIT VNE STEN UMELY KAMEN VYMYV SL 3 - oprava omítek umělého kamene po výměně výkladce+nová omítka soklu u vyměněného výkladce | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | C-621471553-0 | OMIT KLENEB DEKOR SILIKON ZATIR 1,5MM - dvorní fasáda - celková oprava vč. nástavby | M2 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | C-621461152-0 | OMIT VNE PODHL SILIKÁT | M2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | C-620601118-0 | MTZ ZATEPL VNE PODHL MINER TL 24CM-dvorní fasáda - nové zateplení poodhledu | M2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | C-620601216-0 | MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -16CM - nástavba | M2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | C-620601256-0 | MTZ ZATEPL VNE OSTENI MINER TL -16CM - oprava a doplnění -stávající dvorní fasáda, jen plocha opravy | M2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 63 | Podlahy:
75 | C-631312711-0 | MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C20/25- 1.pp - deska pod archivní regály | M3 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 750*0,15
76 | C-631312711-0 | MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C20/25 1.pp bez regálů | M3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 90*0,15
77 | C-631319155-0 | PRIPL ZA PREHLAZ POD POVLAKY TL 24CM | M3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 112,5+13,5
78 | C-631362021-0 | VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI 8*8*10 - 2x s překrytím 150 mm | T | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,0057*750*1,2*2
79 | C-631501111-0 | ZÁKLADY - NÁHRADNÍ POLOŽKA - sanace základové spáry hutněním s dosypem štěrkopísku | M3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | C-632661126-0 | POTER SAMONIV ANHYDRIT 25 MPa TL 50MM - podlahová vrstva ve všech polažích kromě 1.pp a z části 1.np | M2 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 789-300+823+721+700+700+650
81 | C-632451055-0 | POTER PISCEM 17 MPa TL 50 - podklad pro uložení vodorovných prvků - nosičů | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
82 | C-642943111-0 | OSAZ UHEL RAMU S DVERMI PLOCHA 2,5M2 - vzt jednotky střecha - rám viz ZV | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
83 | C-953941110-0 | OSAZENI ZABRADLI SCHODIST - pro osazení nových madel | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | C-952901114-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI NAD 4M | M2 | 5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 836+789+711+700+710+711+650
85 | C-953941210-0 | OSAZENI KOV - drobných osazovacích prostředků | KS | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
86 | C-941941032-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 30M - celá dvorní část na konzolách - dodavatelská dokumentace | M2 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 0.0001144
| množství = | 258*2+199
87 | C-94194 | LEŠENÍ ZALOZENO NA KONZOLÁCH - VČETNĚ STATICKÉHO VÝPOČTU - DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | C-941941291-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1041 | M2 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 715*10
89 | C-941955003-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M - pomocné lešení pro zdění a bourání vnitřního zdiva a pro otlučení omítek a pro nové omítky atd | M2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | C-941941832-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | C-943944121-0 | MTZ LESENI PROSTOR TEZKE 300kg H 20M - výtahová šachtice | M3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 35*2*3,5
92 | C-943944183-0 | PRIPL ZKD 5M DO VYSKY 30M K POL 4123 - výtahová šachtice | M3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | C-943944293-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 4123 - výtahová šachtice | M3 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 245*4
94 | C-944942101-0 | ZACHYTNE OHRAZENI NA OBJ NA KONZOLACH lešeňový lem kodél uliční části střechy | M | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | C-944944101-0 | ZACHYTNA SIT UMELE VLAKNO lešeňový lem kodél uliční části střechy | M2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 92*1,5
96 | C-944945013-0 | MTZ ZACHYTNE STRISKY H 4,5M S NAD 2M - stříška nad chodniky,osvětlená a s bezpečnostními prvky | M | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | C-949941101-0 | VYSUVNA SPLHACI PLOSINA MOTOR H 25M | DEN | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | C-941941832-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | C-944945813-0 | DMTZ ZACHYTNE STRISKY H 4,5M S NAD 2M | M | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | C-998009101-0 | PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE | T | 31.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001144
| oddíl 99 | Přesun hmot:
101 | C-998011003-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24M | T | 2625.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 7,24+0,24+849,046+4,155+605,883+341,992+667,717+103,638+30+6+9,1
102 | C-998014095-0 | PRIPL ZKD 5KM PRESUNU NEVYZDIV | T | 7875.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (2579,911+30+6+9,1)*3
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
103 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 836*1,2*2
104 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 830*2
105 | C-711131101-0 | POLOZ IZOL ZEM VLH VOD ASF PASY VOLNE - parozábrana nad sdk | M2 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1106+4273
106 | H-11163132-1 | LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg | T | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1003*0,002*2
107 | H-62833163-1 | PASY TEZ ASFALT EXTRASKLOBIT PE | M2 | 1106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1006*1,1
108 | H-28321354-1 | MEMBRANA DIFUZNI 210 SUP 2AP | M2 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | H-28329258-1 | PAROZABRANA DEKFOL N 110 STANDARD | M2 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 78+4195
110 | C-998711103-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -60M | T | 11.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 712 | Povlakové krytiny:
111 | C-712451703-0 | IZOL POVL STRECH 30ST FOLIE LEP ZPLNA - zelená střecha a vzt jednotky | M2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | H-28322001-1 | FOLIE FATRAFOL-S 804 2MM BAREV- zelená střecha a vzt jednotky | M2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 76*2*1,1
113 | C 712 | POLOZ IZOL DIFŮZNÍ FOLIE | M2 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | H-28321354-1 | MEMBRANA DIFUZNI 210 SUP 2AP | M2 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | C-712311118-0 | D + M -super difůzní pojistná hydroizolace s nakašírovanou strukturovanou rohoží | M2 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | C-998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
117 | C-713111134-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ZEBR PRISTREL-žb strop 1.pp - obložení deskami max 70 mm s požární odolností 90 min | M2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | H-59844701-1 | DESKY PROTIPOZ H TL 4MMžb strop 1.pp - obložení deskami max 70 mm s požární odolností 90 min | M2 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 890*1,2
119 | H-59891000-1 | HMOTA SPAROVACI PROMATMEL KBELIK 10kg | KG | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | C-713111121-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM - izolace stropů 6.np a nad 3.np původní přístavby | M2 | 849.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 650+181*1,1
121 | H-63151528-1 | DESKY MINERAL NF 333 TL 28CM- izolace stropů 6.np a nad 3.np původní přístavby | M2 | 933.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 849*1,1
122 | C-713121111-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS - izolace podlah 1.pp | M2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | H-28372475-1 | DESKY IZOL TVRD TPD PUR 30/40 TL 5CM - izolace podlah 1.pp | M2 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 890*1,2
124 | C-713121121-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS - podlahy 2.np až 6.np | M2 | 2945.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 823,71+701,23+700,11+70,11+650
125 | H-28376130-1 | POLYSTYREN EPS 150 S SEDY- podlahy 2.np až 6.np | M3 | 338.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2945*1,15*0,1
126 | C-713141162-0 | OSAZ IZOL TEPEL STRECH PL KOTVENE 2VR - plochá střecha s vzt a zelení+terasa a vyhlídka | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 76+31+18
127 | H-63151524-1 | DESKY MINERAL ISOVER NF 333 TL 20CM- plochá střecha s vzt a zelení | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 125*1,2
128 | H-63151529-1 | DESKY MINERAL ISOVER NF 333 TL 30CM- plochá střecha s vzt a zelení | M2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 76*1,2
129 | C-998713104-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 47.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské:
130 | C-762332120-0 | TESAR KROV VAZANY HRANENY F -224cm2 - krov nad násdtavbou | M | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 643+8*18
131 | H-60515274-1 | HRANOLY SM 1 160x260MM L 400-600CM - nástavba -vazné trámy | M3 | 6.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,16*0,26*1,2*127
132 | H-60515226-1 | HRANOLY SM 1 120x160MM L 400-600CM- nástavba -krokve | M3 | 7.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,12*0,16*1,2*4,6*26+0,12*0,16*1,2*7,8*25
133 | H-60515254-1 | HRANOLY SM 1 160x160MM L 200-390CM- nástavba -sloupky | M3 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,16*0,16*1,2*6*7
134 | H-60515214-1 | HRANOLY SM 1 120x200MM L 400-600CM - nosníky pro podlahy | M3 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,1*0,2*1,2*8*18
135 | H-60515200-1 | HRANOLY SM 1 100x120MM L 200-390CM - šikminy | M3 | 0.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,1*0,1*1,2*1,2*36
136 | H-60514245-1 | FOSNY MD OMIT 2 38-50MM 250-300CM - kleštiny | M3 | 4.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,05*0,18*2*12*19*1,2
137 | C-762795000-0 | TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - nástavba | M3 | 23.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6,34+7,248+1,29+3,456+0,518+4,925
138 | C-762311103-0 | TESAR MTZ KOTEVNICH ZELEZ - závitové tyče M10 - D+M | KS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | C-762311103-0 | TESAR MTZ KOTEVNICH ZELEZ - uchycení sloupků na I nosiče z ocel. L profilů žárově pozink | KS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | C-762311103-0 | TESAR MTZ KOTEVNICH ZELEZ - podlahy -uchycení hranolů na i nosiče - l profily přivař. | KS | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | C-762341016-0 | ZABEDNENI STRECH DES OSB SRAZ TL 22mm - kompletní plocha zastřešení nástavba i stávající stav | M2 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | H-60725037-1 | DESKY OSB-3 4 PD BROUSENE TL 22MM | M2 | 1084.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 943*1,15
143 | C-762332120-0 | TESAR KROV VAZANY HRANENY F -224cm2- stávající krov rozsah upřesněn v průběhu stavby-dodavatelská dokumentace | M | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | H-60515226-1 | HRANOLY SM 1 120x180MM L 400-600CM- stávající krov rozsah upřesněn v průběhu stavby-dodavatelská dokumentace | M3 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,18*0,16*1250*1,2
145 | C-998762104-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 63.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
146 | C-763132220-0 | PODHLEDY SDK D112 15 GKF - protipožární - odolnost 30 min | M2 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 789-28+823-28+701-28+700-28+700-28+650-28
147 | C-763115131-0 | PRICKY SDK W121 12,5 GKBI 85mm - přizdění geberitů, rozvaděčů, šachtic | M2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | C-763119111-0 | OCHRANA ROH HRAN SDK UHELNIKEM PZ - i do omítek a keramických obkladů | M | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | C-763191113-0 | PRIPL ZA MTZ REVIZ DVIR DO SDK POZAR - revizní dvířka protipož. pro šachtice , stropy atd | KS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | H-55341605-1 | DVIRKA REVIZ PROMAT SP EW 30 50x50CM | KS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | H-34823033-1 | SVITIDLO BYT STROP ZARIV 2316140 KRYT D+M protipožární kryt na svítidlo do sdk podhledu | KS | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | C-998763114-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -36M | T | 84.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
153 | C-764212503-0 | KLEMP POPLAST hl ZASTR SLOZ HLAD S1000 45S-krytina se stojatou drážkou,falcovaná) | M2 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | C-764221540-0 | KLEMP POPLAST HLIN OPL RIMS POD NADR ZLAB 750 - SŘECHA , STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | C-764257602-0 | KLEMP poplast ZLAB MEZISTRESNI RS 1200 - vnitřní žlab - uliční část Poděbradova a 28.října | M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | C-764252603-0 | KLEMP poplast plech ZLAB PODOKAP KRUH RS 330 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | C-764392350-0 | KLEMP poplast plech STRESNI UZLABI RS 660 | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | C-764291520-0 | KLEMP poplast pl ZAVETRNA LISTA RS 330 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | C-764232580-0 | KLEMP poplast plech LEM ZDI TK+KR PLECH RS 900 | M | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | C-764232660-0 | KLEMP poplast plech ATIKA HORNÍ ZDI TK+KR PL RS 660 | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | C-764239530-0 | KLEMP poplast plech LEM KOMIN HLAD KRYT PLOCHA | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29*0,5
162 | C-764248221-0 | KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | C-764222520-0 | KLEMP poplast plech OKAP TVRDA KRYTINA RS 330 | M | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | C-764257601-0 | KLEMP poplast plech ZLAB MEZISTRESNI RS 1100 - oplechování napojení na krytinu | M | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | C-764554504-0 | KLEMP poplast plech ODPADNI TROUBY KRUH D 150 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | C-764510580-0 | KLEMP poplast plech OPLECHOVANI PARAPET RS 600 | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | C-7640001 | VĚTRACÍ TURBÍNA D+M VČ.OPLECHOPVÁNÍ - D 150 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | C -7640002 | OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLNĚNÍ V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ 2.NP - DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | H-58336111-1 | RICNI VALOUNY DEKORACNI - vymývaný štěrk na střese - 50 mm tl | T | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 75*0,06*3,1
170 | C-998764104-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 35.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
171 | C-7666001 | TI1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 700/1970 vč.obložkových zárubní | KS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019711 | 0.01025
172 | C-7666002 | TI2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - vč ocel. lisovaných zárubní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | C-7666003 | TI3 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 800/1970 - obložkových zárubní s deštěním | KS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | C-7666004 | TI4 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - obložkových zárubní s deštěním | KS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | C-7666005 | TI5 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - - obložkových zárubní s deštěním | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | C-7666006 | TI6 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - - obložkových zárubní s deštěním | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | C-7666007 | TI4A - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - obložkových zárubní s deštěním | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | C-7666008 | TI5 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 600/1970 - vč ocel. lisovaných zárubní | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | C-7666009 | TI6 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 900/1970 - vč ocel. lisovaných zárubní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | C-7666010 | TS1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - prosklená stěna s dveřmi 4350/1800, - hliníkové profily | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | C-7666011 | TS2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 1400/1200 PODÁVACÍ - HLINÍKOVÉ RÁMY | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | C-7666012 | TS3 - VÝPIS PRVKŮ D+M - prosklená stěna s dveřmi 4350/3400, - hliníkové profily | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | C-7666013 | TS4 - VÝPIS PRVKŮ D+M prosklená stěna s dveřmi 4350/4430+1,3 - hliníkové profily | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | C-7666014 | TS5 - VÝPIS PRVKŮ D+M - skleněná přepážka s dřevěnými podstavci | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | C-7666015 | TI7 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 900/1970 - - obložkových zárubní s deštěním | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | C-76660016 | TI8 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře 900/1970 dveře 900/1970 - obložkových zárubní s deštěním | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | C-76660017 | TI9 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře dvoukřídlé 1250/1970 dveře 900/1970 - obložkových zárubní s deštěním | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | C-76660018 | T1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - okno interiérové z plastových rámů 500/1260,pevné | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | C-76660019 | T2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - - okno interiérové z plastových rámů 1400/1900,pevné | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | C-76660020 | T3 - VÝPIS PRVKŮ D+M - okno interiérové z plastových rámů 900/1900,pevné | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | C-76660021 | T4 - VÝPIS PRVKŮ D+M - dveře interiérové z plastových rámů 900/2400,otvíravé | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | C-76660022 | TS6 - VÝPIS PRVKŮ D+M - prosklená stěna s dveřmi 7300/3100 - hliníkové profily | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | C-76660023 | TS7 - VÝPIS PRVKŮ D+M prosklená stěna s dveřmi 4100/3800 - hliníkové profily | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | C-76660024 | T - VÝPIS PRVKŮ D+M - KUCHYNSKÉ LINKY | BM | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | C-76660025 | T - VÝPIS PRVKŮ D+M str.9 - prosklená stěna v prostoru 2265/2265 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | C-76660026 | TE1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 2000/1620 Z PLASTOVÝCH RÁMŮ | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | C-76660027 | TE2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 800/1620 Z PLASTOVÝCH RÁMŮ | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | C-76660028 | TE3 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 1400/1800 Z PLASTOVÝCH RÁMŮ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | C-76660027 | TE4 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 950/1800 Z PLASTOVÝCH RÁMŮ | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | C-76660029 | TE2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - OKNO 1200/1800 Z PLASTOVÝCH RÁMŮ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | C-76660030 | T0A, T0B,T0C - VÝPIS PRVKŮ D+M str.12 - VÝKLADEc 1.NP doplnění-oprava pro vývzduch vzt | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | C-76660031 | T1 - VÝPIS PRVKŮ D+M str.12 - NOVÝ VÝKLADEC 1.NP | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | C-76660032 | T2 - VÝPIS PRVKŮ D+M str.13 - úprava výkladce pro vývzduch vzt a úprava dveřního otvoru z 850 na 900 mm- 1.NP | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | C-76660033 | TS1 - STŘECHA - VÝPIS PRVKŮ D+M str.14 450/450 vč veškerých dopl | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | C-76660034 | TS2 - STŘECHA - VÝPIS PRVKŮ D+M str.14 STŘEŠNÍ OKNO 600/600 vč veškerých dopl | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | C-76660035 | TS3 - STŘECHA - VÝPIS PRVKŮ D+M str.14 STŘEŠNÍ OKNO BEZUDŽBOVÉ K 1,1 - 750/1200 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | C-76660036 | TP1 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - dveře 800/1970 - obložková záruben | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | C-76660037 | TP2 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - dveře 900/1970 - obložková záruben | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | C-76660038 | TP3 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - dveře 800/1970 - obložková záruben PROFILOVANÉ | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | C-76660039 | TP4 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - dveře 800/1970 - obložková záruben S DEŠTĚNÍM | KS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | C-76660040 | TP5 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - dveře 700/1970 - obložková záruben S DEŠTĚNÍM | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | C-76660041 | TP6 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - prosklená stěna s dveřním, dvoukřídlovým otvorem 1800/4350 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | C-76660042 | TP7 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - podávací okno 1400/1200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | C-76660043 | TP8 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - prosklená stěna s automatickými dveřmi napojených na EPS 2140/2400 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | C-76660044 | TP9 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - prosklená stěna s dveřmi napojených 2100/2400 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | C-76660045 | TP10 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - prosklená stěna s dveřmi napojených 4610/2850 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | C-76660046 | TP11 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - prosklená stěna s dveřmi napojených 1800/2300 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | C-76660047 | TP12 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - PŮDNÍ SCHODIŠTE 700/1300 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | C-76 | PROSKLENÁ FASÁDA S K 1 TROJSKO VČ. PROSKELNÉHO ZÁBRADÍ DLE PD VČ OKEN A ŠIKMÉHO ZÁBRADLÍ U VYHLÍDKY.OTVÍRAVÉ PRVKY ZÁBRADLÍ U STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | M2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | C-76660048 | TEP1 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - venkovní dveře | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | C-76660049 | TEP2 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - VENKOVNÍ OKNO1400/2100 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | C-76660050 | TEP3 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - OKNO 1960/1365 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | C-76660051 | TEP4 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - OKNO 1200/1800 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | C-76660052 | TEP5 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - OKNO 350/1240 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | C-76660053 | TEP6 - VÝPIS PRVKŮ D+M-PROTIPOŽÁRNÍ - BALKONOVÉ DVEŘE 1200/2700 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01025
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
226 | C-76711001 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - Z1 - LEHKÉ STĚNY 1350/2100 | M2 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3,15*2,1
227 | C-76711002 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - LEHKÉ STĚNY 5000/2100 | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5*2,1
228 | C-76711003 | Z2 - VÝPIS PRVKŮ - LEHKÉ STĚNY 3150/2100 S DVEŘNÍM KOMPLETIZOVANÝM OTVOREM 900/2100 | M2 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3,15*2,1
229 | C-76711004 | Z3 - VÝPIS PRVKŮ - ZESÍLENÍ ÚNOSNOSTÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ - v rozích L 160/160 - provařené pásovinou 5 mm á 100 mm | BM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | C-76711005 | Z5 - VÝPIS PRVKŮ - schodištové zábradlí - madla nové vč. nových,dřevěných madel.Stejný tvar jako původní VČ.OPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ | BM | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | C-76711006 | Z6 - VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. zábradlí vč uchycení na kci | BM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | C-76711007 | Z7 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací | BM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | C-76711008 | Z7 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací | BM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | C-76711009 | Z8 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací + dveřní, kompletirovaný otvor, světlý otvor 900 mm | BM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | C-767110010 | Z9 -VÝPIS PRVKŮ - LEHKÉ SCHODIŠTĚ SAMONOSNÉ vč. dílenské dokumentace | KG | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | C-767110011 | Z10 -VÝPIS PRVKŮ - odvodňovací žlab 1.PP | BM | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | C-767110010 | Z11 -VÝPIS PRVKŮ - konstrukce pro osazení vzt jednotek s roznášecími plechy VČ. DÍLEMSKÉ DOKUMENTACE | KG | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
238 | C-771471018-0 | LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 250x 65 V 250 | M | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | C-771571481-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 300x300MM -LEPENÍ NA FLEXI TMEL A SPÁROVÁNÍ FLEXI | M2 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 586+266+281+242+234+272
240 | H-59761648-1 | DLAZ KER LB MOZAIKA SK 96 TL 6MM - exponované plochy - vše mimo sociálního zařízení a kuchyněk . Náročné požadavky stavebníka | M2 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1450*1,05
241 | H-59761542-1 | DLAZ KER LB OBJ SK 84 TL 8MM - sociální zázemí a kuchyňky | M2 | 452.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (1881-1450)*1,05
242 | C-998771104-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 35.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 772 | Podlahy kamenné:
243 | C-772501160-0 | MTZ KAMENNE DLAZBY PROSTE TL 60,70 - horní terasa a vyhlídka - střecha | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | H-59752213-1 | DLAZ MRAZUVZD kamenná | M2 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 45*1,15
245 | C-998772104-0 | DLAZBY KAMENNE PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 8.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 772 | PODLAHY KAMENNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 773 | Podlahy z litého teraca:
246 | C-773221213-0 | LITE TERACO BAR 25MM STUPEN PROFIL -Z - nové schodišťové stupně v 1.np | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | C-773414200-0 | LITE TERACO PRIR 20MM SOKL SIKMY 100 - sokl u schodiště | M | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | C-773621150-0 | LITE TERACO BAR 20MM PARAP RS 400MM- parapety schodišťových oken na mezipodestách | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | C-998773104-0 | LITE TERACO PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 773 | PODLAHY Z LITÉHO TERACA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 776 | Podlahy povlakové:
250 | C-776572100-0 | LEPENI PODLAH POVLAK TEXTIL PASY - textilní krytiny | M2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 204+458+417+467+465+269
251 | C-776411000-0 | LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK - textilní v.100mm | M | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | H-776572100 | KOBEREC STŘIŽENÝ,ZÁTĚŽOVÝ S HLADKÝM VZHLEDEM, VLÁKNO PA,UŽITKOVÁ TŘÍDA 33 DO KOMERČNÍCH PROSTOR S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ, PRO POUŽITÍ KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ - STÁLÉ,REAKCE NA OHEN DLE PBR,KROČEJOVÁ NEPŮZVUČNOST 27dB, TŘÍDA KOMFORTU-MIN.LC3 - VELMI DOBRÁ | M2 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2280*1,1
253 | C-998776103-0 | PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 777 | Podlahy syntetické:
254 | C-777315066-0 | PODLAHA EPOXY 531 TL 10MM - průmyslová podlaha v 1.pp | M2 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | C-777531022-0 | STERKA SAMONIVEL S06 TL 2MM - pod koberce | M2 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | C-998777104-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 18.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 777 | PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 781 | Obklady:
257 | C-781471481-0 | LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 300x300MM - flexibilní tmel a spárování flexi tmelem | M2 | 1208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | ((71+43+11,7+22,9+41)-12+(28,7+27+47)-10+(26+17+42+52)-10+(60+14+3)+(10+15+69)-10+46)*2
258 | H-59765835-1 | OBKLAD KERAM B JB HL OT4 1 - na flexibilní tmel a flexi spárovačka + ochranné rohové úhelníky včetně | M2 | 1329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1209*1,1
259 | C-998781104-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 30.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl 784 | Malby:
260 | C-784413302-0 | MALBA 2xPACOK 1xBILENI MISTN V 5M | M2 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | C-784452921-0 | MALBA STĚNY MISTN V 3,8M | M2 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | C-784452383-0 | MALBA +STROP MIST V 3,5 | M2 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
263 | R-7251001 | UMYVADLOVÉ ZÁSOBNÍKY NA MÝDLO | KS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | R-7251002 | BOXY SUCHÝCH RUČNÍKŮ | KS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M31 | Montáže strojů a zařízení různých:
265 | M31 0001 | požární ucpávky a protipožární manžety ,jednotlivě označené a uvedené v PD skutečného provedení s seznamem | KS | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | M31 0002 | HASÍCÍ PŘÍSTROJE DLE PBŘ | KS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | M31 0003 | VÝTAH DLE SPECIFIKACE VČ. DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | M31 0004 | ARCIVNÍ REGALY . DODAVATELSKÁ DOMUMENTACE - ROZSAH V 1.PP | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M31 | MONTÁŽE STROJU A ZAŘÍZENÍ RUZNYCH CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| oddíl M43 | Montáže konstrukcí ocelových:
269 | M43 0001 | OK - PŘÍSTAVBY V DVORNÍ ČÁSTI VČ.POVRCHOVÝCH ÚPRAV - VIDITELNÉ KCE ŽÁROVĚ POZINK A VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRAVY DO DVORNÍ ČÁSTI JAK VODOROVNÉ , TAK SVISLÉ | KG | 58027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | M43 0002 | OK - SCHODIŠTĚ SCH1 - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁBRADLÍ A DŘEVĚNÝCH STUPŇŮ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KOMPLET - ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ | KG | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | M43 0003 | OK - SCHODIŠTĚ SCH1 - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁBRADLÍ A VÝPLŇ STUPŇU Z POROROŠTŮ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KOMPLET - ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ | KG | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | M43 0004 | OK VÝTAHOVÉ ŠACHTICE , PROSKLENÉ VČ. OK UCHYCENÝCH DB DŘEVĚNÝCH MADEL PROFILOVANÝCH A V NEPŘÍMÉM SMĚRU - PROHÝBANÝCH - DTO CO STÁVAJÍCÍ - PŮVODNÍ - DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | M43 005 | ÚPRAVA STŘEŠNÍ OK KONSTRUKCE PRO NOVÉ UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ v2.np - PŮVODNÍ DVORNÍ PŘÍSTAVBA - DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | KG | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M43 | MONTÁŽE KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | [6 empty] | 0

## ZTI_KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II. etapa | [5 empty] | Část :
Faktura :
Zakázka číslo : |  | 801 |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | c:\rozpnz\localdata\Data;801;Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 24/11/2019
|  |  |  | Soubor : | c:\rozpnz\localdata\Data;801;Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## ZTI_Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 801 |  |  | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II. etapa | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | c:\rozpnz\localdata\Data;801;Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | Toto je první objekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721100901 | Šachta PVC 425/Dn 150 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 721100903 | MTZ šachty kanalizační | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721173305 | Prostupy v základech | 3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 721110106 | kapsa š.200 mm | 5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 721173401 | Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni | 65 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 721173402 | Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni | 72 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 721173403 | Kan potr PVC sys KG lež DN 150 vni | 91 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 721174021 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 32 | 628 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 721174022 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40 | 195 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 721174023 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50 | 284 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 721174024 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70 | 39 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 721174025 | Kanal potr PP odpad hrdlové DN 100 | 520 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 721174026 | Kanal potr PP odpad hrdlové DN 125 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 721175024 | Izolace návleková z pěnového PE DN 40 | 708 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 721175025 | Izolace návleková z pěnového PE DN 50 | 234 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 721175026 | Izolace návleková z pěnového PE DN 70 | 39 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 721175027 | Izolace návleková z pěnového PE DN 100 | 500 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 721175028 | Izolace návleková z pěnového PE DN 125 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 721271105 | Střešní vpust s el. ohřevem DN 100 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 721273215 | Hlavice ventilační DN 100 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 721273218 | Přivzdušňovací ventil | 14 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 721273217 | čistící kus DN 50 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 721273219 | Čistící kus DN 75 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 721273220 | Čistící kus DN 110 | 13 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 721273220 | Čistící kus DN 125 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 721271105 | Střešní vpust s el. ohřevem DN 100 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 721194103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | 133 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 721194104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | 50 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 721194105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 721194107 | Vyvedení kanal výpustek D 75 | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 721194109 | Vyvedení kanal výpustek D 110 | 65 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | 721290112 | Zkouška těs kanal vodou -DN 200 | 1701 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 721290124 | Vyčištění a kamerová zkouška stávající přípojky kanalizace | 1 | H |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 998721101 | Přesun kanalizace objekt v -6m | 1 | SOUBOR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722176012 | Rozvody z plastů polyfuze -D 20mm | 1480 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 722176013 | Rozvody z plastů polyfuze -D 25mm | 668 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 722176014 | Rozvody z plastů polyfuze -D 32mm | 194 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 722176015 | Rozvody z plastů polyfuze -D 40mm | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 722176016 | Rozvody z plastů polyfuze -D 50mm | 97 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 722176017 | Rozvody z plastů polyfuze -D 63mm | 59 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 722176018 | Rozvody z plastů polyfuze -D 75mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 722176041 | Zlab pozink. | 1229 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 722130233 | Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 25 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 722130234 | Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 32 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 722130235 | Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 40 | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 722130236 | Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 50 | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 722190401 | Upevnění výpustku DN 15 | 195 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 722190402 | Upevnění výpustku DN 20 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 722190403 | Upevnění výpustku DN 25 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 722182112 | Plastové potrubí izolace PE -D 20 | 1480 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 722182113 | Plastové potrubí izolace PE -D 25 | 665 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 722182114 | Plastové potrubí izolace PE -D 32 | 194 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 722182115 | Plastové potrubí izolace PE -D 40 | 105 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 722182116 | Plastové potrubí izolace PE -D 50 | 97 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 722182117 | Plastové potrubí izolace PE -D 63 | 59 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 722182118 | Plastové potrubí izolace PE -D 75 | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 722220111 | Nástěnka K 247 | 234 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 722224111 | Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 722232044 | Kulový kohout R250D 3/4"páčka | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 722232045 | Kulový kohout R250D 1"páčka | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 722232046 | Kulový kohout R250D 11/4" páčka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 722232047 | Kulový kohout R250D 1 1/2" páčka | 3 | kus |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 722232065 | Kulový kohout R250DS 11/2"vyp+páčka | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 722231074 | Ventil zpětný G 6/4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 722234267 | Filtr mosaz 2x 6/4" | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | 722225301 | Šroubení regulační 1/2" | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 722239103 | Mtž vodov armatur 2závity G 1 | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 722239102 | Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | 722239104 | Mtž vodov armatur 2závity G 5/4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | 722239105 | Mtž vodov armatur 2závity G 6/4 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | 722259115 | Protipožární ucpávky | 160 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 38 | 722259116 | Výrobní dokumentace umístění protipožárních ucpávek | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 39 | 722290215 | Zkouška tlak potr DN 100 | 2447 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 40 | 722290238 | Hygienický rozbor vody | 1 | SOUBOR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 998722101 | Přesun vodovod objekt v -6m | 1 | SOUBOR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725112145 | WC modul ovl zepředu | 47 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 725112148 | Souprava zvukoizolační WC | 47 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 725112149 | Mtž WC modulu | 47 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 725112150 | Ovládací tlačítko | 47 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 725112152 | Sedátko antibakt. pro klozet keramický | 44 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 725112211 | Klozet keramický závěsný pro těl.postižené | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 725112155 | Záchodové sedátko na WC invalidní | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 725112212 | Madlo sklopné a pevné pro těl.postižené | 12 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 725112161 | Klozet keramický závěs | 44 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 725119213 | Mtž klozet mís závěsných | 47 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 725121311 | Pisoár automat | 14 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 725122115 | Pis. sifon | 14 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 725122113 | Dělící stěna keramická | 14 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 725121412 | Předstěnová inst.souprava pro pisoár | 14 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 725121413 | Předstěnová inst.souprava pro pisoár montáž | 14 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 725122111 | Zdroj napájecí pro jeden pisoár | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 725122112 | Zdroj napájecí AZPZAC pro dva pisoáry | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 725212410 | Umyv dit na šrouby+T1015 č 1309 | 42 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 725212210 | Umyvadlo dit Invalidní | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 725212369 | sifon um. invalid. | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 725212369 | sifon um. | 42 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 725219401 | Mtž umyvadel na šrouby do zdiva | 45 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 725331113 | předstěnová inst. souprava pro výlevku | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 725331114 | Ovládací tlačítko pro výlevku | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 725331115 | MTZ předstěnové instalace pro výlevku | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 725331112 | Výlevka keramická -kovová mřížka | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 725332320 | MTZ Výlevka diturvitová 7101/2 | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 725810102 | Ventil pračkový G 3/4 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 725810403 | Ventil rohový 1/2 | 123 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 725819201 | Mtž ventilů nástěnných G 1/2 | 123 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 725819202 | Mtž ventilů nástěnných G 3/4 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | 725820314 | Bat umyv stojánkové invalidní, dlouhá páka G 1/2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 725820359 | Bat umyv stojánkové T 850 G 1/2 | 42 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 725821111 | Baterie výlevka zeď páka | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | 725821212 | Baterie dřezová, otáčivá | 20 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | 725821558 | MTZ Baterie pro výlevku | 8 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | 725829202 | Mtž baterií umyv-dřez | 65 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 38 | 725841214 | Baterie páka sprcha G 1/2 včetně sprch. setu | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 39 | 725849200 | Mtž bat sprch nástěnné nastav výška | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 40 | 725244456 | Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 725249102 | Mtž boxů ostatních typů | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 42 | 725860108 | Uzávěrka zápach podomítková pračková | 133 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 43 | 725866321 | Zápach uzávěr podlaha DN50 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 44 | 725920133 | Lapač tuků | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 45 | 725920134 | MTZ Lapač tuků | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 46 | 722241156 | Hydrant systém prosklený D 25x30 m | 7 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 47 | 725869221 | Nerez liniový žlábek do sprch. koutu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 48 | 725869223 | liniová vpusť se zápach uzávěrem, lapačem nečistot | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 49 | 725869220 | Osazení LOZ- liniový žlábek | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 50 | 725980123 | Dvířka T 20/20 | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 51 | 725981123 | Plastová mřížka 20x20 | 14 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 52 | 998725101 | Přesun zařiz předměty objekt v -6m | 1 | SOUBOR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0

## ÚT_Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II etapa |  |  |  | Číslo stavby: | SRU 43
Název SO: |  | Vytápění |  |  |  | Číslo SO: | 01
Datum zpracování : |  | 2019-12-01 |  | Datum aktualizace : |  | 2019-12-01
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | Jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 972 05-4121 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm | kus | 34 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
2 | 972 05-4141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 14 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
3 | 973 03-1324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 490 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
4 | 973 03-1151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0.65 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
5 | 974 03-1154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 155 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
6 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 12.987 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
7 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 38.961 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
8 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12.987 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
9 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 116.883 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
10 | 979 08-2111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 12.987 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
11 | 979 09-8191 | Poplatek za skládku netříděné suti | t | 12.987 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
12 | 340 23-8212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 9.875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 411 38-8621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 612 40-3399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | m2 | 23.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 941 95-5003 | Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 11.261 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 40-0852 | Izolace tepelné potrubí odstranění lehčených tvarovek nebo skruží s povrchovou úpravou | m2 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 713 46-1111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů 1x skruže vláknité | m2 | 457 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2/1 | dodávka | Potrubní pouzdro z MV a ALS polepem ,D15/20 | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
2/2 | dodávka | dtto D18/20 | m | 710 | 0 | 0 | 0 | 0
2/3 | dodávka | dtto D22/30 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
2/4 | dodávka | dtto D28/30 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
2/5 | dodávka | dtto D35/30 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
2/6 | dodávka | dtto D42/30 | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
2/7 | dodávka | dtto D48/30 | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
2/8 | dodávka | dtto D60/40 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
2/9 | dodávka | dtto D76/50 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2/10 | dodávka | dtto D89/50 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2/11 | dodávka | dtto D114/50 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 998 71-3103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.644 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1/1 | dodávka | Štítek orientační na potrubí | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 732 42-9113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3/1 | dodávka | Čerpadlo elektronické D32,Q=4,4m3/h,H=3m,230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3/2 | dodávka | Dtto, DN40,Q=6,9m3/h,H=3m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3/3 | dodávka | Dtto, DN50,Q=11,2m3/h,H=5m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | mtž | Mtž rozdělovače poz.7 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4/1 | dodávka | RS Kombi typ 150, poz.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2 | dodávka | Izolace RS kombi poz.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3 | dodávka | Stavitelný stojan 80/150, L720-790 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 998 73-2102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 733 11-1104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 733 11-1105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 733 11-1106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 106 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 733 11-1107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 733 12-1119 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 60,3x2,9 | m | 118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733 12-1122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 733 12-1126 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x5,0 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 733 12-1128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 733 12-2202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 12 | m | 820 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 733 12-2203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 | m | 710 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 733 12-2204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 | m | 280 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 733 12-2205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 | m | 265 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 733 12-2206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 385 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 733 12-2207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 | m | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2548 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 733 19-0219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 733 19-0232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 998 73-3103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 3.741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 300 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
22 | 733 12-0819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 100 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
23 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 100 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
24 | 733 12-0832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 20 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
25 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 50 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
26 | 733 89-0803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 2.659 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 734 10-9115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 734 10-9116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 734 10-9117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 734 10-9313 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 734 10-9314 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 734 10-9315 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7/1 | dodávka | Klapka mezipřírubová PN6, DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/2 | dodávka | Dtto DN 65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/3 | dodávka | Dtto DN 80 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/4 | dodávka | Dtto DN 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7/5 | dodávka | Klapka zpětná mezipřírubová PN6, DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7/6 | dodávka | Dtto DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 16-3427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 734 16-3428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 734 16-3429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 734 20-9112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 | 0.00035 | 0.00035 |  |  | 0 | 0
16/1 | dodávka | Ventil vyvažovací DN 10, kvs=1,32 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
16/2 | dodávka | Dtto DN 15, kvs=2,3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16/3 | dodávka | Dtto DN 20, kvs=5,37 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16/4 | dodávka | Dtto DN 25, kvs=8,43 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16/5 | dodávka | Dtto DN 40, kvs=20,2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/6 | dodávka | Dtto DN 50, kvs=31,6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/7 | dodávka | Dtto DN 65, kvs=85 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/8 | dodávka | Stavitelný regulátor dif.tlaku DN 15, kvs=2,9 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/9 | dodávka | Šroubení rohové s vypouštěním, Hkus, DN 15 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
16/10 | dodávka | Šroubení přímé s vypouštěním DN 15, kvs=2,5 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16/11 | dodávka | Ventil termostatický přímý DN 15, kvs=1,05 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16/12 | dodávka | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | ks | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
16/13 | dodávka | Ventil termostatický pro 2 trubkový systém DN 15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 21-1119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 1 | 0.00023 | 0.00023 |  |  | 0 | 0
18 | 734 24-2417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 734 29-1123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 734 29-1247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 734 29-2712 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 734 29-2713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 734 29-2714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 734 29-2715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 734 29-2716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 734 29-2717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | 734 41-9111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27/1 | dodávka | Teploměr D100, 0-120°C, stonek 60, jímka 63 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 734 42-1130 | Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 734 42-4101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 734 49-4212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | mtž | Přednastavení termostat. ventilů | ks | 260 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | mtž | Nastavení průtoku na vyvaž.ventilech | ks | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | 998 73-4103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | 734 10-0813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 6 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
36 | 734 20-0822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 400 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
37 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 60 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
38 | 734 20-0812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 60 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
39 | 734 89-0803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0.00058 |  | 0 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 13-1301 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 2 až 4 | soubor | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 735 13-1302 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 6 až 10 | soubor | 118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 735 13-1303 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 12 až 14 | soubor | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 735 13-1304 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 16 až 18 | soubor | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 735 13-1305 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků přes 18 | soubor | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5/1 | dodávka | Hlinikové OT s ventil.vložkou a 2 rohovými šroubeními, pravé spodní připojení vel: 4/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2 | dodávka | dtto 10/350/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3 | dodávka | dtto 12/350/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4 | dodávka | dtto 16/350/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5 | dodávka | dtto18/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6 | dodávka | dtto 20/350/95 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7 | dodávka | dtto 24/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8 | dodávka | dtto 26/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9 | dodávka | dtto 30/350/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10 | dodávka | dtto 2/500/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11 | dodávka | dtto 4/500/95 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12 | dodávka | dtto 6/500/95 | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13 | dodávka | dtto 8/500/95 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14 | dodávka | dtto 10/500/95 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15 | dodávka | dtto 12/500/95 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16 | dodávka | dtto 14/500/95 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17 | dodávka | dtto 16/500/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18 | dodávka | dtto 20/500/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19 | dodávka | dtto 22/500/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20 | dodávka | dtto 26/500/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21 | dodávka | dtto 30/500/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22 | dodávka | dtto 6/600/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23 | dodávka | dtto 8/600/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24 | dodávka | dtto 12/600/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25 | dodávka | dtto 16/600/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26 | dodávka | Montážní balíček | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 735 15-9110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 735 15-9210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | mtž | Mtž těles trubkových do 1500 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8/1 | dodávka | Koupelové trubkové těleso se středovým napojením 1200x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/2 | dodávka | dtto 1500x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/3 | dodávka | Ocelové deskové OT s hladkou čelní plochou a bočním napojením 11-600x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/4 | dodávka | dtto 11-600x700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/5 | dodávka | dtto 11-600x1400 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8/6 | dodávka | Ocelové deskové OT VK s hladkou čelní plochou 11VK-500x400 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
8/7 | dodávka | dtto 11VK-500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/8 | dodávka | dtto 11VK-500x700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/9 | dodávka | dtto 11VK-500x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/10 | dodávka | dtto 21VK-500x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/11 | dodávka | dtto 21VK-500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/12 | dodávka | dtto 21VK-500x1200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8/13 | dodávka | dtto 21VK-900x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/14 | dodávka | dtto 22VK-400x900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/15 | dodávka | dtto 22VK-500x900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/16 | dodávka | dtto 22VK-600x1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 998 73-5103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.441 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 735 11-1810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 580 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
11 | 735 15-1821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 13 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
12 | 735 29-1800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 1000 | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0
13 | 735 89-0803 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 14.878 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 735 49-4811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 735 19-1910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 783 | Nátěry
1 | 783 42-7410 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 jednonásobné a základní | m | 590 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 783 42-7510 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 jednonásobné a základní | m | 146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 93 | Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb
1 | mtž | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | mtž | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 93 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Vytápění]

## ÚT_Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II etapa
Číslo stavby : | SRU 43 |  | Datum: | 2019-12-01
Název SO : | Vytápění
Číslo SO : | 01
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.00058
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0.00058

## SILNOPROUD
JKSO | RTS C.Ú. 2019/II - M21 Elektromontáže
Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II.etapa
část: D1.4.d Silnoproudá elektrotechnika
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | materiál | cena materiál | montáž | cena montáž
1 | Rozváděče 0,4kV
1.1 | Úprava rozváděče RH pole1 -4 + RPO, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2 | Rozváděč RS0.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Rozváděč RS1.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.4 | Rozváděč RS1.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.5 | Rozváděč RS1.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.6 | Rozváděč RS1.4, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.7 | Rozváděč RS2.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.8 | Rozváděč RS2.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.9 | Rozváděč RS2.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.10 | Rozváděč RS3.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.11 | Rozváděč RS3.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.12 | Rozváděč RS4.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.13 | Rozváděč RS4.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.14 | Rozváděč RS5.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.15 | Rozváděč RS5.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.16 | Rozváděč RS6.1, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.17 | Rozváděč RS6.2, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.18 | Rozváděč RM6.3, kompletní včetně přístrojů, dle výkresové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.19 | Výkonná jednotka UPDF 403-085-045, 8,5kW/400, složené z jedné skříně 8,5 kW/400V, akumulátory 45minut , inteligentní nabíječ akumulátorů, řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.20 | UPS Avara Modular Power MPW 42; USMPW se 3 bateriovými moduly USBB480Y120HR na 45 minut zálohy a propojovací skříní mezi UPS a 3BB; se specifikací: výkon: 2x 42 kVA / 42 kW; vstup / výstup: 3f/3f; 400V; 50Hz; TN-S; 3L+N+PE; jmenovitý proud jednoho výkonového modulu: 60A; pro dva moduly: 120A; | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
2 | Kabely NN
2.1 | CYKY-O 2x1,5, Uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.2 | CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 3900 |  | 0 |  | 0
2.3 | CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou | m | 11750 |  | 0 |  | 0
2.4 | CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou | m | 29500 |  | 0 |  | 0
2.5 | CYKY-J 3x4, uložen pod omítkou | m | 90 |  | 0 |  | 0
2.6 | CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 500 |  | 0 |  | 0
2.7 | CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou | m | 400 |  | 0 |  | 0
2.8 | CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou | m | 250 |  | 0 |  | 0
2.9 | CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.10 | CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.11 | CYKY-J 4x16, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.12 | CYKY-J 4x25, uložený pod omítkou | m | 900 |  | 0 |  | 0
2.13 | CYKY-J 4x35, uložený volně | m | 50 |  | 0 |  | 0
2.14 | CYKY-J 4x50, uložený volně | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.15 | AYKY-J 3x185+95, uložený volně | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.16 | PRAFlaDur+ O 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 250 |  | 0 |  | 0
2.17 | PRAFlaDur+ J 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 550 |  | 0 |  | 0
2.18 | PRAFlaDur+ J 3x2,5, uložený pod omítkou | m | 14850 |  | 0 |  | 0
2.19 | PRAFlaDur+ J 3x6, uložený pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0
2.20 | PRAFlaDur+ J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 4200 |  | 0 |  | 0
2.21 | PRAFlaDur+ J 5x2,5, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.22 | PRAFlaDur+ J 5x4, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.23 | PRAFlaDur+ J 5x10, uložený pod omítkou | m | 150 |  | 0 |  | 0
2.24 | JYTY 4x1, uložený volně | m | 800 |  | 0 |  | 0
2.25 | CY 4 zž, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.26 | CY 6 zž, uložený pod omítkou | m | 200 |  | 0 |  | 0
2.27 | CYA 25 zž | m | 1350 |  | 0 |  | 0
2.28 | CYA 50 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
2.29 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 5750 | 0 | 0 |  | 0
2.30 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 950 | 0 | 0 |  | 0
2.31 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 | ks | 120 | 0 | 0 |  | 0
2.32 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 150 | 0 | 0 |  | 0
2.33 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
2.34 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 50mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
2.35 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 95mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
2.36 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 185mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
3 | Svítidla
3.1 | Svítidlo pro označemím "A" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1220 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 17 W. Hmotnost: 3,63 kg. Světelný tok: 2100 lm. Světelný výkon svítidel: 124 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 123 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80, Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 159 |  | 0 |  | 0
3.2 | Svítidlo s označemím "A1" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1220 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 33 W. Hmotnost: 3,63 kg. Světelný tok: 4200 lm. Světelný výkon svítidel: 127 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 127 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 57 |  | 0 |  | 0
3.3 | Svítidlo s označemím "A3" - LED svítidlo typu s přisazenou montáží, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Standardní upevňovací prvky BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Celkový výkon: 64 W. Hmotnost: 4,44 kg. Světelný tok: 6500 lm. Světelný výkon svítidel: 102 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 101 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
3.4 | Svítidlo s označemím "B" - Velmi tenké, čtvercový přisazené LED svítidlo. LED předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm². Rozměry: 277 x 277 x 58 mm Celkový výkon: 16,3 W. Světelný tok: 1950 lm. Světelný výkon svítidel: 120 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 119 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 80. Hmotnost: 0,99 kg. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3.5 | Svítidlo s označemím "C" - LED stropní svítidlo s opálovou optikou, montáž do podhledu. Celkový výkon: 27,7 W, s LED převodníkem. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 3710 lm, účinnost svítidla: 134 lm / W. Barevné podání Ra> 80, teplota barev 4000 K. Moduly LED obsahují jako ochranný reflektor 3Dprotect s vysokým odrazem kryt, aby se zabránilo poškození elektrostatickým výbojem, odnímatelný vnější PMMA difuzor pro homogenní vzhled a jednoduché čištění; pouzdro svítidla vyrobené z ocelového plechu smaltovaného v bílém. Rozměry: 598 x 598 x 85 mm, hmotnost: 4,8 kg. | ks | 607 |  | 0 |  | 0
3.6 | Svítidlo s označemím "D" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. | ks | 116 |  | 0 |  | 0
3.7 | Svítidlo s označemím "D1" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. + krycí sklo | ks | 183 |  | 0 |  | 0
3.8 | Svítidlo s označemím "D2" - LED stropní svítidlo pro omezený prostor ve stropu: pouze hloubka zahloubení 100 mm; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. + krycí sklo | ks | 5 |  | 0 |  | 0
3.9 | Svítidlo s označemím "D3" - LED stropní svítidlo přisazené; "stálé" bílé LED svítidlo, se symetrickým širokoúhlým rozdělením světla s maximální účinností a optimálním osvětlením fotometrické vlastnosti; lampa: 16 W LED840, Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Světelný tok svítidla: 1710 lm, účinnost svítidla: 107 lm / W; IP44_IP20; výřez stropu: 140x140 mm, zapuštěná hloubka: 100 mm; hmotnost: 0,95 kg. | ks | 20 |  | 0 |  | 0
3.10 | Svítidlo označení "N1" - LED nouzové svítidlo pro nástěnné osvětlení únikových cest s min. 1 lux v souladu s EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka z polykarbonátu; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; nástěnné svítidlo; Šroubová montáž kryt převodovky a krytí IP65. Pouzdro svítidla vyrobené z tlakově litého hliníku, práškově lakované; barva pouzdra bílá (v blízkosti RAL9016). Kryt z bílého vlákna zesíleného skelným vláknem s průhledným výstupem z PC. Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro sledování jednotlivých svítidel pomocí DALI, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W; IP65; SC1. Výška místnosti 2,2 až 8 m; Rozměry: 200 x 145 x 64 mm; hmotnost: 0,84 kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
3.11 | Svítidlo označení "N2" - Svítidlo LED Escape, Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelné úroveň nouzového osvětlení. připevněné na povrch; pouzdro z polykarbonátové bílé (RAL 9016), vstřikované; adresování také alternativně vizuálně nebo prostřednictvím EZ-adresování; svítidlo se snadno instaluje; nulová údržba díky LED technologii. Napájení: 220/240 V AC; celkový výkon: 4,7 W; stupeň ochrany: IP42, třída ochrany: SC2. Rozměry svítidla včetně únikové značky: 232 x 46 x 176 mm; hmotnost: 0,42 kg.Světelný tok: 62 lm. Celkový nouzový světelný tok: 6 lm. Světelný výkon svítidel*: 13 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 70. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4. Vč. piktogramu a držáku | ks | 47 |  | 0 |  | 0
3.12 | Svítidlo označení "N3" - Svítidlo LED Escape, Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelné úroveň nouzového osvětlení. připevněné na povrch; pouzdro z polykarbonátové bílé (RAL 9016), vstřikované; adresování také alternativně vizuálně nebo prostřednictvím EZ-adresování; svítidlo se snadno instaluje; nulová údržba díky LED technologii, 2 doplňkové vysoce výkonné LED diody a asymetrické čočky nastavitelné pro 360 ° pro osvětlení únikové trasy.. Napájení: 220/240 V AC; celkový výkon: 4,7 W; stupeň ochrany: IP42, třída ochrany: SC2. Rozměry svítidla včetně únikové značky: 232 x 46 x 176 mm; hmotnost: 0,43 kg.Světelný tok: 62 lm. Světelný výkon svítidel: 10 lm/W. Index podáni barev - CRI min.: 70. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4. Vč. piktogramu. | ks | 57 | 5645 | 321765 | 254 | 14478
3.13 | Svítidlo označení "N4" - LED nouzové svítidlo pro osvětlení únikové cesty s min. 1 lux v souladu s EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka z polykarbonátu; optimální tepelné řízení pomocí chladiče. Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (v blízkosti RAL9016). Svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. Světelný tok: 269 lm. Celkový nouzový světelný tok: 269 lm. Světelný výkon svítidel: 69 lm/W. Výška místnosti 2,2 až 7 m. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm. Hmotnost: 0,5 kg. | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Svítidlo označení "N5" - LED nouzové svítidlo pro antipanické osvětlení s min. 0,5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; objektiv polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP40. Výška místnosti 2,2 až 9 m. Světelný tok: 251 lm. Celkový nouzový světelný tok: 251 lm. Světelný výkon svítidel: 64 lm/W. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm; hmotnost: 0,5 kg. | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Svítidlo označení "N6" - LED nouzové svítidlo pro antipanické osvětlení s min. 0,5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; objektiv polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Krycí kroužek z tlakově litého hliníku, práškově lakovaný; barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP65. Výška místnosti 2,2 až 9 m. Světelný tok: 240 lm. Celkový nouzový světelný tok: 240 lm. Světelný výkon svítidel: 62 lm/W. Rozměry: 200 x 145 x 65 mm; hmotnost: 0,84 kg. | ks | 5 | 5618 | 28090 | 254 | 1270
3.16 | Svítidlo označení "N7" - LED nouzové svítidlo pro nasvětlení požární techniky, tlačítek EPS minimálně na 5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop. Barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Přisazené provedení. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP40. Výška místnosti 2,2 až 4 m. Světelný tok: 281 lm. Celkový nouzový světelný tok: 281 lm. Světelný výkon svítidel: 72 lm/W. Rozměry: 146 x 146 x 35 mm; hmotnost: 0,5 kg. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
3.17 | Svítidlo označení "N8" - LED nouzové svítidlo pro nasvětlení požární techniky, tlačítek EPS minimálně na 5 lux dle podle EN 1838; 2 vysoce výkonné LED diody, neutrální bílá 4 000 K; čočka polykarbonát; optimální tepelné řízení pomocí chladiče; Svítidlo k instalaci na strop, zapuštěné provedení. Barva pouzdra bílá (blízko RAL9016); svítidlo pro centrální nouzové osvětlení, pro monitorování jednotlivého svítidla pomocí DALI. Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz / 220 - 240 V DC; celkový výkon: 3,9 W. IP20. Výška místnosti 2,2 až 4 m. Světelný tok: 281 lm. Celkový nouzový světelný tok: 281 lm. Světelný výkon svítidel: 72 lm/W. Rozměry: pr. 50 x 3 mm; hmotnost: 0,14 kg. | ks | 51 |  | 0 |  | 0
3.18 | Příspěvek na recyklaci | ks | 1276 |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 349855 |  | 15748
| CELKEM | [5 empty] | 365603
4 | PŘÍSTROJE
4.1 | Vypínač č. 1, IP44, v provedení na omítku 10A/230V | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Vypínač č. 6, IP44, v provedení na omítku 10A/230V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Vypínač č. 1, IP44, v provedení na omítku 16A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Vypínač č. 5, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Tlačítko č 1/0So, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 3f. Vypínač, IP44, v provedení na omítku 25A/400V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Zásuvka 2V2, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 678 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Zásuvka 4V4, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Zásuvka 4V4P, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Přívodka nástěnná 125A/400V 4P IP67 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Třítlačítkový ovladač LM-CCM, nástěnné provedení býlí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Podlahová krabice k instalaci do dvojité podlahy, kompletní, vč. rámu podlahové krabice, podlahových přístrojových krabic a 6 ks zásuvek 10A/230V + 1ks přepěť. ochrany tř. III | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) | ks | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice | ks | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Elektroinstalační krabice IP44 8111 | ks | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Elektroinstalační krabice , s požární odolností | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Detektor přítomnosti, stropní, 360°, 10A/230V přisatené provedení , min. IP21 | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Tlačítko TS/CS, IP21, v provedení na omítku 10A/230V, vč. sklíčka, 4xSK | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | PVC trubka tuhá 320/5cm pr. 16mm, včetně příchytek | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Drátěný kabelový žlab 200x100, vč. závěsů, spojek atd. | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Drátěný kabelový žlab M2 400x100, vč. závěsů, spojek atd. | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Kabelová ocelová příchytka k uchycení kabelu do pr.40mm, vč. hmoždinky a vrutu | ks | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Uzemňovací ZSA 16 svorka vč. Cu pásku | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Uzemňovací ZS svorka | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Ochranná svorkovnice HOP s krytem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
5 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + DALI
5.1 | Rozváděč CBS rozměry: 1200x600x250mm, skříňové provedení, pro napájení nouzového osvětlení 230 V AC/ 216 V DC s integrovaným automatickým testovacím systémem. Instalace 18ks baterií 12V/7Ah. 4 ks spínací modul pro obousměrnou komunikaci DALI pro dva okruhy 3,15A (420VA/200W). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Rozváděč SUB1 - podružná stanice s funkcí E60, rozměry: 685x396x230mm, nástěnné provedení, tři volitelně zásuvné kruhové modulátory dvojího proudu: OCM NDA DALI 2 drát. komunikace; L/N/PE/DA/DA) OCM NSI (Powerline komunikace; L/N/PE) OCM NPS (bez komunikace). Maximální výstupní výkon 1000 VA / 750 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Signalizeční panel NO, v provedení pod omítku, pro CBS. IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Monitorovací modul do rozváděče fází, L1, L2, L3, N, obsahuje dva poplachové vstupy pro CBS - včetně instalace v rozváděčích | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Řídící jednotka Netlink CCD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Napájecí zdroj LM-BVS35 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Oživení a nastavení DALI | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.8 | Oživení a nastavení nouzového osvětlení a CBS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoušet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
6 | OSTATNÍ
6.1 | Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení stávajících kabelů do nových rozváděčů | hod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Nepředvídatelné práce | hod | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti | hod | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | ks | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne | m | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC | ks | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | ks | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225m2, tl. 15 cm | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky | m2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Drobné stavební práce a začištění malých ploch | ks | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Zajištění beznapěťového stavu v dotčených částech NN | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Protipožární přepážka, kabelová. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | příchytka s požární odolností min 60 min, např. KOPOS 6716E pro jeden kabel, včetně šroubů a kotvení do trapézového plechu stropu nebo do stěny, trasa musí splňovat parametry pro funkční integritu 60min | ks | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoušet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
1 | Hromosvod
1.1 | Jímací vedení kotvené na hřeben střechy, oplechování atiky, nebo k falci plechové krytiny. Materiál jímacího vedení AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4. Včetně nákladů na: – přichycení vedení každý 1m k pomocí podpěry vedení na svěrací falc, materiál nerez, (typ svorky nebo podpěry nutno upřesnit v době realizace, dle konkrétních rozměrů a provedení střešní krytiny a klempířských prvků) - prodloužené jímací veden délky 0,7metru nad hřeben nebo atiku každých 5m, včetně spojovacích a připojovacích svorek –dilatační díly (každých 15m) pro tepelně namáhaná vedení a pro další vedení AlMgSi vč.2ks spojů EN 62305 z AlMgSi), – nákladů na Univesrsal-svorky pro křížové, T a paralelní spoje, okapové svorky atd. | m | 326 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Jímací tyč délky l=2,5m materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305 včetně: – včetně kotvení pomocí izolovaných tyčí délky 1030mm k chráněné konstrukci – svorek třídy H (100kA) vhodné pro vysoké zatížení větrem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot k vnitřnímu ekvipotencionálnímu pospojování objektu - anténní stožáry, potrubí VZT, odfuky atd. - připojeno vodičem CYA10 zelenožlutý, délka do 2m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Napojení na kovové části stavby - střecha plošiny, trubní rozvody, žebříky, ocelové schodiště atd. - s následujícím materiálem: – pouto trubky z AlMgSi – vedení AlMgSi ф8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi – připojovací svorka AlMgSi | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené, ale jsou bezpodmínečně nutné pro kvalitní provedení díla je nabízející povinen doplnit, a to včetně detailního technického popisu a cenové kalkulace.
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
9 | Revizní zkoušky, měření, protokoly
9.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Měření zemních odporů strojených zemničů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 35 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Spolupráce s pracovníky ČEZ | h | 10 |  | 0 | 0 | 0
0
| mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0
| Podružný materiál 3% |  |  |  | 0 |  | 0
| Soupis výkonů celkem | [5 empty] | 0

## SILNOPROU_pomocné
Jímací vedení na střeše
148
26
14
38
2
6
7
7
7
17
326.4

## Slaboproud_Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.e |  |  | Stavební úpravy objektu dopravního podniku- II.etapa
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | CCTV | Kamerový systém | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | EKV+VDT | Elektronická kontrola vstupu + Videotelefony | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. | PZTS | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
5. | EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
6. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
7. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
8. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## SLB_SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 69940 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | 51 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH B2caS1D1 | 640 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Patch panel kat.3, 50 port, 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 350 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku | 461 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - podlahová krabice (moduly 45x22,5) | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - IP54 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka | 956 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | SK14 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč | 1060 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | SK15 | Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu | 1060 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | SK16 | Měření páru metalického kabelu | 40 | pár | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | SK17 | Oživení systému | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | SK18 | Elektrorevize systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | SK19 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč - m.č.136
| 2.1 | SK17 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x100 skleněné dveře, svařovaný | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK18 | Podstavec 800x1000 s filtrem 1x | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK19 | 19' rozvaděč stojanový 24U/600x600 skleněné dveře, svařovaný | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK20 | 19' rozvaděč stojanový 24U/600x600 skleněné dveře, svařovaný | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK21 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK22 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK23 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK24 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK25 | Stabilizační sada ( pár ) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK26 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK27 | Sada na spojení rozvaděčů se standardními předními dveřmi | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK28 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 46 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | SK29 | Háček 80x80 kovový/nerez | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.14 | SK30 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK31 | Optický kabel univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK32 | Optický kabel univerzální 48-vláknový 9/125 OS1 LSOH | 210 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK33 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK34 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK35 | Ochrana svaru 40 mm | 420 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK36 | Svaření optického kabelu SM | 420 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK37 | Adaptér SC singlemode | 420 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK38 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 408 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK39 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.10 | SK40 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 216 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.11 | SK41 | Práce spojené s provařením 12-ti ks optických vláken mezi stávajícími vozovnami v optickém rozvaděči m.č.326 | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  |  | Telekomunikační materiál (nm.č.117 a 326) |  |  |  | 0
| 4.1 | SK42 | Telekomunikační rozvaděč MIS 1b | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK43 | Plech montážní 10 pozic 22 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK44 | Lišta rozpojovací LSA plus | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK45 | Lišta rozpojovací LSA plus | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK46 | Zásobník bleskojistek, LSA plus | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK47 | Bleskojistka 3-pólová 10kA | 80 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK48 | Plastová rozvodnice300x300x150mm, uchycení na stěnu či stožár, IP65, bílá/šedá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 5.1 | SK49 | Práce na stávajících rozhraních JTS Cetin (m.č.325 a 117) | 16 | hod. | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | SK50 | Spolupráce s firmami, jejichž technologie jsou umístěny v objektu investora (Vodafone, Poda, GTS,…) | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SLB_CCTV
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
HW
| 1.1 | CCTV01 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MPix, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m,PoE, IP44 | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | CCTV02 | Vnější IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MPix, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m,PoE, IP67 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | CCTV03 | Vnitřní IP kamera, TD/N, 2MPix, otočná 360°, sklon 90°, motozoom 2,8-12mm, DWDR, VA, IR 30m,PoE, IP44 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | CCTV04 | Montážní box pod kameru, průchodky | 31 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | CCTV05 | Zásuvka SK 1xRJ-45, kat.6, vč. hluboká instalační krabice | 31 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | CCTV06 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 2790 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | CCTV07 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH B2caS1D1 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | CCTV08 | Přepěťová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | CCTV09 | kabel CYA 10, žz | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | CCTV10 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | CCTV11 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | CCTV12 | UPS 2000VA LCD RM, vč. Network Management | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | CCTV13 | Switch PoE, 48x 10/100/1000, 2xSFP, 500W | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní | 24
| 1.14 | CCTV14 | Software pro vzdálenou správu systému CCTV - 1x licence | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | CCTV15 | Základní IP SW pro 32 kamer, rozšířitelný na 64 kamer | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | CCTV16 | Kamerový server s těmito parametry (min. pro 64 IP kamer) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Rack mount provedení včetně montážních lyžin
Procesor min. 6-jádrový s 12 vlákny, s celkovým výkonem minimálně 12.000 bodů,PassMark – CPU Mark.
Pamět min. 32 GB DDR4 ECC
VGA on board s min. 16MB VRAM
2 ks. SATA3 disků 3.5” o min. velikosti 8TB, cache 256MB, 7200 rpm, HOT PLUG, MTBF 2 mil. hod.,
provoz 24x7, Enterprise RAID edice
On-board řadič s podporou SATA 3.0 6Gbps v RAID 0,1,
DVD±RW interní mechanika SLIM
4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6, on board/card
2 redundantní síťové napájecí zdroje s certifikací 80+ Platinum, ATX,~230V, 3m, VDE approved
Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů, vč. KVM-over-LAN
|  |  | Windows Server 2016 Standart(16 core) | .
|  |  | Kamerový software | .
|  |  | Záruka/Support: Oprava 5 let NBD on-site | .
| 2017-01-01 | CCTV17 | Monitorovací pracoviště - tech. popis a parametry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Procesor min. 4-jádrový, s celkovým výkonem minimálně 10.000 bodů PassMark – CPU Mark.
Pamět min. 8 GB DDR4
Grafická karta s digitálním výstupem na 2 monitory
SSD disk min. 240GB SATA3 6Gbps
SATA3 disk 3.5” o min. velikosti 1TB
DVD±RW interní mechanika SLIM
1Gbit Ethernet síťová karta
síťový napájecí zdroj min. 400 Watt s certifikací 80+ Gold, ATX
Napájecí kabel
Klávesnice, myš USB
2x LCD monitor min. 24” Full HD,HDMI, DVI, D-Sub
OEM Windows 10 Professional
Záruka/Support: Oprava 3 roky NBD on-site
Ostatní
| 2.1 | CCTV18 | Stavební výpomoce | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | CCTV19 | Drobný instalační materiál a práce | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | CCTV20 | Kamerové zkoušky před instalací kamer | 18 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | CCTV21 | Spolupráce s jinými profesemi | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | CCTV22 | Oživení systému | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | CCTV23 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | CCTV24 | Funkční zkouška systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | CCTV25 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
0
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SLB_EKV+VDT
EKV+VDT Elektronická kontrola vstupu + Videotelefony |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | Systém EKV | 0
| 1.1 | EKV01 | Komunikační rozhraní RS485/TCP-IP | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | EKV02 | Napájecí zdroj zálohovaný 4A/12V | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | EKV03 | Baterie pro zálohování napájecí zdroje 12V/7,2Ah | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | EKV04 | Čtečka bezkontaktních karet Mifare Desfire 13,56MHz (stávající formát karet provozovaný v DPO a.s.) | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | EKV06 | Elektrozámek, nízkoodběrový (max.270mA), polarizovaný, 12Vss, | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | EKV07 | Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | EKV08 | Kabel FTP kat.5e | 760 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | EKV09 | Kabel napájecí CYKY 3x1,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | EKV11 | Kabel k el.zámkům CYSY 2x1,5 | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | EKV12 | Jistič 230V/6A | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | EKV13 | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
SW
| 2.1 | EKV14 | Obslužný uživatelský a komunikační SW, 3 licence, síťová verze, do 30 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | EKV15 | Technická podpora systému - 3 roky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Systém Videotelefonů
| 3.1 | VDT01 | Tablo videotelefonu, barevná kamera, hovorová jednotka, IR přísvit, stříška, 1x tlačítko, podsvícení tlačítka, antivandal provedení, 2-drátová sběrnice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | VDT02 | Monitor 7" TFT, hands free, tlačítko pro ovládání dveří, 2-drátová sběrnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | VDT03 | Videorozbočovač v krytu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | VDT04 | Videoadaptér v krytu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | VDT05 | Napájecí adaptér 230V/12V, na DIN, vč. plastové rozvodnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | VDT06 | Elektromechanický zámek - pouze napojení (zámek je odávkou EKV) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | VDT09 | kabel 2x1,5 kroucený pár | 320 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | VDT10 | kabel CYKY 3x1.5 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | VDT11 | propojovací krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 4.1 | VDT12 | Stavební výpomoce | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | VDT13 | Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel aut.dveří, turniketů) | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | VDT14 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | VDT15 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | VDT16 | Funkční zkouška systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | VDT17 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SLB_PZTS
PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika | 0
HW
| 1.1 | PZTS01 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu, 4x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | PZTS02 | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, integrovaná čtečka zaměstnaneckých karet (Mifare esfire), pokročilé uživatelské menu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | PZTS03 | Kryt klávesnice s tamper kontaktem, uzamykatelný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | PZTS04 | Akumulátor 12V/17Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | PZTS05 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | PZTS05 | PIR Stropní - duální stropní detektor, EOL rezistory, AM, dosah 12m, | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | PZTS06 | GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil vč. SIM | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | PZTS07 | Audiodetektor, dosah 7m, | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | PZTS08 | Tísňové tlačítko s piktogramem | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | PZTS09 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | PZTS10 | Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá, s blikačem | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | PZTS11 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | PZTS12 | Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | PZTS13 | Akumulátor 12V/25Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | PZTS14 | Přepěťová ochrana | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | PZTS15 | Přenosové zařízení na PCO - kompatibilní s pultem, vč. antény, koaxiálního kabelu, přepěťové ochrany, objektové studie a vizualizace | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | PZTS16 | drobný propojovací a instalační materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | PZTS17 | Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát Ø 0,5 mm, | 1450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | PZTS18 | Stíněný kabel FTP kat.5e určený pro sběrnici | 240 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | PZTS19 | Kabel napájecí CYKY 2x1,5 | 290 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | PZTS20 | Kabel napájecí CYKY 3x2,5 | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | PZTS21 | Kabel 4x2x0,5 P-90R dle B2caS1D0 | 532 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | PZTS22 | Kabel 4x2x0,8 P-90R dle B2caS1D0 | 148 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2019-01-02 | PZTS21 | Stavební výpomoce | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2019-01-03 | PZTS22 | Spolupráce s jinými profesemi | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2019-01-04 | PZTS23 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2019-01-05 | PZTS24 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2019-01-06 | PZTS25 | Funkční zkouška systému | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2019-01-07 | PZTS26 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
-

## SLB_EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | HW | 0
| 1.1 | EPS01 | Ústředna EPS, sedm pozic pro mikromoduly, max. 7kruh. Linek po 127 hlásičích na lince | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | EPS02 | Akumulátor 12V/25Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | EPS03 | Čelní ovládací panel s alfanumerickým displejem 2x20 znaků, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | EPS04 | Periferní modul - rozhraní pro OPPO a 1x mikromodulová pozice, 3xrelé | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | EPS05 | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | EPS06 | Mikromodul jednoho kruhového vedení pro max. 127 hlásičů. | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | EPS07 | MM propojení ústředen rychlostí 62,5 kB | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | EPS08 | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | EPS09 | Externí zobrazovací tablo EPS | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | EPS10 | Akumulátor 12 V / 12 Ah | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | EPS11 | Čelní ovládací panel s alfanumerickým displejem 2x20 znaků, | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | EPS12 | MM propojení ústředen rychlostí 62,5 kB | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | EPS13 | Opticko-kouřový hlásič | 221 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | EPS14 | Termo-diferenciální hlásič | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | EPS15 | Sokl hlasice v zakladni verzi pro hlasice | 236 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | EPS16 | Elektronika tlacitka s oddelovacem EN54-11 | 27 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | EPS17 | Skříň tlačítkového hl.červená | 27 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | EPS18 | Vstupně / výstupní modul na sběrnici poplachovy 12x relé | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | EPS19 | Vstupně / výstupní modul na sběrnici poplachovy 4 vstupy/2 výstupy | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | EPS20 | Skrin pro V/V moduly plastová | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.24 | EPS21 | Sitovy zdroj 24VDC /7A, 28 Ah, EN-54 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.25 | EPS22 | Akumulátor 12V DC / 25Ah | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.26 | EPS23 | drobný propojovací a instalační materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.26 | EPS24 | KTPO - Klíčový trezor požární ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.27 | EPS25 | OPPO | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.28 | EPS26 | ZDP - pouze spolupráce dodavatele s firmou Echoalarm | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.29 | EPS27 | Zábleskový maják | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.30 | EPS28 | Siréna vnitřní, červená, 9-28V, 102dB, IP54, možnost nastavení hlasitosti | 46 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.31 | EPS29 | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.32 | EPS30 | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | 300 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.33 | EPS31 | Kabel 2x2x0,8 červený požární kabel, montáž do trubky-zatažení | 5786 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.34 | EPS32 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 850 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.35 | EPS34 | kabel 3x1,5, 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12 | 220 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.36 | EPS35 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 220 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.37 | EPS36 | Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R
| 2.1 | EPS40 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | EPS41 | Úhlová spojka | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | EPS42 | Oblouk 90° | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | EPS43 | Víko oblouku 90° | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | EPS44 | Spojovací lišta | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | EPS45 | Víko s otočnými západkami | 140 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | EPS46 | Profil U | 170 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | EPS47 | Závitová tyč | 170 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | EPS48 | Šestihranná matice | 680 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | EPS49 | Podložka | 680 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | EPS50 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 680 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | EPS51 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | 1450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | EPS52 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 1450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.14 | EPS53 | Ocelová pancéřová trubka pr.25mm, délka 3m, pozink | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.15 | EPS54 | Příchytka ocelové trubky vč. šroubu a hmoždinky | 180 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Stoupací trasy se zachováním funkčností
| 3.1 | EPS55 | Kabelový žebřík šíře 200 | 44 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | EPS56 | Podélná spojka | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | EPS57 | Odlehčení tahu | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 4.1 | EPS59 | Ostatní instalační materiál a práce | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | EPS60 | Stavební výpomoce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | EPS61 | Spolupráce s jinými profesemi | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | EPS62 | Oživení systému | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | EPS63 | Elektrorevize systému | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | EPS64 | Funkční zkouška systému | 36 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | EPS65 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## SLB_KT
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 70x170 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Víko podparapetního kanálu šíře 45mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Spojka podparapetního kanálu | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Kryt spoje | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Přepážka 70 mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | 1560 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | 2880 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | 420 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | TR.OHEB.MONOF.1440/1 (podlaha) | 140 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | TR.KOPOFLEX 50 | 80 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | 460 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Krabice přístrojová, hluboká, | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | 140 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky | 21 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT16 | Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 210 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT17 | Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 240 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT18 | Kabelový stoupací žebřík šíře 400mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 44 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT19 | ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK | 450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | KT20 | HMOŽDINKA KOV M6 | 1800 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | KT21 | Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 150 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | KT22 | Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | KT23 | CYKY 3CX2,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.24 | KT24 | CY 16 ZEL. ZLUTY | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.25 | KT25 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 520 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.26 | KT26 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 780 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.27 | KT27 | Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.28 | KT28 | Hmoždinka do betonu 8mm | 3250 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.29 | KT29 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 5780 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.30 | KT30 | Kabel HDMI vč. konektorů, délka 15m | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.31 | KT31 | Kabel HDMI vč. konektorů, délka 1m | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.32 | KT32 | reproduktorová dvoulinky 2x2,5mm2 | 128 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.33 | KT33 | Zásuvka HDMI do KU68/KP80 (projektor) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.34 | KT34 | Zásuvka HDMI do KU68/KP80 (zásuvka pod LCD)) | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.35 | KT35 | Zásuvka Audio (2x Cinch) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.36 | KT36 | Zásuvka Audio (reproduktorová svorka) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.37 | KT37 | Značení trasy trubkového vedení | 4860 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.38 | KT38 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | 510 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.39 | KT39 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | 51 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.40 | KT40 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | 4440 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.41 | KT41 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | 420 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.42 | KT42 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka | 4860 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.43 | KT43 | Požární ucpávky dle PBŘ | 10.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.44 | KT44 | Sádra | 250 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.45 | KT45 | Průraz D=6cm, cihla 15cm | 50 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.46 | KT46 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | 80 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.47 | KT47 | Průraz D=6cm, cihla 45cm | 140 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.48 | KT48 | Průraz D=6cm, beton 15cm | 20 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.49 | KT49 | Průraz D=6cm, beton 30cm | 30 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.50 | KT50 | Průraz D=6cm, beton 45cm | 50 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Kabelové trasy v prostoru Archivu m.č.001
| 2.1 | KT49 | Kabelový žlab SKS 60x100 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT50 | Úhlová spojka | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT51 | Oblouk 90° | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT52 | Víko oblouku 90° | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT53 | Spojovací lišta | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT54 | Víko s otočnými západkami | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT55 | Profil U | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT56 | Závitová tyč | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | KT57 | Šestihranná matice | 240 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | KT58 | Podložka | 480 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | KT59 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | KT60 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | 220 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | KT61 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 220 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 3.1 | KT62 | Úklidové práce | 120 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | KT63 | Popl.za ulozeni suti | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | KT64 | Svis doprava suti prve podlazi | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | KT65 | Odvoz suti na skladku do 1km | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | KT66 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | KT67 | Spolupráce s ostatními profesemi | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | KT68 | Stavební výpomoce | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | KT69 | Oživení systému | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## VZT_REKAP
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
Investor: |  | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757
Místo stavby: |  | OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Profese: |  | D.1.400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE
Číslo zakázky: |  | 01102019PD
Číslo dokumentu: |  | 410
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
13 | - | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z dodávky zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
14 | - | Přesun hmot - břemeno ~360kg do výšky ~20m, jeřábová technika / stavební výtah, stavební lešení / ~25m | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
15 | - | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
16 | - | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
17 | - | Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
18 | - | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1 | - | - | 0 | 0
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
CELKEM D+M |  | VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE, DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT/KLM ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ VZT, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, SDK ZÁKRYTY VZT POTRUBÍ - VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH SDK, REVIZNÍ OTVORY, PODPĚRNOU KONSTRUKCI NA STŘEŠE OBJEKTU PRO Z.Č.5, OVLÁDÁNÍ Z.Č.8+10, NAPOJENÍ VZT/PK NA SYSTÉM EPS, NAPOJENÍ Z.Č.10 NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ, NAPOJENÍ VZT/KLM NA SYSTÉM BMS

## VZT_STANDARDY
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
Investor: | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757
Místo stavby: | OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Profese: | D.1.400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE
Číslo zakázky: | 01102019PD
Číslo dokumentu: | 410
A - POZNÁMKY:
A1 | součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2 | součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3 | veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4 | veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:
B1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5 | V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7 | Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

## VZT_ZC_1
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 1.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / podstropní provedení, Vp=3400m3/h / dp=600Pa, Vo=3400m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=7.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/3.8A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2300x1600x775, hmotnost 410kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 3500 Multi Eco | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 1 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | Protidešťová žaluzie pro odfuk vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1500, jádrový, 4x jádro 200/500/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 27.7[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 11.9[dB], tlaková ztráta tlumiče = 11Pa (3400m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.5 | Koncový prvek pro přívod vzduchu, dýza s dalekým dosahem DN200, ručně stavitelná, RAL9010 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 1225x525, 2-řadá, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 450x350, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 315x350, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.13 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN250, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.14 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN200, ruční ovládání | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3800mm | m2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN315mm | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN250 | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Demontáž stávajícího zařízení VZT - 1x podstropní rekuperační jednotka, kompletní systém MaR, ~230m2 4hranné / kruhové včetně izolace včetně navazujícího příslušenství (vyústky, klapky apod.) + ekologická likvidace demontovaného zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
23 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1820mm, včetně následného začištění | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_2
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 2.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / podstropní provedení, Vp=4300m3/h / dp=600Pa, Vo=4300m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=9.9kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=3.3kW/5.4A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2500x1600x1065, hmotnost 540kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 5500 Multi Eco | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 2 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 800x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 900x500, délka 1500, jádrový, 6x jádro 250/300/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 22.6[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.2[dB], tlaková ztráta tlumiče = 15Pa (4300m3/h) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 900x500, délka 1000, jádrový, 6x jádro 250/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 15.9[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.2[dB], tlaková ztráta tlumiče = 13Pa (4300m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 48x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 48x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, 24x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN250 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - anemostat lamelový, kruhový, pro odvod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 600, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN315 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 710x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.13 | Stěnová mřížka 600x400, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.14 | Stěnová mřížka 500x200, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3800mm | m2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN315mm | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN315 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 2800mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_3
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP
1 | 3.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / parapetní provedení, Vp=2365m3/h / dp=600Pa, Vo=2365m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=7.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/3.8A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2300x1800x665, hmotnost 400kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 3500 Multi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 3 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 800x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 600x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1000, jádrový, 2x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.5[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9Pa (2365m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.5 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 520x200, 2-řadá, s regulací R2, barevné provedení ELOX | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 520x200, 1-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3.7 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 200x200, 1-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN160, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.10 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 200x200, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3.11 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN160, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3.12 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN125, ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.13 | Stěnová mřížka 500x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3400mm | m2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN160mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN160 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1600mm, včetně následného začištění | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 430 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.3 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_4
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
1 | 4.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), vnitřní / parapetní provedení, Vp=1950m3/h / dp=600Pa, Vo=1950m3/h / dp=600Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický dohřívač vzduchu Qt=4.2kW, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/4.0A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu, celkové rozměry 2600x1800x580, hmotnost 420kg, kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu, dodávka jednotky v rozloženém stavu (kompletace na stavbě) - referenční typ DUPLEX 2500 Multi-V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Sestavení vzduchotechnické jednotky na stavbě - šéfmotnáž autorizovanou osobou výrobce zařízení | ks | 1 | - | - | 0 | 0
3 | - | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 4 - digitální regulace, externí rozvaděč ve vnitřním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. ohřívače, kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích a bypassových klapek (2x uzavírací klapka, 1x bypassová klapka), komunikační kabeláž, software, integrovaný web-server, komunikační protokol ModBus TCP, BACnet/IP, KNX (nutno upřesnit dle požadavku investora), kompletní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 800x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.3 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 500x400, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.4 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 500x400, délka 1000, jádrový, 1x jádro 400/500/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 20.6[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 13.4[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9Pa (1950m3/h) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x300, délka 1000, jádrový, 2x jádro 300/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 17.3[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 14.8[dB], tlaková ztráta tlumiče = 15Pa (1950m3/h) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu, dýza s dalekým dosahem DN200, ručně stavitelná, RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, vodorovné napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4.8 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, vodorovné napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4.9 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - síto na potrubí 450x250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - přefuková mřížka 600x600 do podhledu, barevné provedení RAL9010 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4.11 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4.12 | Požární klapka do 4-hranného potrubí 450x250, se servopohonem 230V, pro napojení na EPS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4.13 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4.14 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 250x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.15 | Stěnová mřížka 500x100, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 3400mm | m2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN200mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN200 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 40mm+Al polep | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1400mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_5
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP
1.NP-SEKCE A
1 | 5.1A | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 44.8/44.8kW, EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=10.89kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/237kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM160LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.2A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.3A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x570x256/15kg, dekorační panel 700x700x22/3kg, referenční typ LG ARNU15GTQD4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4A | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, Qch/Qt=6.0/6.8kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 570x570x256/15kg, dekorační panel 700x700x22/3kg, referenční typ LG ARNU21GTQD4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
1.NP-SEKCE B
13 | 5.1B | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 28/28kW, EER/COP=4.83/5.69, chladivo R410A, nominální Pi=5.8kW/3x400V, rozměry jednotky 930x1690x760/215kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM100LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 5.2B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.3B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP-SEKCE C
25 | 5.1C | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 50.4/50.4kW, EER/COP=4.63/4.98, chladivo R410A, nominální Pi=10.91kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM180LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 5.2C | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 5.2B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5.3B | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP-SEKCE D
37 | 5.1D | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 39.2/39.2kW, EER/COP=4.11/4.36, chladivo R410A, nominální Pi=8.68kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/237kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM140LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 5.2D | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=10.4/10.8kW, chladivo R410A, Pi=154W, rozměry jednotky 1190x346x265/19kg, referenční typ LG ARNU36GSVA4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
3.NP-SEKCE E
47 | 5.1E | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 5.2E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 5.3E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 5.4E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 5.5E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 5.6E | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 998x345x210/12.2kg, referenční typ LG ARNU18GSKC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
4.NP-SEKCE F
61 | 5.1F | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 5.2F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 5.3F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 5.4F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 5.5F | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
5.NP-SEKCE G
74 | 5.1G | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 56/56kW, EER/COP=4.39/4.59, chladivo R410A, nominální Pi=12.77kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM200LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 5.2G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.2/2.5kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU07GSJC4 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 5.3G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=2.8/3.2kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU09GSJC4 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 5.4G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 5.5G | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
6.NP-SEKCE H
87 | 5.1H | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 50.4/50.4kW, EER/COP=4.63/4.98, chladivo R410A, nominální Pi=10.91kW/3x400V, rozměry jednotky 1240x1690x760/300kg, včetně podpěrných / montážních konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG ARUM180LTE5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 5.2H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU12GSJC4 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 5.3H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 837x308x189/8.5kg, referenční typ LG ARNU15GSJC4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 5.4H | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, nástěnná, Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 998x345x210/12.2kg, referenční typ LG ARNU18GSKC4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | - | Modul pro centrální řízení VRV systému, s napojením na webové rozhraní (PC), indikátor / měření spotřeby energie, regulace provozních stavů v jednotlivých místnostech (poruchové stavy, dálkové řízení teploty, nastavení časových programů-roční) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), T/Y rozbočovače, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.5 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_6
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP
1 | 6.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc -stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_7
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP
1 | 7.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc -stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc -stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.7 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_8
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP
1 | 8.1 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, diagonální, V=260m3/h / dp~250Pa, Pi=84W/230V, včetně 2 kusů pružných manžet a stavitelného časového doběhu, referenční typ JETLINE160 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8.2 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125, diagonální, V=50m3/h / dp~230Pa, Pi=40W/230V, včetně 2 kusů pružných manžet a stavitelného časového doběhu, referenční typ JETLINE125 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160/260, L=500, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125/225, L=500, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8.5 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN160, těsná | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8.6 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125, těsná | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.7 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 250x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.8 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 200x200, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8.9 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 200x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8.10 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 160x160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8.11 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, DN160, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8.12 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, DN125, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8.13 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN160, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8.14 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, barevné provedení RAL9010 | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8.15 | Stěnová mřížka 500x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8.16 | Stěnová mřížka 300x150, skryté uchycení, barevné provedení RAL9010 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 1320mm | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek a regulačních klapek, do DN160mm | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, do DN160 | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - synteticý kaučuk tl.20mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 1400mm, včetně následného začištění | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.8 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_9
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY
1 | 9.1 | Vzduchová clona, cirkulační, bez ohřevu vzduchu, pro šířku dveří 1600mm (přesah min 200mm na každou stranu), barevné provedení RAL upřesnit při montáži, včetně regulátoru otáček a dveřního kontaktu, příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.9 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_10
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ
1 | 10.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní / podstropní provedení, Vp=25.000m3/h / dp=500Pa, Pi=2x5.5kW/11.1A/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, celkové rozměry 1245x2020x1090/520kg, 2x pružná manžeta 1870x940, referenční typ Airbox S60-2010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.2 | Regulační / uzavírací klapka 1870x940, těsná, včetně servopohonu 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.3 | Regulační / uzavírací klapka 1000x1000, těsná, včetně servopohonu 230V + krycí mřížka 1000x1000 RAL9010, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného zaměření stavebních konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10.4 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu, 1000x900, se sítem, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného rozměru nadokenního výkladce, barevné provedení RAL upřesnit při montáži dle požadavku architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10.5 | Výfuková hlavice pro odfuk vzduchu, 1000x1000, se sítem, s nátrubkem pro odvod kondenzátu, přesný rozměr nutno upřesnit při montáži dle skutečného zaměření stavebních konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.6 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 1800x1050, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 900x1000, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10.8 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 600x1400, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10.9 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 300x1400, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.10 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 820x320, s regulací R1, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10.11 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 400x200, bez regulace, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.12 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 1500x940, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10.13 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 900x700, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10.14 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x700, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.15 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 500x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 5600mm, včetně rozpěrných tyčí | m2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+Al polep | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Protipožární izolace do vnitřního prostředí s teplotní odolností EI45 | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 60mm+oplechování | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody VZT potrubí do obvodu 3800mm, včetně následného začištění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.10 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_11
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP
1 | 11.1 | Kondenzační odvlhčovač pracující na principu tepelného čerpadla (kompresorový chladicí okruh s ekologickým chladivem R407C), nástěnné provedení s opláštěním, bezdrátový hygrostat stavitelný v rozsahu 20 až 80%, objemový průtok vzduchu 440m3/h, odvlhčovací výkon 30l/den, topný výkon do vzduchu při odvlhčování 1.9kW, Pi=0.8kW/230V, kompletní příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.11 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## VZT_ZC_12
atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA
P.Č. | Č.Z. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP
1 | 12.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), EER/COP=3.41/3.41, chladivo R410A, Pi=2.29/230V (chlazení), provozní teplota pro chlazení min. -15°C, rozměry jednotky 950x834x330/58kg, včetně montážních / podpěrných konzol v antivibračním provedení konzol, silent-bloků a příslušenství, referenční typ LG UU30W U44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 7.8/8.4kW (nominální), rozměry jednotky 1190x346x265/15.7kg, referenční typ LG UJ30 NV2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Nástěnný / dálkový ovladač pro klima jednotku, provedení s LCD displeyem, včetně komunikační kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v exteriéru, provedení pozink, celokrytový | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Stavební výpomoc - stavební prostupy pro rozvody Cu potrubí, včetně následného začištění | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stavební výpomoc - stavební drážky pro Cu potrubí a kabeláže ovládání KJ jednotek, včetně následného začištění | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Požární ucpávka pro rozvody Cu potrubí a kabeláže | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.6 - MEZISOUČET |  |  | 0 |  | 0

## DPO-MAR
Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU
OSTRAVA-II. ETAPA
Stupeň: | Dokumentace pro provádění stavby
Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
Rozvaděč DT-1 dodávka |  |  |  |  | 0
Dodávka regulátoru |  |  |  |  | 0
Dodávka montážního materiálu elektro |  |  |  |  | 0
Dodávka materiálu měření a regulace |  |  |  |  | 0
Celkem dodávky |  |  |  |  | 0
Montážní práce elektro |  |  |  |  | 0
Montážní práce měření a regulace |  |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému |  |  |  |  | 0
Revize elektroinstalace |  |  |  |  | 0
Celkem montážní práce |  |  |  |  | 0
Celkem dodávka + montáž |  |  |  |  | 0
Ceny bez DPH
Vypracoval : Ing. Pawlas |  |  |  |  | 11/2019
Dodávka regulátoru
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Materiál | Regulátor 8xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, 24 V DC, displej, vestavěný web server, ethernet, GSM modul | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál MaR dodávka
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Material | Snímač teploty venkovní Ni1000, -35 až 50°C, IP43 | ks | 1 | 0 | 0
Material | Snímač teploty do jímky Ni1000, -30 až 130°C 120 mm, jímka 100 mm | ks | 3 | 0 | 0
Material | Interierové čidlo prostorové teploty Ni1000, 5 až 55°C, design Tango + krabice | ks | 3 | 0 | 0
Material | Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s regulátorem průtoku DN40, servopohon 24V AC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
Material | Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s regulátorem průtoku DN50, servopohon 24V AC, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
Material | Plováčkový snímač hladiny, kontaktní výstup, zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  | 0 | 0
Montážní materiál elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
341215500 | vodič JYTY-O 2 x 1 | m | 219 | 0 | 0
341215540 | vodič JYTY-O 4 x 1 | m | 54 | 0 | 0
341110300 | kabel CYKY-J 3 x 1.5 | m | 27 | 0 | 0
341110360 | kabel CYKY-J 3 x 2.5 | m | 0 | 0 | 0
341410260 | vodič CY 6 zžl. | m | 8 | 0 | 0
Material | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 9 | 0 | 0
34665011 | Trubka 13,5 mm tuhá 750 N | m | 15 | 0 | 0
Material | Svorka pro pospojování ZS4 komplet | ks | 6 | 0 | 0
345721050 | Lišta 18*13 mm vkládací | m | 85 | 0 | 0
345721051 | Lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 | m | 32 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Pomocný materiál 5% |  |  |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
C21M | Práce elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jed.cena | Celkem [ Kč ]
210860222 | JYTY do 4x1 pevně uložený | m | 273 | 0 | 0
210810045 | CYKY do 3x1,5 mm2 pevně uložený | m | 27 | 0 | 0
210800541 | Montáž vodičů CY do 6 mm2 | m | 8 | 0 | 0
210010064 | Montáž trubek pancéřových 13,5 mm pevně | m | 15 | 0 | 0
210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 50x50 mm | m | 9 | 0 | 0
210010107 | Lišta elektroinst. pevná vč.ohybů do 24x22 | m | 117 | 0 | 0
210190004 | Montáž rozvaděče DT-1 | ks | 1 | 0 | 0
210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 | ks | 114 | 0 | 0
210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 9 | 0 | 0
971031200 | Průraz zdí do 30 cm | ks | 6 | 0 | 0
971031300 | Průraz zdí do 45 cm | ks | 4 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
C36M | Práce MAR
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový | ks | 4 | 0 | 0
362410523 | Montáž čidla teploty | ks | 3 | 0 | 0
360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | ks | 3 | 0 | 0
360820501 | Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg | ks | 3 | 0 | 0
360810101 | Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg | ks | 3 | 0 | 0
360895021 | Zkoušky individuální tuzemské jednoduché | ks | 3 | 0 | 0
360480024 | Napojení čerpadel | ks | 3 | 0 | 0
360430051 | Montáž pohonu regulačního ventilu | ks | 3 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| PPV 6% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| Licence software centrályPromotic | ks | 1 | 0 | 0
| Driver pro připojení cizích řídicích systémů | ks | 1 | 0 | 0
| Programové vybavení DDC regulátoru | bod | 22 | 0 | 0
| Parametrizace periferií, test 1 : 1 | bod | 22 | 0 | 0
| Oživení a provedení zkoušek | bod | 22 | 0 | 0
| Vizualizace na PC | bod | 32 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděče dodávka
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
ROZBOR | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu | ks | 1 | 0 | 0
ROZBOR | Rozvaděč DT-1 montáž | ks | 1 | 0 | 0
| Rozvaděč DT-1 dodávka + montáž |  |  |  | 0
ROZVADĚČ DT-1 MONTÁŽ
Položka |  | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
|  |  |  | [ min ] | [ min ]
C-1160-1 | Vypínač A40/1 | ks | 1
E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 8
E-2000-1 | Pomocný kontakt BD-H | ks | 3
R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1
D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A REG/SD-CZ | ks | 1
J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1
J-3010-1 | Zdroj 230V AC/24V DC 30W | ks | 1
H-2850-1 | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 3
E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň 16A s vf. filtrem | ks | 1
G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II se signálkou | ks | 3
G-5130-0 | Signálka 24V AC/DC | ks | 4
E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9
K-1260-1 | Regulátor montáž | ks | 1
P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 32
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 51
P-0196-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 0
P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11, PG13,5 | ks | 28
| Součet |  |  | min | 0
Součet hodiny
Hodinová sazba
Celkem montáž
ROZVADĚČ DT-1 DODÁVKA MATERIÁLU
Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
|  |  |  | dodávka [Kč] | [ Kč ]
MATERIÁL | Vypínač A40/1 | ks | 1
MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 6
MATERIÁL | Jednofázový jistič B/16/1 16A | ks | 1
MATERIÁL | Jednofázový jistič C/1/1 1A | ks | 1
MATERIÁL | Pomocný kontakt BD-H | ks | 3
MATERIÁL | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1
MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A REG-SD/CZ | ks | 1
MATERIÁL | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1
MATERIÁL | Zdroj PS-30-24, 30W 230V AC/24V DC | ks | 1
MATERIÁL | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 3
MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9
MATERIÁL | Přepěťová ochrana DA-275DF16 16A s vf. filtrem | ks | 1
MATERIÁL | Ovládač prosvětlený zelený MM216847 | ks | 3
MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 3
MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 9
MATERIÁL | LED 18-30 V AC/DC bílá MM216557 | ks | 3
MATERIÁL | Signálka BZ501210-A 24V AC/DC červená | ks | 1
MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 51
MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 0
MATERIÁL | Vývodka PG9, PG11 | ks | 23
MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 4
MATERIÁL | Oceloplechový rozvaděč 600/800/260 mm | ks | 1
Součet
Pomocný materiál, korýtka, vodiče
Celkem

## Sadové úpravy_Interiérová zeleň
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fb68e8d1-9a6f-4897-9794-72e0022afcf4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
1 - Interiérová zeleň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69221189
|  | Ing. Magda Cigánková Fialová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
1 - Interiérová zeleň
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| S2 - Materiál | [5 empty] | 0
| S3 - Výsadbový materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
1 - Interiérová zeleň
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991341946
| VV |  | "Výsadba do nádob v interiéru" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 183211323 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050653093
| VV |  | "Výsadba do nádob v interiéru" 76 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 1x | m3 | 3.914 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034810174
| VV |  | "interiérové rostliny" 76*0,05*1,03 |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 3.914 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344313991
| VV |  | "interiérové rostliny" 76*0,05*1,03 |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S2 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | MAT 46 | Voda na zalití | m3 | 3.914 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960244953
| VV |  | "interiérové rostliny" 76*0,05*1,03 |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 103211001vl | Pěstební substrát pro pokojové rostliny, včetně dopravy a manipulace | m3 | 1.159 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322527810
| VV |  | "specifikace dle textové zprávy str.8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "substrát pro pokojové rostliny" 61*19*0,001 |  | 1.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.159 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | cub | Samozavlažovací nádoba , 50x50x v.95, bílá -lesklý lak | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543653869
| VV |  | "specifikace dle textové zprávy str.8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní set samozavlažovací- obal květináče, vyjímatelná vložka+samozavlažovací set např.Lechuza" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | cubs | Samozavlažovací nádoba , 50x50x v.95, stříbrná -metalická lak | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526845446
| VV |  | "specifikace dle textové zprávy str.8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní set samozavlažovací- obal květináče, vyjímatelná vložka+samozavlažovací set např.Lechuza" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S3 | Výsadbový materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | M | int-1 | Philodendron'Imperial Green' k27 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462523761
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | int-2 | Zamioculcas zamiifolia k27 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574135457
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | int-3 | Spathiphylum wallisii k32 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294074781
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | int-4 | Rhapis excelsa k32 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869573496
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Sadové úpravy_Exteriérová zeleň
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fb6a3db9-6a4d-4a3b-8b04-aa2dddfead34}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
2 - Exteriérová zeleň - nádoby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69221189
|  | Ing. Magda Cigánková Fialová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
2 - Exteriérová zeleň - nádoby
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| S2 - Materiál | [5 empty] | 0
| S3 - Výsadbový materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
2 - Exteriérová zeleň - nádoby
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1342 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1342 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601219996
| VV |  | "Výsadba do nádob v exteriéru" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 183211323 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098760817
| VV |  | "Výsadba do nádob v exteriéru" 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 1x | m3 | 2.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -508727144
| VV |  | "exteriérové rostliny" 40*0,05*1,03 |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 2.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384350132
| VV |  | "exteriérové rostliny" 40*0,05*1,03 |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S2 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1342 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | MAT 46 | Voda na zalití | m3 | 2.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551834170
| VV |  | "exteriérové rostliny" 40*0,05*1,03 |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 0.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.1342 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650532475
| VV |  | "specifikace dle textové zprávy str.9" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "substrát " 61*10*0,001 |  | 0.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | cubs | Samozavlažovací nádoba , 50x50x v.95, stříbrná -metalická lak | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282966017
| VV |  | "specifikace dle textové zprávy str.8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní set samozavlažovací- obal květináče, vyjímatelná vložka+samozavlažovací set např.Lechuza" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S3 | Výsadbový materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | E1 | Miscanthus sinensis'Silberspine' K9 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980386702
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | E2 | Lavandula angustifolia K9 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204948615
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | E3 | Heuchera'Palace Purple' K9 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099431645
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Sadové úpravy_Výsadba střešní z
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c3c5f8c0-5131-44e9-9c72-842ee055a42e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sadové úpravy DPO- interiér, exteriér
Objekt:
3 - Výsadba střešní zahrady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 2. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 69221189
|  | Ing. Magda Cigánková Fialová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sadové úpravy DPO- interiér, exteriér
Objekt:
3 - Výsadba střešní zahrady
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 2. 12. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| S2 - Materiál | [5 empty] | 0
| S3 - Výsadbový materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sadové úpravy DPO- interiér, exteriér
Objekt:
3 - Výsadba střešní zahrady
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 2. 12. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Magda Cigánková Fialová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183111114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017296037
| VV |  | "Výsadba na střechu" 250 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm | kus | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187723103
| VV |  | "Výsadba na střechu" 250 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 1x | m3 | 12.875 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324419749
| VV |  | "rostliny" 250*0,05*1,03 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 12.875 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894107608
| VV |  | "rostliny" 250*0,05*1,03 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S2 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | M | MAT 46 | Voda na zalití | m3 | 12.875 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727325285
| VV |  | "rostliny" 250*0,05*1,03 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S3 | Výsadbový materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | S1 | Sedum sexangulare K9 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471047333
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | S2 | Sedum spurium K9 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022198250
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | S3 | Sempervivum arachnoideum K9 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34930196
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | S4 | Jovibarta sobolifera K9 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123317209
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | S5 | Thymus serpyllum K9 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561655283
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | S6 | Thymus puleigoides K9 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690927555
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | S7 | Linum perenne K9 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72766325
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | S8 | Euphorbia myrsinites K9 | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32468829
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | S9 | Veronica teucrium'Knablau' K9 | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397971781
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | S10 | Festuca ovina K9 | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994580649
| VV |  | "specifikace a parametry dle textové zprávy" 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 1_Gastro
Poz. | Název místnosti/Popis | Výrobce | Model | Délka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Příkon el. 230V/(kW) | Příkon el. 400V/ (kW) | Cena/ks bez DPH | Ks. | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem vč.DPH
1.NP
117 Jídelna
117.1 | Vozík pro zběr táců, kapacita 20 podnosů |  |  | 770 | 660 | 1595 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 21 | 0
| 121 Výdejna jídel | [9 empty] | 0 | 21 | 0
121.1 | Neutrální výdejní stůl, spodni police, čelní opláštění a sokl, pojezdová dráha |  |  | 1000 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.2 + 121.3 | Výdejní vana 4GN 1/1, samostatně vyhřívané vany. Otevřený spodní prostor. Plynulá regulace teploty 30-90°C. Celonerezové provedení. Světlá výška pod policí min. 150 mm. Vany o hloubce 210 mm. Automatické napouštění a dopouštění vody při provozu každé vany. Hladinový senzor - hlídání maximální a minimální hladiny. Ovládací prvky na čelním panelu. Zásuvka 230V na čelním panelu. |  |  | 1500 | 700 | 900 | 2.1 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| Hygienická nástavba. Tvořena nerezovou konstrukcí s vrchní policí a čelním sklem v čirém provedení. Nástavba je osazena LED osvětlením v celé délce |  |  | 1500 | 350 | 425 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/1-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 4 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/3-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla a naběračku | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/2 s výřezy pro držadla a naběračku | [8 empty] | 4 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/3 s výřezy pro držadla a naběračku | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
121.4 | Neutrální výdejní stůl, spodni police, čelní opláštění a sokl, pojezdová dráha, příprava pro zabudování chlazené vitríny poz.121.13 |  |  | 1800 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.5 | Pracovní stůl nerez, zadní lem, spodní police, 1x řada zásuvu pro GN 1/1 |  |  | 1470 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.6 | Pracovní stůl nerez, zadní lem, spodní police, 1x zásuvka |  |  | 1000 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.7 | Chladicí skříň 700l, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 695x810x2020. |  |  | 695 | 810 | 2020 | 0.38 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.8 + 121.9 | Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, 1 zásobník s výpustným kohoutkem (poz.121.9). Objem zásobníku: 10 l (s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem). Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min / 10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. Překapávací nástavec. |  |  | 955 | 512 | 840 | 0 | 6.18 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.10 | Vyhřívaný zásobník na talíře 1-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 80 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servísní přistup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku. |  |  | 680 | 520 | 1030 | 0.9 | 0 |  | 2 | 0 | 21 | 0
121.11 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.11a | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [8 empty] | 1 | 0 | 21 | 0
121.11b | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. |  |  | 100 | 75 | 190 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.11c | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. |  |  | 255 | 120 | 155 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.11d | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. |  |  | 335 | 290 | 455 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.12 | Elektrický konvektomat 6GN 2/3. Sedm provozních režimů: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Režim konvektomatu se třemi provozní režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, à la carte atd. Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa. Ovládací obrazovka, kterou si uživatelé mohou konfigurovat dle vlastních požadavků (obrázky, texty atd.). Barevný displej TFT a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Centrální nastavovací kolečko s funkcí „Push“ sloužící k potvrzování zadání. Uživatelsky nastavitelný zámek obsluhy a programů (tři stupně). Online nápověda, příručka k obsluze a uživatelská příručka. Systém automatického čištění a péče o varný prostor a parní generátor: automatická detekce stupně znečištění a stavu péče, automatická indikace optimálního stupně čištění a množství chemie, automatické odvápňování. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovanou funkcí uzavírání vody a plynulým dávkováním proudu vody. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Napařování nastavitelné v tři krocích na teplotu 30–260 °C (horký vzduch nebo kombinace). Rozšířená funkce napařování s nastavením hodnoty vlhkosti s přesností na procenta. Pět rychlostí vzduchu, programovatelné. Pět stupňů kynutí, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění s možností nastavení data a času. Možnost nastavení jednotek teploty na °C nebo °F. Nastavitelná zvuková signalizace, nastavitelný kontrast displeje. Nastavení času v hodinách/minutách nebo v minutách/sekundách. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. Možnost volby 1/2 energie. Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Integrovaná brzda kola ventilátoru. Odstředivé odlučování tuku bez dodatečného tukového filtru. Možnost zajištění dveří v poloze 120/180 stupňů. Bezdotykový spínač dveřního kontaktu. Podélná zásuvka vhodná pro gastronádoby GN 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. |  |  | 655 | 555 | 567 | 0 | 5.7 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| Nerezová kondenzační digestoř pro konvektomat |  |  | 657 | 580 | 240 | 3 |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.13 | Chlazená vitrína, robustní nerezový rám. Dvojitá izotermická skla z boku a ze strany zákazníka. Provedení "samoobslužná" - osazení 6ti výklopnými dvířky z akrylátového skla. Chladící jednotka s ventilátory tvoří jeden celek. Použité chladivo bez freonů. Rozsah teplot: +2°C až +8°C při okolní teplotě do +32°C. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Osvětlení vnitřního prostoru. 4 boční prosklené strany jsou instalovány vůči stropu pod úhlem 90° - čelní sklo ze strany obsluhy nesmí být sešikmeno. |  |  | 800 | 700 | 1500 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
121.4 | Manipulační vozík na podnosy a příbory , kapacita podnosů 240 |  |  | 920 | 630 | 1000 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
| 122 Rozbalovna | [9 empty] | 0 | 21 | 0
122.1 | Regál nerez, 4 police |  |  | 1200 | 480 | 2000 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
122.2 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
122.2a | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [8 empty] | 1 | 0 | 21 | 0
122.2b | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. |  |  | 100 | 75 | 190 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
122.2c | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. |  |  | 255 | 120 | 155 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
122.2d | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. |  |  | 335 | 290 | 455 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
122.3 | Pracovní stůl nerez se dřezem 400x400x250, zadní lem, prolis v desce stolu |  |  | 1800 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| Stojánková páková baterie | [9 empty] | 0 | 21 | 0
122.4 | Plošinový vozík nerez |  |  | 900 | 600 | 1000 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| 123 Mytí stolního nádobí | [9 empty] | 0 | 21 | 0
123.1 | Vozík pro zběr táců, kapacita 20 podnosů |  |  | 770 | 660 | 1595 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.2 | Pracovní stůl nerez., zadní lem |  |  | 1260 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.3 | Vstupní stůl k myčce, dřez 400x400x250, prolis v desce, zadní zvýšený lem, spodní roštová police |  |  | 1300 | 775 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem | [8 empty] | 1 | 0 | 21 | 0
123.4 | Průchozí myčka nádobí na mytí stolního a provozního (GN) nádobí pro koš 500x500mm s možností mytí i v koších 600x500mm. Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop uzavřen ze všech stran s manuálním zdvihem.Permanentní filtrace mycí lázně umožňující mytí nádobí bez manuálního předmytí. Hrubé nečistoty jsou permanentně odstraňovány a odčerpávány přes externí filtr – síta v nádobě mimo mycí stroj. Spotřeba max.1,4 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Mycí čerpadla 2x 1,1kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. Objem mycí nádrže minimálně 40l, 8 mycích programů s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie. Certifikace; v souladu s DIN 10512 normou.Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 540mm, parní oplach (vypinatelný), parní mycí cyklus pro intenzivně znečištěné a zaschlé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí. Standartní přednastavené mycí časy: 52\70\170\180s. Integrovaný změkčovač vody. |  |  | 811 | 815 | 2195 | 0 | 17.5 |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.4a | Mycí koš na talíře | [8 empty] | 5 | 0 | 21 | 0
123.4b | Mycí koš univerzální | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
123.4c | Mycí koš na tácy | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
123.5 | Výstupní stůl k myčce, zadní lem, prolis v desce stolu, spodní roštová police |  |  | 1120 | 700 | 900 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.6 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.6a | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [8 empty] | 1 | 0 | 21 | 0
123.6b | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. |  |  | 100 | 75 | 190 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.6c | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. |  |  | 255 | 120 | 155 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.6d | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. |  |  | 335 | 290 | 455 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
123.7 | Zásobník na koše-lowerator; otevřené provedení; kapacita 6 košů 115 mm nebo 9 košů 75 mm; rozměr plošiny 536x536 mm. |  |  | 810 | 555 | 900 |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 0
| 124 Úklid a BIO Odpady | [9 empty] | 0 | 21 | 0
124.1 | Chladicí skříň 376l, vnitřní rošty 530x420 mm (GN 1/1) s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot +2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +40°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm. |  |  | 650 | 590 | 1900 | 0.26 | 0 |  | 1 | 0 | 21 | 0
| 125 Rozbalovna termoportů | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| 1.sada termoportů: | [9 empty] | 0 | 21 | 0
125.1 | Termoport s vrchním plněním. Kapacita 1 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty |  |  | 630 | 425 | 340 |  |  |  | 4 | 0 | 21 | 0
125.2 | Termoport s bočním plněním. Kapacita 2 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty. Křídlová dvířka. 12 párů zásuvů. Rozteč zásuvů min. 39 mm. Úhel otevření dvěří 270°. |  |  | 670 | 445 | 830 |  |  |  | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoby a víka k termoportům: | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 2/8-150 | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 2/3-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-150 se sklopnými držadly | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-100 se sklopnými držadly | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/3-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 2/8 | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 2/3 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/2 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 5 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/3 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| 2.sada termoportů: | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| Termoport s vrchním plněním. Kapacita 1 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty |  |  | 630 | 425 | 340 |  |  |  | 4 | 0 | 21 | 0
| Termoport s bočním plněním. Kapacita 2 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty. Křídlová dvířka. 12 párů zásuvů. Rozteč zásuvů min. 39 mm. Úhel otevření dvěří 270°. |  |  | 670 | 445 | 830 |  |  |  | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoby a víka k termoportům: | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 2/8-150 | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 2/3-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-150 se sklopnými držadly | [8 empty] | 3 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-100 se sklopnými držadly | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Gastronádoba GN 1/3-200 se sklopnými držadly | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 2/8 | [8 empty] | 2 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 2/3 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/2 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 5 | 0 | 21 | 0
| Víko pro GN 1/3 s vlisovaným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla | [8 empty] | 6 | 0 | 21 | 0
Dodávka
| Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy | [10 empty] | 21
| Doprava | [10 empty] | 21
Celkem
Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).
Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.
Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.