## List1
Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU
OSTRAVA-II. ETAPA
Stupeň: | Dokumentace pro provádění stavby
Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
Rozvaděč DT-1 dodávka
Dodávka regulátoru
Dodávka montážního materiálu elektro
Dodávka materiálu měření a regulace
Celkem dodávky
Montážní práce elektro
Montážní práce měření a regulace
Služby k řídícímu systému
Revize elektroinstalace
Celkem montážní práce
Celkem dodávka + montáž
Ceny bez DPH
Vypracoval : Ing. Pawlas |  |  |  |  | 11/2019
Dodávka regulátoru
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Materiál | Regulátor 8xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, 24 V DC, displej, vestavěný web server, ethernet, GSM modul | ks | 1
Celkem
Materiál MaR dodávka
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Material | Snímač teploty venkovní Ni1000, -35 až 50°C, IP43 | ks | 1
Material | Snímač teploty do jímky Ni1000, -30 až 130°C 120 mm, jímka 100 mm | ks | 3
Material | Interierové čidlo prostorové teploty Ni1000, 5 až 55°C, design Tango + krabice | ks | 3
Material | Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s regulátorem průtoku DN40, servopohon 24V AC, 0-10V | ks | 1
Material | Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s regulátorem průtoku DN50, servopohon 24V AC, 0-10V | ks | 2
Material | Plováčkový snímač hladiny, kontaktní výstup, zaplavení | ks | 1
Celkem
Montážní materiál elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
341215500 | vodič JYTY-O 2 x 1 | m | 219
341215540 | vodič JYTY-O 4 x 1 | m | 54
341110300 | kabel CYKY-J 3 x 1.5 | m | 27
341110360 | kabel CYKY-J 3 x 2.5 | m | 0
341410260 | vodič CY 6 zžl. | m | 8
Material | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 9
34665011 | Trubka 13,5 mm tuhá 750 N | m | 15
Material | Svorka pro pospojování ZS4 komplet | ks | 6
345721050 | Lišta 18*13 mm vkládací | m | 85
345721051 | Lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 | m | 32
Součet
Pomocný materiál 5% dopočítat z elektro - montáž
Součet
PPV 6% z materiálu elektro
Celkem
C21M | Práce elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jed.cena | Celkem [ Kč ]
210860222 | JYTY do 4x1 pevně uložený | m | 273
210810045 | CYKY do 3x1,5 mm2 pevně uložený | m | 27
210800541 | Montáž vodičů CY do 6 mm2 | m | 8
210010064 | Montáž trubek pancéřových 13,5 mm pevně | m | 15
210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 50x50 mm | m | 9
210010107 | Lišta elektroinst. pevná vč.ohybů do 24x22 | m | 117
210190004 | Montáž rozvaděče DT-1 | ks | 1
210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 | ks | 114
210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 9
971031200 | Průraz zdí do 30 cm | ks | 6
971031300 | Průraz zdí do 45 cm | ks | 4
Součet
PPV 6% z celkové částky oddílu elektr
Celkem
C36M | Práce MAR
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový | ks | 4
362410523 | Montáž čidla teploty | ks | 3
360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | ks | 3
360820501 | Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg | ks | 3
360810101 | Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg | ks | 3
360895021 | Zkoušky individuální tuzemské jednoduché | ks | 3
360480024 | Napojení čerpadel | ks | 3
360430051 | Montáž pohonu regulačního ventilu | ks | 3
Součet
PPV 6% z oddílu mar
Celkem
Služby k řídícímu systému
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| Licence software centrályPromotic | ks | 1
| Driver pro připojení cizích řídicích systémů | ks | 1
| Programové vybavení DDC regulátoru | bod | 22
| Parametrizace periferií, test 1 : 1 | bod | 22
| Oživení a provedení zkoušek | bod | 22
| Vizualizace na PC | bod | 32
| Zaškolení obsluhy | ks | 1
Celkem
Rozvaděče dodávka
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
ROZBOR | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu | ks | 1
ROZBOR | Rozvaděč DT-1 montáž | ks | 1
Rozvaděč DT-1 dodávka + montáž
ROZVADĚČ DT-1 MONTÁŽ
Položka |  | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
|  |  |  | [ min ] | [ min ]
C-1160-1 | Vypínač A40/1 | ks | 1 | 0 | 0
E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 8 | 0 | 0
E-2000-1 | Pomocný kontakt BD-H | ks | 3 | 0 | 0
R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A REG/SD-CZ | ks | 1 | 0 | 0
J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1 | 0 | 0
J-3010-1 | Zdroj 230V AC/24V DC 30W | ks | 1 | 0 | 0
H-2850-1 | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 3 | 0 | 0
E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň 16A s vf. filtrem | ks | 1 | 0 | 0
G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II se signálkou | ks | 3 | 0 | 0
G-5130-0 | Signálka 24V AC/DC | ks | 4 | 0 | 0
E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9 | 0 | 0
K-1260-1 | Regulátor montáž | ks | 1 | 0 | 0
P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 32 | 0 | 0
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 51 | 0 | 0
P-0196-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 0 | 0 | 0
P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11, PG13,5 | ks | 28 | 0 | 0
| Součet |  |  | min | 0
| Součet hodiny |  |  |  | 0
| Hodinová sazba |  |  |  | 0
| Celkem montáž |  |  |  | 0
ROZVADĚČ DT-1 DODÁVKA MATERIÁLU
Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
|  |  |  | dodávka [Kč] | [ Kč ]
MATERIÁL | Vypínač A40/1 | ks | 1 | 285 | 285
MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 6 | 145 | 870
MATERIÁL | Jednofázový jistič B/16/1 16A | ks | 1 | 145 | 145
MATERIÁL | Jednofázový jistič C/1/1 1A | ks | 1 | 295 | 295
MATERIÁL | Pomocný kontakt BD-H | ks | 3 | 235 | 705
MATERIÁL | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 380 | 380
MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A REG-SD/CZ | ks | 1 | 255 | 255
MATERIÁL | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1 | 970 | 970
MATERIÁL | Zdroj PS-30-24, 30W 230V AC/24V DC | ks | 1 | 1020 | 1020
MATERIÁL | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 3 | 760 | 2280
MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 9 | 78 | 702
MATERIÁL | Přepěťová ochrana DA-275DF16 16A s vf. filtrem | ks | 1 | 2480 | 2480
MATERIÁL | Ovládač prosvětlený zelený MM216847 | ks | 3 | 321 | 963
MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 3 | 35 | 105
MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 9 | 76.8 | 691.2
MATERIÁL | LED 18-30 V AC/DC bílá MM216557 | ks | 3 | 160 | 480
MATERIÁL | Signálka BZ501210-A 24V AC/DC červená | ks | 1 | 165 | 165
MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 51 | 15 | 765
MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 0 | 18 | 0
MATERIÁL | Vývodka PG9, PG11 | ks | 23 | 21 | 483
MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 4 | 24 | 96
MATERIÁL | Oceloplechový rozvaděč 600/800/260 mm | ks | 1 | 5150 | 5150
| Součet |  |  |  | 19285.2
| Pomocný materiál, korýtka, vodiče |  |  |  | 2100
| Celkem |  |  |  | 21385.2