## List1
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 50-2019
název: | Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
1. Silnoproudá elektroinstalace
Investor:
Vypracoval:
E-mail:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO) |  | 433 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 288 | m | 0
3 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 745 | ks | 0
4 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 518 | ks | 0
5 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 408 | ks | 0
6 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 332 | ks | 0
7 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 122 | ks | 0
8 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 41 | m | 0
9 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 62 | m | 0
10 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 150/100mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 388 | m | 0
11 | 210020306 | kabelový žlab plechový 100/60mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 388 | m | 0
12 | 210100001 | ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 69 | ks | 0
13 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 906 | ks | 0
14 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 16 | ks | 0
15 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 50 | ks | 0
16 | 210100005 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 35mm2 |  | 20 | ks | 0
17 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 21 | ks | 0
18 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těné |  | 1 | ks | 0
19 | 210110003 | přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné |  | 8 | ks | 0
20 | 210111011 | zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P+Z |  | 632 | ks | 0
21 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 3 | ks | 0
22 | 210140432 | ovladač pomocných obvodů otočný - 3 polohy, v plastové skříňce |  | 1 | ks | 0
23 | 210140471 | detektor pohybu s rozsahem detekce do 8m |  | 29 | ks | 0
24 | 210140472 | detektor pohybu s rozsahem detekce nad 8m |  | 107 | ks | 0
25 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 5 | ks | 0
26 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 4 | ks | 0
27 | 210201034 | svítidlo interiérové stropní přisazené |  | 387 | ks | 0
28 | 210201058 | svítidlo nteriérové stropní vestavné |  | 113 | ks | 0
29 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 433 | m | 0
30 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 85 | m | 0
31 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 770 | m | 0
32 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 4282 | m | 0
33 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 1754 | m | 0
34 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 13210 | m | 0
35 | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5 mm2 750V (PU) |  | 401 | m | 0
36 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 41 | m | 0
37 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 20 | m | 0
38 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 137 | m | 0
39 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 88 | m | 0
40 | 210810059 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) |  | 280 | m | 0
41 | 210810060 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 10 | m | 0
42 | 210810110 | CYKY-CYKYm 5Cx35 mm2 1kV (PU) |  | 182 | m | 0
43 | 210860222 | JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 139 | m | 0
44 | 211200101 | nouzové svítidlo napájené z centrálního bateriového systému |  | 122 | ks | 0
45 | 215029000 | frézování otvoru pr. 68 mm pro osazení přístrojových krabic do dutých stěn |  | 22 | m | 0
46 | 215112223 | ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0 - provedení obyčejné |  | 52 | ks | 0
47 | 215202112 | svítidlo zářivkové průmyslové, 1 zdroj + kryt |  | 15 | ks | 0
48 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 3283 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 133 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 82 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 31 | ks | 0
4 | 97104-2141 | vybourání otvoru do betonové zdi do R=60mm, tl. do 300mm |  | 17 | ks | 0
5 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 1241 | ks | 0
6 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 408 | ks | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 1623 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 1082 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací |  | 4 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 723 | ks | 0
2 | 00001 | 1-CSKH-V180 P30-R B2caS1do - J 3x1,5mm2 |  | 1754 | m | 0
3 | 00002 | krabice přístrojová pro osazení do dutých stěn a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 22 | ks | 0
4 | 00002 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 770 | m | 0
5 | 00003 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 518 | ks | 0
6 | 00003 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 4282 | m | 0
7 | 00004 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 408 | ks | 0
8 | 00004 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 13210 | m | 0
9 | 00005 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 332 | ks | 0
10 | 00005 | CYKY-O 4x1.5mm2 |  | 401 | m | 0
11 | 00006 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 122 | ks | 0
12 | 00006 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 41 | m | 0
13 | 00007 | strojek 3559-A01345 spínače |  | 21 | ks | 0
14 | 00007 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 20 | m | 0
15 | 00008 | strojek 3559-A05345 přepínače |  | 8 | ks | 0
16 | 00008 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 137 | m | 0
17 | 00009 | strojek 3559-A91345 tlačítkového ovladače |  | 52 | ks | 0
18 | 00009 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 88 | m | 0
19 | 00010 | kryt kolébky 3558A-A651 B plný |  | 73 | ks | 0
20 | 00010 | CYKY-J 5x10mm2 |  | 280 | m | 0
21 | 00011 | kryt kolébky 3558A-A652 B dělený |  | 8 | ks | 0
22 | 00011 | CYKY-J 5x16mm2 |  | 10 | m | 0
23 | 00012 | kryt zaslepovací 3902A-A001 B |  | 32 | ks | 0
24 | 00012 | CYKY-J 5x35mm2 |  | 182 | m | 0
25 | 00013 | zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 463 | ks | 0
26 | 00013 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 433 | m | 0
27 | 00014 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 169 | ks | 0
28 | 00014 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 85 | m | 0
29 | 00015 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 262 | ks | 0
30 | 00016 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 53 | ks | 0
31 | 00017 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 59 | ks | 0
32 | 00018 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 50 | ks | 0
33 | 00019 | trubka ohebná instalační plastová r=20mm |  | 433 | m | 0
34 | 00020 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 288 | m | 0
35 | 00021 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 41 | m | 0
36 | 00022 | drátěný kabelový žlab 100/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 62 | m | 0
37 | 00023 | drátěný kabelový žlab 150/100 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 388 | ks | 0
38 | 00024 | plechový kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 388 | m | 0
39 | 00025 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená, v prosklenné skříňce - STOP tlačítko v odborných učebnách |  | 3 | ks | 0
40 | 00026 | ovladač pomocných obvodů otočný, AUT-VYP-RUČ, v plastové skříňce IP54 |  | 1 | ks | 0
41 | 00027 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm |  | 139 | m | 0
42 | 00028 | detektor přítomnosti pro digitální stmívání, napaječ sběrnice, řídící jednotka, detekce 360st., dosah 24m křížem / 8m přímo / 6,4m sedící osoby, vestavný |  | 26 | ks | 0
43 | 00029 | detektor podružný řídícímu detektoru pro rozšíření jeho detekčního rozsahu, detekce 360st., dosah 24m křížem / 8m přímo / 6,4m sedící osoby, vestavný |  | 26 | ks | 0
44 | 00030 | stropní pohybový detektor, detekce 360st., dosah 10m křížem / 6m přímo / 4m sedící osoby, vestavný |  | 13 | ks | 0
45 | 00031 | stropní pohybový detektor, detekce 360st., dosah 24m křížem / 8m přímo / 6,4m sedící osoby, vestavný |  | 27 | ks | 0
46 | 00032 | detektor přítomnosti, detekce 360st., bezpotenciálový kontakt pro vzdt. zařízení, dosah 10m křížem / 6m přímo / 4m sedící osoby, přisazený |  | 15 | ks | 0
47 | 00033 | stropní pohybový detektor, detekce 360st., dosah 8m křížem / 4,8m přímo / 3,2m sedící osoby, vestavný |  | 6 | ks | 0
48 | 00034 | stropní pohybový detektor, detekce 360st., dosah 8m křížem / 4,8m přímo / 3,2m sedící osoby, vestavný + příslušenství pro přisazenou montáž |  | 23 | ks | 0
49 | 00035 | spínač jednopólový, IP44 |  | 1 | ks | 0
50 | 00036 | EL1.1 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 4300lm, 4000K, 39W, LED driver proudově řízený |  | 53 | ks | 0
51 | 00037 | EL1.2 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 4300lm, 4000K, 39W, LED driver DALI stmívatelný |  | 226 | ks | 0
52 | 00038 | EL2 - svítidlo přisazené, asymetrický optický systém, širokozářič 41-80°, 6200lm, 4000K, 43W, LED driver DALI stmívatelný |  | 50 | ks | 0
53 | 00039 | EL3 - svítidlo vestavné 1/2 M600, mikroprizmatický kryt, extrémní širokozářič > 80°, 3100lm, 3800K, 28W, LED driver proudově řízený |  | 22 | ks | 0
54 | 00040 | EL4 - svítidlo vestavné M600, mikroprizmatický kryt, extrémní širokozářič > 80°, 3850lm, 3800K, 33W, LED driver proudově řízený |  | 91 | ks | 0
55 | 00041 | EL5 - svítidlo přisazené, průměr 280mm, opálový kryt, 1800lm, 4000K, 18W, LED driver proudově řízený, IP65 |  | 4 | ks | 0
56 | 00042 | EL6 - svítidlo přisazené, průměr 330mm, opálový kryt, 2500lm, 4000K, 24W, LED driver proudově řízený, IP65 |  | 52 | ks | 0
57 | 00043 | stropní rám pro přisazenou montáž svítidel M600 |  | 3 | ks | 0
58 | 00044 | NB1 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - přisazené, LED 1x 2W, IP65, symetrická optika, adresný modul |  | 31 | ks | 0
59 | 00045 | NB2 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - přisazené / vestavné, LED 1x 5W, IP65, symetrická optika, adresný modul |  | 18 | ks | 0
60 | 00046 | NB3 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 2W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 2 | ks | 0
61 | 00047 | NB4 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 5W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 7 | ks | 0
62 | 00048 | NB5 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 2W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 14 | ks | 0
63 | 00049 | NB6 - svítidlo nouzové bezpečnostní, nástěnné, LED 1x 2W, IP65 + venkovní kryt, asymetrická optika, adresný modul |  | 3 | ks | 0
64 | 00050 | NP1 - svítidlo nouzové - piktogram, nástěnné, LED 1x 2W, IP65, viditelnost 25m, adresný modul |  | 34 | ks | 0
65 | 00051 | NP2 - svítidlo nouzové - piktogram, stropní - svěšené - oboustranné, LED 1x 2W, IP65, viditelnost 25m, adresný modul |  | 13 | ks | 0
66 | 00052 | EL7 - svítidlo přisazené, těleso opatřené komaxitovým nástřikem, kalené krycí sklo, 8900lm, 4000K, 70W, LED driver proudově řízený, BE3N2 zóna 2 |  | 2 | ks | 0
67 | 00053 | EL8 - svítidlo průmyslové stropní, polykarbonátové těleso a difuzor, 5600lm, 4000K, 43W, LED driver proudově řízený |  | 15 | ks | 0
68 | 00054 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 3283 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | centrální bateriový systém nouzového osvětlení, adresný monitoring, 1 hod., bez požární odolnosti, 28 okruhů, baterie 32 Ah |  | 1 | ks | 0
2 | 00002 | programování centrálního bateriového systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | univerzální dálkový ovladač (adaptér) pro chytré telefony pro nastavení parametrů detektorů pohybu + bezplatná aplikace |  | 1 | ks | 0
4 | 00004 | programování detektorů a jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | objem | 0
5 | 00005 | signalizační zařízení na sociiální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, (transformátor, kontrolní modul s alarmem, signální tlačítko tahové, potvrzovací tlačítko) |  | 2 | objem | 0
6 | 00006 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
7 | 00007 | instalační materiál pro opětovné zapojení splachování pisoárů do systému zvonění (ovládací vodič: 254m) |  | 1 | objem | 0
8 | 00008 | instalační materiál na provedení oddáleného LPS pro ochranu klimatizačních jednotek a vzdt. potrubí (5x jímací tyč 1,5m s podstavcem, 5x svorka připojovací, 15m AlMgSi 8mm) |  | 1 | objem | 0
9 | 00009 | svodič přepětí typu 1+2, 2x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 |  | 2 | ks | 0
10 | 00010 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
11 | 00011 | fluorescenční tabulka označující východ k únikové cestě |  | 26 | ks | 0
12 | 00012 | nátěrová hmota pro zajištění požární odolnosti EI 15 DP1 dveří stávajícího rozvaděče |  | 0.9 | m2 | 0
13 | 00013 | protipožární prostup - ucpávka pro svazek < 10 vodičů |  | 40 | ks | 0
14 | 00014 | úprava hlavního rozvaděče RH - viz specifikace na výkrese č. 2.b |  | 1 | ks | 0
15 | 00015 | rozvaděč RO.101.A4 pro 1. np pavilonu A4 - viz specifikace na výkrese č. 3.b |  | 1 | ks | 0
16 | 00016 | rozvaděč R.101.A4 pro učebnu biologie v 1. np pavilonu A4 - viz specifikace na výkrese č. 3.c |  | 1 | ks | 0
17 | 00017 | rozvaděč RO.201.A4 pro 2. np pavilonu A4 - viz specifikace na výkrese č. 4.b |  | 1 | ks | 0
18 | 00018 | rozvaděč R.201.A4 pro učebnu fyziky a chemie v 2. np pavilonu A4 - viz specifikace na výkrese č. 4.c |  | 1 | ks | 0
19 | 00019 | úprava rozvaděče RO.201.A6 pro 2. np pavilonu A6 - viz specifikace na výkrese č. 5.b |  | 1 | ks | 0
20 | 00020 | rozvaděč R.201.A6 pro učebnu informatiky v 2. np pavilonu A6 - viz specifikace na výkrese č. 5.c |  | 1 | ks | 0
21 | 00021 | rozvaděč RO.002 pro místnost NO v 2. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 5.d |  | 1 | ks | 0
22 | 00022 | rozvaděč RO.003 pro serverovnu v 2. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 5.e |  | 1 | ks | 0
23 | 00023 | úprava rozvaděče RO.301.A7 pro 3. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 6.b |  | 1 | ks | 0
24 | 00024 | rozvaděč RO.101.A8 pro 1. np pavilonu A8 - viz specifikace na výkrese č. 7.b |  | 1 | ks | 0
25 | 00025 | rozvaděč RO.201.A8 pro 2. np pavilonu A8 - viz specifikace na výkrese č. 8.b |  | 1 | ks | 0
26 | 00026 | el. osoušeč rukou 230V/1,8kW |  | 8 | ks | 0
27 | 00027 | ventilátor pro hygienická zařízení s přepravní kapacitou do 360m3/h |  | 15 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 24 | hod. | 0
3 | 00003 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 1. etapy |  | 480 | hod. | 0
4 | 00004 | montáž signalizačního zařízení na sociiální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu (2ks) |  | 8 | hod. | 0
5 | 00005 | provedení oddáleného jímacího vedení pro ochranu klimatizačních jednotek a vyústění vzdt. potrubí |  | 8 | hod. | 0
6 | 00006 | montáž svodiče přepětí v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (2ks) |  | 4 | hod. | 0
7 | 00007 | protipožární nátěr stávajícího rozvaděče |  | 4 | hod. | 0
8 | 00008 | zhotovení protipožárního prostupu pro svazek < 10 vodičů (40ks) |  | 40 | hod. | 0
9 | 00009 | montáž el. osoušeče rukou (8ks) |  | 8 | hod. | 0
10 | 00010 | montáž ventilátorů pro hygienická zařízení (15ks) |  | 15 | hod. | 0
11 | 00011 | opětovné zapojení splachování pisoárů do systému zvonění |  | 24 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 | Přesun dodávek
CELKEM URN
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 | Dodávka zařízení (specifikace)
9 | Doprava dodávek
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
REKAPITULACE CELKEM
Náklady celkem [Kč]:
Uvedené ceny jsou bez DPH!