Ochrana před bleskem:TECHICKÁ ZPRÁVA- AREÁL -  S-A-S  STAVBY-HUSITSKÁ-1

Stručný popis objektu:

Jedná se o dvojpodlažní objekt s všeobecným využitím. Velikost objektu nepravidelného půdorysu je cca 25,5x36,8m. Objekt je z části zděn, zbytek s montované kovové konstrukce. Střešní krytina je plech a fólie.

Návrh ochrany před bleskem byl proveden dle souboru norem ČSN EN62305 metodou ochranného úhlu kombinovanou s mřížovou soustavou. Systém ochrany je navržen pro třídu LPS III, kde je obvyklá vzdálenost mezi svody 15m, velikost ok mřížové soustavy 10x10m. Rozmístění jímačů bude v souladu s patřičnou normou ČSN.

Na komínech a VZT potrubích budou umístěny pomocné jímače přesahující chráněnou část min. 0,5m.

Navržená hromosvodná soustava je hřebenová se svislými svody vodičem AlMgSi 8 mm na podpěrách, jejich typy jsou uvedeny na výkazu výměr – ochrana před bleskem. Jejich počet je navržen dle obvodu objektu ve smyslu ČSN EN 62305.

Svislé svody budou na zděných stěnách na podpěrách PV01, nadzemní část bude proti mechanickému poškození chráněna ochranným úhelníkem s držáky do zdiva, asi 1.8 m nad zemí bude umístěna zkušební svorka.

Hromosvody musí být provedeny tak, aby hromosvodné vedení bylo vždy od hřebene směrem k zemničům ve spádu, nebo jeho kratší část může být vodorovná.

Každý svod bude označen  ŠO - označovací štítek pořadovým číslem, druhem a směrem uložení zemniče. Pro předepsaný max. zemní odpor 10 Ohmů jsou navrženy zemniče tvořené zemnící páskou FeZn 30x4mm uloženou u základů objektu.

Před umístěním zemničů je třeba změřit odpor půdy, dle jehož výsledků

může být upraven počet zemničů!

Veškeré spoje v zemi svorkami budou zdvojené a opatřené antikorozním ochranným nátěrem. Vodiče FeZn budou na přechodu do země chráně ny antikorozním nátěrem 30 cm nad i pod přechod. Zemniče hromosvodů

budou spojeny se sběrnicí hl. pospojování SHP v RE (mimo zaplombovanou část RE) vodičem CY1Pex25 přes zkušební svorku v krabici KO125 vodičem FeZn10mm.

Ve Znojmě 5.4.2017

ELMOTEZA s.r.o.