## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 155 | VZT Delfín
| Objekt: |  | SO 01 | Úprava částí ÚT
7025 | Rozpočet: |  | 01 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | SO 01 | Úprava částí ÚT |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 155 | VZT Delfín | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Úprava částí ÚT | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 11-01 | Pomocné stavební práce - demontáž a zpězná montáž podhledu a příčky instalační šachty | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | DIL
2 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.6 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | DIL
5 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.29 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 3.1 |  |  |  |  | 180.59 | [5 empty] | DIL
6 | 713400843R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů bez konstrukce bez povrchové úpravy | m2 | 167.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 3.1 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2 | 33.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12*pi*0,176 |  | 6.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106*pi*0,209 |  | 69.5988 | [22 empty] | VV | 0
|  | 88*pi*0,268 |  | 74.0913 | [22 empty] | VV | 0
|  | 65*pi*0,085 |  | 17.3573 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713461121R00 | Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, jednovrstvá | m2 | 203.1574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.42 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.61 | 123.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 97*pi*0,169 |  | 51.5001 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106*pi*0,208 |  | 69.2658 | [22 empty] | VV | 0
|  | 88*pi*0,293 |  | 81.0028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,2*pi*0,085 |  | 1.3886 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713-01 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 89 mm, tl. 40 mm | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 713-02 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 108 mm, tl. 50 mm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 713-03 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 133 mm, tl. 80 mm | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 713-04 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 35 mm, tl. 25 mm | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 713552121R01 | Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 150 mm, stěna | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 23.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 998713293R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
15 | 979990142R00 | Poplatek za skládku minerální vata+omítka, skupina 17 06 04 a 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.3915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,6, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,39149 |  | 3.3915 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.37 | [5 empty] | DIL
16 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 732420816R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.044 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.69 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 732-01 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 732-02 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 732-03 | Dodávka a montáž oběhového čerpadla; pracovní bod 28m3/h ; h=3,2m; konstantní tlak, včetně protipřírub, spojovacího materiálu, např. Wilo Yonos Maxo 80/0,5-6 PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 732-04 | Dodávka a montáž oběhového čerpadla; pracovní bod 9,1m3/h ; h=1m; konstantní tlak, včetně protipřírub, spojovacího materiálu, např. Wilo Yonos Maxo 40/0,5-4 PN6/10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 732-05 | Dodávka a montáž oběhového čerpadla; pracovní bod 10,4m3/h ; h=1m; konstantní tlak, včetně protipřírub, spojovacího materiálu, např. Wilo Yonos Maxo 40/0,5-4 PN6/10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 732-06 | Dodávka a montáž tlakově nezávislého kombinovaného regulačního a vyvažovacího ventilu, DN50 9,1 m3/h, vnitřní závit; vč. šroubení, spojovacího materiálu, např. IMI TA Fusion-P 50 + pohon dle MaR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 732-07 | Dodávka a montáž tlakově nezávislého kombinovaného regulačního a vyvažovacího ventilu, DN50, 10,4 m3/h, vnitřní závit; vč. šroubení, spoj. materiálu, např. IMI TA Fusion-P 50 + pohon dle MaR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 732-08 | Dodávka a montáž vyvažovacího ventilu, DN20, kv=3,4, vnitřní závit, vč. šroubení spojovacího materiálu a redukcí 25/20, např. IMI TA TBV 20 NF | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 732-09 | Dodávka a montáž vyvažovacího ventilu, DN65, kv=41, vč. protipřírub, spojovacího materiálu, např. IMI TA STAF 65-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 732-10 | Dodávka a montáž vyvažovacího ventilu, DN65, kv=47, vč. protipřírub, spojovacího materiálu, např. IMI TA STAF 65-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 732-11 | Dodávka a montáž vyvažovacího ventilu, DN80, kv=55, vč. protipřírub, spojovacího materiálu, např. IMI TA STAF 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
30 | 998732293R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.11 |  | 2.76 |  |  |  |  | 423.27 | [5 empty] | DIL
31 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 1.32 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.04 | 100.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 1.82 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.206 | 127.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 1.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.4 | 123.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 1.54 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.187 | 34.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.22 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.198 | 17.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 102.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.042 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 10.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
41 | 998733293R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 66.51 | [5 empty] | DIL
42 | 734163158R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02254 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 734172227R00 | Mezikus z ocelových trubek hladkých - redukované DN 80, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01567 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.704 | 10.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 734172228R00 | Mezikus z ocelových trubek hladkých - redukované DN 80, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01514 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.652 | 10.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 734172233R00 | Mezikus z ocelových trubek hladkých - redukované DN 125, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02317 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.878 | 9.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.957 | 8.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.142 | 8.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 734193158R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01334 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.502 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 734194258R00 | Klapka přírubová, zavírací a regulační , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00899 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.502 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734194261R00 | Klapka přírubová, zavírací a regulační , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.542 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 734194321R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.271 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 734-01 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 734421150R01 | Tlakoměr deformační 0-6 bar, D 100, včetně příslušenství | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 734422130R01 | Tlakoměr diferenční, D 100, 0-6 bar, včetně příslušenství | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00544 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.793 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
60 | 998734293R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.09 | [5 empty] | DIL
61 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
62 | 783425750R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
63 | 783426760R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.026 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | DIL
64 | VRN-01 | Vypuštění a vyplachování systému viz technická zpráva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | VRN-02 | Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | VRN-03 | Vizuální kontrola svárů (EN 970) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
68 | VRN-VN-08 | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
69 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování | [24 empty] | POP |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování
|  | materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů | [24 empty] | POP |  | materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů
|  | sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. | [24 empty] | POP |  | sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.
|  | Doprava a osazení dočasného oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení | [24 empty] | POP |  | Doprava a osazení dočasného oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení
|  | dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně | [24 empty] | POP |  | dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně
|  | rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích tělesj.Zřízení | [24 empty] | POP |  | rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích tělesj.Zřízení
|  | přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení | [24 empty] | POP |  | přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení
|  | objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, | [24 empty] | POP |  | objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,
|  | náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na | [24 empty] | POP |  | náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na
|  | přípojkách energií. | [24 empty] | POP
70 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
71 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o
|  | zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající | [24 empty] | POP |  | zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající
|  | dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP
72 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na
|  | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [24 empty] | POP |  | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
73 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
74 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
75 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.
76 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
77 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - pouze kompletace | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - pouze kompletace
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu