## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 15-2020-03
název: | Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektech MŠ v Hodoníně
SO 03 - MŠ Vrchlického 16
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210220102 | svodové vodiče včetně podpěr |  | 57 | m | 0
2 | 210220221 | jímací tyč do 3m délky na ocel konstrukci pro upevnění na plechových střechách |  | 4 | ks | 0
3 | 210220302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby pro připojení k izolovanému vodiči |  | 4 | ks | 0
4 | 210220302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby - zkušební svorka |  | 4 | ks | 0
5 | 210220361 | tyčový zemnič do 2m včetně zaražení do země a připojení |  | 18 | ks | 0
6 | 210220363 | zemnící mříž pro vyrovnání potenciálu včetně vzájemného propojení 3ks, uložení do terénu a připojení k uzemňovací soustavě |  | 2 | ks | 0
7 | 210293003 | příplatek za montáž jímače nad 3m |  | 4 | ks | 0
8 | 214322101 | měření zemního odporu jednoho zemniče (před započetím prací) |  | 6 | ks | 0
9 | 214322101 | měření zemního odporu jednoho zemniče (po ukončení prací) |  | 6 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460030011 | sejmutí drnu (30m x 0,5m) |  | 15 | m2 | 0
2 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (2 x 8,0m2) |  | 16 | m2 | 0
3 | 460200153 | kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 70cm / tř.3 |  | 30 | m | 0
4 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (30m x 0,35m x 0,2m x 4 vrstvy) |  | 8.4 | m3 | 0
5 | 460560153 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 70cm / tř.3 |  | 30 | m | 0
6 | 460620013 | provizorní úprava terénu zeminy tř.3 (30m x 0,5+0,5+0,5) |  | 45 | m2 | 0
7 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi (2 x 8,0m2) |  | 16 | m2 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 01-105281-01 | podpůrná trubka GFK/Al 1955mm pro vysokonapěťový izolovaný vodič s vnitřním připojením + jímací tyč Al 2500mm |  | 4 | ks | 0
2 | 02-105241-02 | držák nerezový na plechové střechy pro vysokonapěťový izolovaný vodič uložený v podpůrné trubce pro kolmou montáž |  | 4 | ks | 0
3 | 03-528820-03 | šroub M10 x 50mm nerezový pro upevnění držáku na plechové střechy |  | 16 | ks | 0
4 | 04-819132-04 | vodič Cu s vysokonapěťovou izolací 150kA pro dodržení dostatečné vzdálenosti s=750mm (pro vzduch) nebo 1500mm (pro pevný materiál) odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření |  | 57 | m | 0
5 | 05-819147-05 | sada nerezových připojovacích prvků pro uložení uvnitř podpůrné trubky a zakončení vysokonapěťového izolovaného vodiče |  | 4 | ks | 0
6 | 06-275259-06 | podpěra vedení nerezová s umělohmotnou podložkou pro uložení na stěny (podložku odstranit) |  | 25 | ks | 0
7 | 07-275259-07 | podpěra vedení nerezová s umělohmotnou podložkou pro uložení na stěny |  | 20 | ks | 0
8 | 08-549001-08 | krabice litinová se zkušební svorkou nerezovou |  | 4 | ks | 0
9 | 09-860010-09 | zemnící drát nerezový (V4A) 10mm/78mm2 |  | 18 | m | 0
10 | 10-315119-10 | svorka univerzální nerezová |  | 18 | ks | 0
11 | 11-649150-11 | trubkový zemnič nerezový (V4A) 1500mm/25mm |  | 18 | ks | 0
12 | 12-649015-12 | svorka nerezová (V4A) k zemnící tyči |  | 18 | ks | 0
13 | 13-618214-13 | mřížový rošt nerezový (V4A) 2000 x 1000 x 4mm pro ochranu před krokovým napětím |  | 6 | ks | 0
14 | 14-540270-14 | svorka propojovací nerezová (V4A) pro napojení mřížových roštů na uzemňovací soustavu |  | 40 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, těsnící podložky, příchytky, ochranné trubky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | instalační materiál na revitalizaci stávající jímací soustavy (cca 30ks nerezových univerzálních svorek, cca 20m drátu FeZn pr. 8mm, cca 20ks podpěr na plechové střechy) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | stavební materiál pro osazení zkušebních svorek (4ks) do terénu |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci (E.ON, RWE, VaK, CETIN) |  | 4 | objem | 0
5 | 00005 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | revitalizace a přestavba stávající jímací soustavy na soustavu ekvipotenciálního pospojování |  | 24 | hod. | 0
2 | 00002 | zemní práce související s osazením zkušebních svorek do terénu (4 x 4h) |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
7 | Přesun dodávek
CELKEM URN
B. | HZS
8 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
9 | Dodávka zařízení (specifikace)
10 | Doprava dodávek
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 | GZS z C21M a navázaného materiálu
CELKEM VRN
REKAPITULACE CELKEM
Náklady celkem [Kč]:
Uvedené ceny jsou bez DPH!