## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 15-2020-04
název: | Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektech MŠ v Hodoníně
SO 04 - MŠ Pr. Veselého 38
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210220102 | svodové vodiče včetně podpěr |  | 18 | m | 0
2 | 210220221 | jímací tyč do 3m délky na sedlové střeše |  | 1 | ks | 0
3 | 210220302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby pro připojení k izolovanému vodiči |  | 1 | ks | 0
4 | 210220302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby - zkušební svorka |  | 1 | ks | 0
5 | 210220311 | svorky hromosvodové pro připojení na potrubí |  | 1 | ks | 0
6 | 210220361 | tyčový zemnič do 2m včetně zaražení do země a připojení |  | 3 | ks | 0
7 | 210220363 | zemnící mříž pro vyrovnání potenciálu včetně vzájemného propojení 3ks, uložení do terénu a připojení k uzemňovací soustavě |  | 1 | ks | 0
8 | 210293003 | příplatek za montáž jímače nad 3m |  | 1 | ks | 0
9 | 214322101 | měření zemního odporu jednoho zemniče (před započetím prací) |  | 2 | ks | 0
10 | 214322101 | měření zemního odporu jednoho zemniče (po ukončení prací) |  | 1 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460030011 | sejmutí drnu (5m x 0,5m) |  | 2.5 | m2 | 0
2 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (1 x 8,0m2) |  | 8 | m2 | 0
3 | 460200153 | kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 70cm / tř.3 |  | 5 | m | 0
4 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (5m x 0,35m x 0,2m x 4 vrstvy) |  | 1.4 | m3 | 0
5 | 460560153 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 70cm / tř.3 |  | 5 | m | 0
6 | 460620013 | provizorní úprava terénu zeminy tř.3 (5m x 0,5+0,5+0,5) |  | 7.5 | m2 | 0
7 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi (1 x 8,0m2) |  | 8 | m2 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 01-105333-01 | podpůrná trubka GFK/Al 4700mm pro vysokonapěťový izolovaný vodič s vnitřním připojením a pružinovou svorkou + jímací tyč Al 2500mm |  | 1 | ks | 0
2 | 02-105342-02 | držák nerezový pro jímací tyče D40 |  | 3 | ks | 0
3 | 03-819294-03 | sada nerezová upevňovací pro připojení vysokonapěťového izolovaného vodiče k podpůrné trubce |  | 1 | ks | 0
4 | 04-540103-04 | svorka nerezová pro uzemnění podpůrné trubky |  | 1 | ks | 0
5 | 05-819132-05 | vodič Cu s vysokonapěťovou izolací 150kA pro dodržení dostatečné vzdálenosti s=750mm (pro vzduch) nebo 1500mm (pro pevný materiál) odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření |  | 18 | m | 0
6 | 06-819148-06 | sada nerezových připojovacích prvků pro uložení vně podpůrné trubky a zakončení vysokonapěťového izolovaného vodiče |  | 1 | ks | 0
7 | 07-202829-07 | podpěra vedení nerezová na sedlové střechy |  | 10 | ks | 0
8 | 08-275259-08 | podpěra vedení nerezová s umělohmotnou podložkou pro uložení na stěny |  | 8 | ks | 0
9 | 09-549001-09 | krabice litinová se zkušební svorkou nerezovou |  | 1 | ks | 0
10 | 10-860010-10 | zemnící drát nerezový (V4A) 10mm/78mm2 |  | 3 | m | 0
11 | 11-315119-11 | svorka univerzální nerezová |  | 3 | ks | 0
12 | 12-649150-12 | trubkový zemnič nerezový (V4A) 1500mm/25mm |  | 3 | ks | 0
13 | 13-649015-13 | svorka nerezová (V4A) k zemnící tyči |  | 3 | ks | 0
14 | 14-618214-14 | mřížový rošt nerezový (V4A) 2000 x 1000 x 4mm pro ochranu před krokovým napětím |  | 3 | ks | 0
15 | 15-540270-15 | svorka propojovací nerezová (V4A) pro napojení mřížových roštů na uzemňovací soustavu |  | 20 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, těsnící podložky, příchytky, ochranné trubky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | instalační materiál na realizaci ekvipotenciálního pospojování v půdním prostoru (cca 5ks připojovacích svorek, cca 30m vodiče CYA-J 1x6 vč. příchytek, 1ks místní ochranné přípojnice) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | stavební materiál pro osazení zkušebních svorek (1ks) do terénu |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci (E.ON, RWE, VaK, CETIN) |  | 4 | objem | 0
5 | 00005 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | demontáž stávající jímací soustavy |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | provedení ekvipotenciálního pospojování v půdním prostoru |  | 4 | hod. | 0
3 | 00003 | pracovní výkon montážní plošiny (1 x 8h pro montáž svodu) |  | 8 | hod. | 0
4 | 00004 | zemní práce související s osazením zkušebních svorek do terénu (1 x 4h) |  | 4 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
7 | Přesun dodávek
CELKEM URN
B. | HZS
8 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
9 | Dodávka zařízení (specifikace)
10 | Doprava dodávek
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 | GZS z C21M a navázaného materiálu
CELKEM VRN
REKAPITULACE CELKEM
Náklady celkem [Kč]:
Uvedené ceny jsou bez DPH!