## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 02072020 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | PORUBA - VOZOVNA DPO | [6 empty] | Datum: |  | 3. 8. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | DPO | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | SPAN s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 02072020
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
| Místo: | [6 empty] | PORUBA - VOZOVNA DPO |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 8. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | DPO |  |  |  |  | Projektant: |  | SPAN s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | BOURACÍ PRÁCE |  |  |  | STAVEBNÍ ČÁST | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2cced24b-687b-4861-b37c-f16d707717e9} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | DPO simulátor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1c5a1a68-c1e8-430b-92ff-863f4f8c292c} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {81e934a0-f238-467b-b488-3b03da1bb495} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | VZDUCHOTECHNIKA2 |  |  |  | VZT2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e8126ccd-892f-4cb9-a1e4-32a097800d4b} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | VZDUCHOTECHNIKA3 |  |  |  | VZT3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c7501cfc-235f-4610-9862-5cfbeba2c002} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  | ROZPOČET | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {871cab0a-ff0a-42e4-94c8-7e0e87030995} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2
/ |  | STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  | HSV+PSV | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3ab4c756-3fb9-44e3-bb5b-51683b733116} | {9a9faf02-2a09-4a8a-a09d-cd7753365ff4} | 2

## BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{2cced24b-687b-4861-b37c-f16d707717e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - HSV: | [5 empty] | 0
| oddíl 96 - Bourání konstrukcí: | [5 empty] | 0
| 96 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM | [5 empty] | 0
| D2 - PSV: | [5 empty] | 0
| oddíl 711 - Izolace proti vodě: | [5 empty] | 0
| 711 - IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 712 - Povlakové krytiny: | [5 empty] | 0
| 712 - POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce: | [5 empty] | 0
| 767 - KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 124.8934 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D1 | HSV: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 122.7518 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 122.7518 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111-0 | BOURANI ZAKLADU BETON PROSTY bourání základů V MÍSTĚ NOVÉ ZÁKLAOVÉ SEDSKY SIMULÁTORU A V MÍSTĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY | M3 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3 | 8.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
2 | K | 964073331-0 | DMTZ NOSNIK OCEL ZDI CIHEL 6M 35kg/m - odstranění NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OK PLOŠINY V MÍSTĚ VESTAVBY | T | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.1387 | 5.6937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
3 | K | 965043441-0 | BOUR PODKLAD B S POTEREM TL 15CM BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ MAZANINY | M3 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3 | 59.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 104*0,25 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 965049112-0 | PRIPL ZA SVAR SITE V MAZAN TL 10CM-1.pp - předpoklad a schodišťové desky | M3 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.39 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | K | 965082933-0 | ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- odstranění násypu pod mazaninami a půdovkami | M3 | 15.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 22.95 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 102*0,15 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 969021111-0 | DMTZ POTRUBI KANALIZACNI DN DO 100MM | M | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0366 | 0.4758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | 972054231-0 | OTVORY STROPY BET ZELEZ 0,09M2 12CM - SVĚTLOVODY | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | 974031132-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 5CM S 7CM-elektro | M | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 1.0725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | 974031153-0 | RYHY ZDI CIHEL HL 10CM S 10CM - PŘÍPOJNÉ KANALIZAČ.POTRUBÍ zti A VODA | M | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | 976087111-0 | VYBOUR KORYT BEZ PODEZDIVKY - PRO ROZVODY STIMULÁTORU | M | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | K | 978013191-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100%-1.PP - jen vnitřní zdivo | M2 | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 9.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | 978059631-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITŘNÍCH PL 2M2- | M2 | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.089 | 14.24 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 32*5 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 979011111-0 | SVISLA DOPR SUTI+HMOT SHOZ ZA 1.PODL | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.019832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | 979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | 979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 1859.295 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 123,953*15 |  | 1859.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1859.295 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 979082111-0 | VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | 979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | 979093111-0 | ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | 979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] | T | 123.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| D | D2 | PSV: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0416 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 711 | Izolace proti vodě: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0416 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 711141559-0 | ODSTRANĚNÍ IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY - 1.PP - STÁVAJÍCÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - SOUVRSTVÍ | M2 | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
21 | K | 998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.041 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
22 | K | 979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 0.041 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 712 | Povlakové krytiny: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 712400832-0 | ODSTR IZOL POVL STRECH 30ST 2 VRSTVY - S TÁVAJÍCÍ V MÍSTĚ PRŮRAZÚ | M2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
24 | K | 712400834-0 | PRIPL ZKD ODSTR VRSTVU IZOL POVL 30ST | M2 | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.36 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| VV |  | 15*4 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
26 | K | 979081145-0 | SKLADKOVNE ASFALTOVE PASY | T | 0.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| D | 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.59 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.59 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767996805-0 | DMTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU 500kg-OCELOVÁ PLOŠINA V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV | KG | 1500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 1.59 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
28 | K | 998767103-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| D | 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## ELEKTROINSTALACE - DPO si...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{1c5a1a68-c1e8-430b-92ff-863f4f8c292c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ELEKTROINSTALACE - DPO simulátor
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
0 | K | 1.1 | Úprava stávajícího rozváděče Rx, doplnění jističe B100/3, včetně vydrátovíní a přísličenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
0 | M | 1.1M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
0 | K | 1.2 | Rozváděč RM1, dle výkresové dokumentace; Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
0 | M | 1.2M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
0 | K | 1.3 | FO1 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, šxvxh=300x246x148mm, IP65, např. EATON IKA-1/12-ST-UV včetně vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + T2, 3+N (SVBC-25E-3N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPVP 10/3, - 3x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 5x4mm2, - 1x vývodka pro kabel CY 25mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
0 | M | 1.3M | MATERIÁL | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
0 | K | 1.4 | FO2 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, šxvxh=238x231x113mm, IP65, např. EATON IKA-1/8-ST-UV včetně vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + T2, 1+N (SVBC-12,5-1N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPV 10/1, - 1x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 3x4mm2, - 1x vývodka pro kabel CY 25mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
0 | M | 1,4.M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
0 | K | 2.1 | CYKY-O 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
0 | M | 2.1M | MATERIÁL | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
0 | K | 2.2 | CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
0 | M | 2.2M | MATERIAL | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
0 | K | 2.3 | CYKY-J 3x2,5,uložený pod omítkou | m | 460 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
0 | M | 2.3M | MATERIÁL | m | 460 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
0 | K | 2.4 | CYKY-J 3x4, uložený pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
0 | M | 2.4M | MATERIÁL | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
0 | K | 2.5 | CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
0 | M | 2.5M | MATERIÁL | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
0 | K | 2.6 | CYKY-J 5x2.5, uložený volně | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
0 | M | 2.6M | MATERIÁL | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
0 | K | 2.7 | CYKY-J 5x4, uložený volně | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
0 | M | 2.7M | MATERIÁL | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
0 | K | 2.8 | CYKY-J 3x35+25, volně uložený | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
0 | M | 2.8M | MATERIÁL | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
0 | K | 2.9 | CYA 4 zž | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
0 | M | 2.9M | MATERIÁL | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
0 | K | 2.10 | CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž) | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
0 | M | 2.10M | MATERIÁL | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
0 | K | 2.11 | CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
0 | M | 2.11M | MATERIÁL | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
0 | K | 2.12 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
0 | K | 2.13 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
0 | K | 2.14 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
0 | K | 2.15 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
0 | K | 2.16 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
0 | K | 3.1 | Svítidlo s označemím "B" 96631442 BETA2 LED3800-840 HF Q600 HF - , Čtvercové vestavné LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá. Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 33 W. Světelný tok: 3800 lm. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. Hmotnost: 4 kg.; Svítidlo LED technické stropní přisazené | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
0 | M | 3.1M | MATERIÁL | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
0 | K | 3.2 | Svítidlo označení "N1" 42185954 CROSSING 110 P MSC E1D ERI WD - , Nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku s 1hodinovým nouzovým modulem. Nástěnné provedení, těleso: z bílého polykarbonátu. Funkce osvětlení únikové cesty (ERI) zahjišťují dvě dodatečné LED diody s vysokým výkonem a asymertické čočky s nastavením 360°, zajištěné v 90° pozicích. Světelný výkon: 8lm/W. Světelný tok: 62lm. Příkon: 6,6W. Napětí: 220 - 240V AC / DC. Rozměry: 232x46x176mm. Hmotnost 0,5kg. Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4 Příslušenství: D - piktogram s vyznačením úniku DOLŮ. Difůzor z opálového PC a integrovaným optickým panelem a reflektorem; digitálně vytištěný piktogram. Rozlišení: EN-22m. Hmotnost 0,19kg. Rozměry 222x5x110mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
0 | M | 3.2M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
0 | K | 3.3 | Svítidlo označení "N2" 42185640 RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH - , Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické osvětlení s minimálním nasvětlením 0,5lx DLE en 1838. Svítidlo napojené jednou baterií ma 1 hodinnový nouzový provoz v nepřetržitém nebo pohotovostním režimu. Svítidlo stropní - přisazené. Kryt v bílé barvě z PC zesíleného skleněnými vlákny s transparentním průhledem z PC; pouzdro svítidla z hliníkové litiny, práškované, bílá podobná RAL 9016. Celkový výkon svítidla: 6.7W, napájení: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 295 lm. Světelný výkon svítidel: 44 lm/W. Rozměry: 200x145x64 mm. Hmotnost: 1.05 kg. ; Piktogram nástěnný s neon.trubicí | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
0 | M | 3.3M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
0 | K | 3.4 | Příspěvek na recyklaci | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: mezisoučet | [15 empty] | P | 0
0 | K | 4.1 | Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
0 | M | 4.1M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
0 | K | 4.2 | Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
0 | M | 4.2M | MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
0 | K | 4.3 | Zásuvka 1VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
0 | M | 4.3M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
0 | K | 4.4 | Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
0 | M | 4.4M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
0 | K | 4.5 | Zásuvka 4VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
0 | M | 4.5M | MATERIÁL | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
0 | K | 4.6 | Zásuvka 16A/230V, 3p, IP 44, v provedení na omítkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
0 | M | 4.6M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
0 | K | 4.7 | Zásuvka 32A/400V, 5p, IP 44, v provedení na omítkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
0 | M | 4.7M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
0 | K | 4.8 | Elektroinstalační krabice KP 67/2_KA (KOPOS); Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
0 | M | 4.8M | MATERIÁL | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
0 | K | 4.9 | Elektroinstalační krabice KU 68-1903_KA (KOPOS), vč.svorkovnice | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
0 | M | 4.9M | MATERIÁL | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
0 | K | 4.10 | Elektroinstalační krabice IP44 8107; Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
0 | M | 4.10M | MATERIÁL | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
0 | K | 4.11 | Chránička KOPOFLEX 09160, čevená | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
0 | M | 4.11M | MATERIÁL | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
0 | K | 4.12 | Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd. | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
0 | M | 4.12M | MATERIÁL | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
0 | K | 4.13 | Drátěný kabelový žlab M2 100x50, vč. závěsů, spojek atd. | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
0 | M | 4.13M | MATERIÁL | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
0 | K | 4.14 | Svorkovnici PAS, k vyrovnání potenciálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
0 | M | 4.14M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| P |  | Poznámka k položce: mezisoučet | [15 empty] | P | 0
0 | K | 5 | OSTATNÍ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
0 | K | 5.1 | Nepředvídatelné práce | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
0 | K | 5.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
0 | K | 5.3 | Protipožární ucpávky | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
0 | K | 5.4 | Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
0 | K | 5.5 | Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
0 | K | 5.6 | Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
0 | K | 5.7 | Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
0 | K | 5.8 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
0 | K | 5.9 | Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
0 | M | 5.9M | MATERIÁL | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
0 | K | 5.10 | Drobné stavební práce a začištění malých ploch | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
0 | K | 5.11 | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x tisk | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| P |  | Poznámka k položce: mezisoušet | [15 empty] | P | 0
0 | K | 6 | Revizní zkoušky, měření, protokoly |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
0 | K | 6.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
0 | K | 6.2 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
0 | K | 6.3 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
0 | K | 6.4 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
0 | K | 6.5 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
0 | K | 6.6 | Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
0 | K | Pol1 | Podružný materiál (spojovací a upevňovací materiál, pomocné ocelové konstrukce atd.) | KČ | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182

## VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 -...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{81e934a0-f238-467b-b488-3b03da1bb495}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA - VZT 1 - POM OCNÉ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol2 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K | Pol3 | Přesun hmot + jeřábová technika - břemeno ~430kg do výšky ~6m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | Pol4 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | K | Pol5 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K | Pol6 | Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
6 | K | Pol7 | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12

## VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{e8126ccd-892f-4cb9-a1e4-32a097800d4b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA2 - VZT2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Vzduchotechnická / rekuperační jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2018), venkovní / nástřešní provedení, Vp=2060m3/h / dp=400Pa, Vo=2060m3/h / dp=400Pa, protiproudý rekuperátor s účinností až 90%, včetně bypassové klapky, elektrický předehřívač vzduchu Qt=8.4kW, elektrický dohřívač vzduchu Qt=4.2kW, přímý chladič s možností reverzního chodu (topení) Qch=Qt=10kW-R410A, cirkulační komora / klapka, 2x filtrační komora - přívod s třídou filtrace F7, odtah s třídou filtrace M5, 4x pružná manžeta 400x400, 2x uzavírací klapka 400x400, 2x ventilátorová komora s EC motory Pi=2.5kW/400V, plášť jednotky v sendvičovém provedení s tepelnou izolací, 2x odvod kondenzátu vyhřívaný, celkové rozměry 2560x1605x685, hmotnost 430kg, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 0
2 | M | 1.1 M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | 1.2 | MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařžízení č.1 - digitální regulace, rozvaděč ve venkovním provedení, dálkový ovladač s displayem, řízení otáček obou ventilátorů (EC motory), regulace el. předehřívače / el. dohřívače / přímého chladiče (včetně reverzního chodu-topení), kompletní sada teplotních čidel, manostaty přívodní / odvodní filtr, servopohony regulačních / uzavíracích / cirkulačních / bypassových klapek (2x uzavírací klapka s havarijní funkcí, 1x bypassová klapka, 1x cirkulační klapka), komunikační kabeláž, sowtware, integrovaný web-server | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 0
4 | M | 1.2M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K | 1.3 | Venkovní kondenzační jednotka pro připojení na HVAC systém, pro profesionální aplikace, invertorová technologie, Qch/Qt=10.0/11.2kW (nominální),chladivo R410A, napájení 230V, připojovací rozměr DN15.9/9.5mm, rozměry jednotky 900x320x890/68kg, včetně AHU-KITu pro ovládání napětím 0-10V, dálkový ovladač pro nastavení parametrů, silent-bloky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+04 | [15 empty] | P | 0
6 | M | 1.3M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | K | 1.4 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN15.9/9.5mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02 | [15 empty] | P | 0
8 | M | 1.4M | MATERIÁL | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | 1.5 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1500, jádrový, 4x jádro 200/300/1500, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 20.9[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 12[dB], tlaková ztráta tlumiče = 11Pa (2060m3/h) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 0
10 | M | 1.5M | MATERIÁL | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | 1.4.1 | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 600x400, délka 1000, jádrový, 4x jádro 200/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 14.7[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 10[dB], tlaková ztráta tlumiče = 6Pa (1590m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
12 | M | 1.4M.1 | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
13 | K | 1.5.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, L=900, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+04 | [15 empty] | P | 0
14 | M | 1.5M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | K | 1.6 | Koncový prvek pro sání/odfuk vzduchu-sešikmený kus 45° 400x600, se sítem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 0
16 | M | 1.6M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K | 1.7 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
18 | M | 1,7M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
19 | K | 1.8 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu, čelní deska kruhová velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, včetně připojovací skříně, svislé napojení - připojovací hrdlo DN200 s regulací průtoku vzduchu, barevné provedení čelní desky RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
20 | M | 1.8M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
21 | K | 1.9 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - vyústka 520x140, 2-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
22 | M | 1.9M | MATERIÁL | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
23 | K | 1.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - vyústka 720x280, 2-řadá, s regulací R1, barevné provedení ELOX | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
24 | M | 1.10M | MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
25 | K | 1.11 | Regaulační klapka do 4-hranného potrubí 400x250, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
26 | M | 1.11M | MATERIÁL | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | K | 1.12 | Regaulační klapka do kruhového potrubí DN250, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+04 | [15 empty] | P | 0
28 | M | 1.13M | MATERIÁL | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
29 | K | 1.14 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 60%, do obvodu 2000mm | m2 | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04 | [15 empty] | P | 0
30 | M | 1.14M | MATERIÁL | m2 | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
31 | K | 1.15 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 40%, do průměru DN315mm | bm | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04 | [15 empty] | P | 0
32 | M | 1.15M | MATERIÁL | bm | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
33 | K | 1.16 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl.35mm s Al polepem, samolep | m2 | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
34 | M | 1.16M | MATERIÁL | m2 | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
35 | K | 1.17 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl.20mm s Al polepem, samolep | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 0
36 | M | 1.17M | MATERIÁL | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
37 | K | 1.18 | Termoakustická izolace do venkovního prostředí - minerální vatat tl. 80mm+oplechování (Al) | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 0
38 | M | 1.18M | MATERIÁL | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
39 | K | 1.19 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04 | [15 empty] | P | 0
40 | M | 1.19M | MATERIÁL | kg | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80

## VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{c7501cfc-235f-4610-9862-5cfbeba2c002}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE STANOVIŠTĚ SIMULÁTORU A INSTRUKTORA | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA3 - VZT3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE STANOVIŠTĚ SIMULÁTORU A INSTRUKTORA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, invertorová technologie, nominální chladící / topný výkon = 22.4/22.4kW, jmenovitá EER/COP=3.36/4.31, chladivo R410A, nominální Pi=6.67/5.20kW-3x400V, připojovací rozměr DN19.1/9.5mm, rozměry jednotky 990x390x1740/147kg, včetně silent-bloků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02+03+04 | [15 empty] | P | 1
2 | M | 2.1M | MATERIÁL | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | 2.2 | Vnitřní klimatizační jednotka systému VRF, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, 5-ti rychlostní ventilátor, chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 1050x250x320/16kg | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+03+04 | [15 empty] | P | 1
4 | M | 2.2M | MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K | 2.3 | Centrální nástěnný / dálkový ovladač pro 5 vnitřních klima jednotek, provedení s LCD displeyem, komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01 | [15 empty] | P | 1
6 | M | 2.3M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | K | 2.4 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn) do DN19.1/9.5mm, 4x izolovaný T/Y rozbočovač do DN19.1/9.5mm, chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab (pozink-celokrytový) | bm | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02 | [15 empty] | P | 1
8 | M | 2.4M | MATERIÁL | bm | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | 2.5 | Prostup střechou pro Cu potrubí a kabeláž (společný pro Z.Č.1+2) - plastová trouba velikosti DN200+oblouk 135°, vodotěsné spoje, po osazení rozvodů Cu a kabeláže prostup zatěsnit (vypěnit) (vodotěsné zapravení (doplnění střešní krytiny) vlastní trouby při prostupu potrubí střechou řešením profese STAVBA) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.02 | [15 empty] | P | 1
10 | M | 2.5M | MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | 2.6 | Montážní, kotvící a spojovací materiál | kg | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES Č. D.1.4.b.01+02+03+04 | [15 empty] | P | 1
12 | M | 2.6M | MATERIÁL | kg | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24

## ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{871cab0a-ff0a-42e4-94c8-7e0e87030995}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 721 - kanalizace vnitřní | [5 empty] | 0
| 722 - vodovod vnitřní | [5 empty] | 0
| 725 - kompletace ZT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 721 | kanalizace vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174021 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 32 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 721174022 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 721174023 | Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 721194103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 721194104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 721194105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 998721101 | Přesun kanalizace objekt v -6m | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| D | 722 | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722176012 | Rozvody z plastů polyfuze -D 20mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
2 | K | 722182112 | Plastové potrubí izolace PE -D 20 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
3 | K | 722190402 | Upevnění výpustku DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
4 | K | 722220111 | Nástěnka K 247 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
5 | K | 722290226 | Zkouška tlak potrubí závit -DN 50 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
6 | K | 722263417 | Stavební výpomoc | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
7 | K | 998722101 | Přesun vodovod objekt v -6m | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| D | 725 | kompletace ZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 725212410 | Umyv dit na šrouby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
2 | K | 725219401 | Mtž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
3 | K | 725810403 | Ventil rohový 1/2 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
4 | K | 725820349 | Bat umyv stojánkové G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
5 | K | 725821211 | Baterie dřezová, otáčivá | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
6 | K | 725829202 | Mtž baterií umyv-dřez | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
7 | K | 725860103 | Uzávěrka zápach DN32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
8 | K | 725860107 | Zápach uzávěr umyv DN40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
9 | K | 725860115 | Uzávěrka zápach 1dřez T 710 d 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
10 | K | 725726111 | Dřez nerez | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
11 | K | 725729111 | Mtž dřez | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
12 | K | 998725101 | Přesun zařiz předměty objekt v -6m | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52

## STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3ab4c756-3fb9-44e3-bb5b-51683b733116}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | DPO |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV
Místo: |  |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - HSV: | [5 empty] | 0
| oddíl 1 - Zemní práce: | [5 empty] | 0
| 1 - ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 2 - Základy a zvláštní zakládání: | [5 empty] | 0
| 2 - ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 3 - Svislé konstrukce: | [5 empty] | 0
| 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 4 - Vodorovné konstrukce: | [5 empty] | 0
| 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 61 - Úpravy povrchů vnitřní: | [5 empty] | 0
| 61 - ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 62 - Úpravy povrchů vnější: | [5 empty] | 0
| 62 - ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 63 - Podlahy: | [5 empty] | 0
| 63 - PODLAHY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 64 - Osazování výplní otvorů: | [5 empty] | 0
| 64 - OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 9 - Ostatní konstrukce a práce: | [5 empty] | 0
| 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 94 - Lešení a stavební výtahy: | [5 empty] | 0
| 94 - LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 99 - Přesun hmot: | [5 empty] | 0
| 99 - PŘESUN HMOT CELKEM | [5 empty] | 0
| D2 - PSV: | [5 empty] | 0
| oddíl 711 - Izolace proti vodě: | [5 empty] | 0
| 711 - IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 712 - Povlakové krytiny: | [5 empty] | 0
| 712 - POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 713 - Izolace tepelné: | [5 empty] | 0
| 713 - IZOLACE TEPELNÉ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 763 - Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: | [5 empty] | 0
| 763 - DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 764 - Konstrukce klempířské: | [5 empty] | 0
| 764 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 766 - Konstrukce truhlářské: | [5 empty] | 0
| 766 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce: | [5 empty] | 0
| 767 - KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 771 - Podlahy z dlaždic: | [5 empty] | 0
| 771 - PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 781 - Obklady: | [5 empty] | 0
| 781 - OBKLADY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 783 - Nátěry: | [5 empty] | 0
| 783 - NÁTĚRY CELKEM | [5 empty] | 0
| oddíl 784 - Malby: | [5 empty] | 0
| 784 - MALBY CELKEM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR
Objekt:
STAVEBNÍ ČÁST - HSV+PSV
Místo: |  |  | OSTRAVA - PORUBA |  |  | Datum: | 3. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | DPO |  |  | Projektant: | SPAN s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 89.6699 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D1 | HSV: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 1 | Zemní práce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 139111101-0 | VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORACH TR 1-2 - založení simulátoru | M3 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | 130901121-0 | BOURANI VE VYKOP KOMP BET PROSTY | M3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | 161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | 161101102-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 4M | M3 | 21.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | 162201201-0 | NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 | M3 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | 162201209-0 | PRIPL ZKD 10M VODOR PREMIST NOSENIM | M3 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 53.1604 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 53.1604 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 272321511-0 | BETON ZAKL KLENEB ZELEZ TR C25/30 beton desky + simulátoru | M3 | 20.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3616 | 49.1215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | 272362021-0 | VYZTUZ ZAKL KLENEB SVAROV SITE KARI - základy šachtice | T | 3.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0383 | 4.0389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.1941 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 3 | Svislé konstrukce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.1941 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 317234410-0 | VYZDIVKA MEZI NOSNIKY CIHELNA MC -vyzdívka mezi nově osazenými nosníky | M3 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.9907 | 1.1944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | 317944315-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - dodatečně osazené I nosiče překladů a bouraných příček | T | 2.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 2.507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | 311238223-0 | ZDI OBVOD lehké přesné m8 40 tmel - vnitřní nosné zdivo | M2 | 46.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.29745 | 13.9564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | 311230114-0 | ZDENI ZDI VÝPLNOVÉ Z LEHKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC SMS TL 30CM | M2 | 36.415 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04281 | 1.5589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | 317142213-0 | PREKLAD PLOCH L 1500 - nosný překlad systémový | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02553 | 0.02553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | 317358324-0 | ZTRAC BED PREKL VENCovka U-24 - věnec a osazení nových i nosičů | M | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02906 | 0.40684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | 317944315-0.1 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 18 A VYSE překlady | T | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8222 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8222 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 411387531-0 | ZABET OTVORU -0,25M2 STROPY,KLENBY - prostupy přes žb stropy pro profese vzt | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05345 | 0.1069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | 417321313-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C16/20 - věnec nástavby | M3 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3773 | 1.9019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | 417361721-0 | VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10425 - věnec nástavby | T | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0168 | 0.81347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7526 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7526 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 612403399-0 | HRUBE ZAPLN RYH STEN ROVNYCH MALTOU - RÝHY VE STĚNÁCH PO PROFESÍCH | M2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10704 | 0.85632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | 612481119-0 | POTAZENI VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR | M2 | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00453 | 0.9513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | 612471411-0 | UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK | M2 | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7497 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7497 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 620601216-0 | MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -16CM - bez omítky - jen perlinka tmel | M2 | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00833 | 0.7497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 63 | Podlahy: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 631319155-0 | PRIPL ZA PREHLAZ POD POVLAKY TL 24CM - ocelové hlasítko - příprva pro dlažbu | M3 | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03965 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 64 | Osazování výplní otvorů: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03965 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 - protipožární | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | 55330853-1 | ZARUBEN KOV VNE 2 1KR CDM-dtm 90x197 | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.69895 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.69895 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 952901114-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI NAD 4M | M2 | 235 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | 953941210-0 | OSAZENI KOV - drobných osazovacích prostředků | KS | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04597 | 0.68955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32565 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32565 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 941941032-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 30M - celá dvorní část na konzolách - dodavatelská dokumentace | M2 | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | 941941291-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1041 | M2 | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00157 | 0.13345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | 941955003-0 | LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M - pomocné lešení pro zdění a bourání vnitřního zdiva a pro otlučení omítek a pro nové omítky atd | M2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00961 | 0.1922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | 941941832-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 30M | M2 | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | 998009101-0 | PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE | T | 0.326 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 998011003-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24M | T | 80.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | 998014095-0 | PRIPL ZKD 5KM PRESUNU NEVYZDIV | T | 80.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Kód položky | Název položky | M.J. | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D2 | PSV: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9204 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 711 | Izolace proti vodě: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9204 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
0 | K | 711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
0 | K | 711131101-0 | POLOZ IZOL ZEM VLH VOD ASF PASY VOLNE - parozábrana nad sdk | M2 | 1236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
0 | M | 11163132-1 | LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg | T | 0.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
0 | M | 62833163-1 | PASY TEZ ASFALT EXTRASKLOBIT PE | M2 | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
0 | M | 28321354-1 | MEMBRANA DIFUZNI 210 SUP 2AP | M2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
0 | M | 28329258-1 | PAROZABRANA DEKFOL N 110 STANDARD | M2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
0 | K | 998711103-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -60M | T | 0.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| D | 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15645 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 712 | Povlakové krytiny: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15645 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 712300931-0 | PRIPL ZA SPRAVKU IZOL STRECH PL FOLIE | KS | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
0 | K | 712310918-0 | UDRZBA NATERU STRECH PL NASTRIK TMEL | M2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.1452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
0 | K | 998712103-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| D | 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0726 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 713 | Izolace tepelné: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0726 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 713111121-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM - izolace stropu vestavby | M2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.03975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
0 | M | 63151528-1 | DESKY MINERAL NF 333 TL 28CM- izolace strop vestavba | M2 | 82.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02464 | 2.0328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
0 | K | 998713104-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 2.073 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| D | 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7578 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7578 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 763132220-0 | PODHLEDY SDK D112 15 GKF - protipožární - odolnost 30 min | M2 | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01715 | 1.7493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
0 | K | 763119111-0 | OCHRANA ROH HRAN SDK UHELNIKEM PZ - i do omítek a keramických obkladů | M | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
0 | K | 998763114-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -36M | T | 1.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| D | 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43136 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 764 | Konstrukce klempířské: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43136 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 764257602-0 | KLEMP poplast ZLAB MEZISTRESNI RS 600 - vnitřní žlab v místě střešní části vzt | M | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00642 | 0.07704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
0 | K | 764232580-0 | KLEMP poplast plech LEM ZDI TK+KR PLECH RS 600 | M | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00472 | 0.0708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
0 | K | 764554504-0 | KLEMP poplast plech ODPADNI TROUBY KRUH D 150 | M | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
0 | K | 764510580-0 | KLEMP poplast plech OPLECHOVANI PARAPET RS 600 | M | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00475 | 0.152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
0 | K | 7640001 | VĚTRACÍ TURBÍNA D+M VČ.OPLECHOPVÁNÍ - D 150 | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
0 | K | 998764101-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.431 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| D | 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 766 | Konstrukce truhlářské: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 7666002 | T1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - protipožární dveře 900/1970 - vč ocel. lisovaných zárubní protipožárních | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
0 | K | 7666003 | T2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - vnitřní okno s dveřním otvorem - celoplošně zasklena bezpečnostním sklem, dveře 800/2100, okno s posuvným křídlem, plastové rámy,kompletizované | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| D | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 76711001 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - světlovody D200 NA 1,5 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ.OPRAVY STŘECHY | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
0 | K | 76711002 | Z1 - VÝPIS PRVKŮ - SVĚTLOVODY D 200 - M 5 - DSTO CO PŘEDCHÁZEJÍCÍ POLOŽKA | KS | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
0 | K | 76711003 | Z2 - VÝPIS PRVKŮ - TRUBKOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ ZÁBRADLÍ JEDNODUCHÉ SE SLOUPKY á 1,5 m VÝŠKY 850MM | M | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
0 | K | 76711004 | Z3 - VÝPIS PRVKŮ - odvětrávací turbo hlavice - S OPRAVOU STŘECHY A KLEMPÍŘSKÝM LEMOVÁNÍM | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
0 | K | 76711005 | Z4 - VÝPIS PRVKŮ - RÁMOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, PRO OSAZENÍ VZT JEDNOTKY NAD STŘEŠNÍ KCÍ, VČ. VÝROBNÍ DOKEMENTACE | KG | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| D | 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3337 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 771 | Podlahy z dlaždic: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8879 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 771471018-0 | LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 250x 65 V 250 V NOVÝCH MÍSTNOSTECH | M | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
0 | K | 771571481-0 | LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 300x300MM -LEPENÍ NA FLEXI TMEL A SPÁROVÁNÍ FLEXI | M2 | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.16536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
0 | K | 59761542-1 | DLAZ KER LB OBJ SK 84 TL 8MM - sociální zázemí a kuchyňky | M2 | 134.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
0 | K | 998771104-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 2.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| D | 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 781 | Obklady: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4458 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 781471481-0 | LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 300x300MM - flexibilní tmel a spárování flexi tmelem | M2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
0 | M | 59765835-1 | OBKLAD KERAM B JB HL OT4 1 - na flexibilní tmel a flexi spárovačka + ochranné rohové úhelníky včetně | M2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.42 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
0 | K | 998781104-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 0.446 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| D | 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0204 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 783 | Nátěry: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0204 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 783122710-0 | NATER OCEL KCE SYNTET A ZAKLADNI - zesílení zdiva, I nosiče | M2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| D | 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.234 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | oddíl 784 | Malby: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.234 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 784413302-0 | MALBA 2xPACOK 1xBILENI MISTN V 5M | M2 | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
0 | K | 784452921-0 | MALBA STĚNY MISTN V 3,8M | M2 | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| D | 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST