Hodonín – dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku

D.2.a Technická zpráva

Stavebník:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01  Hodonín

Zhotovitel dokumentace:

Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno

Stupeň dokumentace: DPS

Dokumentace pro provedení stavby

Datum:

07/2020

1.	DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Stavba dešťové stoky DV, která bude odvádět vody z retenční nádrže do vodoteče Očovský járek, je situována v severovýchodní části Hodonína a prochází zastavěnou částí města, ulicemi Sídlištní, Partyzánská, Brandlova, Měšťanská, kde je situována do stávající komunikace. V dolní části jde stoka DV ulicemi Konečná a Jižní, kde je umístěna v nezpevněném terénu, s výjimkou křížení stávajících komunikací. Stoka DV je zaústěna do vodoteče Očovský járek.

Retenční nádrž je umístěna do volného prostoru mezi stávající trafostanicí a zástavbou v ulici Sídlištní.

Dešťová stoka DV1 a splašková stoka C10.9, které budou odvádět vody z lokality Výhon určené pro zástavbu rodinnými domy, jsou situovány v nezpevněném terénu v lokalitě Výhon, severně od trati  Břeclav-Přerov, podél trati Hodonín-Zaječí. Stoka DV1 kříží trať Břeclav-Přerov pomocí protlaku a je zaústěna do retenční nádrže v ulici Sídlištní. Území, kterým prochází stoky DV1 a C10.9 tvoří zahrady, s výjimkou částečně zpevněné komunikace před tratí.

2.	PODKLADY PRO NÁVRH

1. 	Hodonín obytná zóna Výhon – regulační plán (USB Brno 12/2004)

2. 	Hodonín hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum lokality Výhon, Závěrečná zpráva (Ing. Zdeněk Vacek AQUA-GEA Holešov 04/2007)

3.	Hydrogeologický  průzkum pro retenční nádrž na lokalitě Hodonín, Nádražní řádek Závěrečná zpráva (Ing. Zdeněk Vacek AQUA-GEA Holešov 01/2009)

4.	Hodonín protlak kanalizace na ul. Měšťanská, zhodnocení inženýrsko-geologických poměrů (RNDr.Bc. Danuše Nováková 09/2018)

5. 	digitální podklady o průběhu stávajících inženýrských sítí (VaK, GasNet, e-on, CETIN, T-mobil, UPC,Net-Connect, Dial Telecom, ELTODO-CITELUM, ČEZ Teplárenská, ČD-Telematika, SŽDC)

6. 	situace se zákresem průběhu jodovodu

7. 	orientační údaje o hloubce uložení křížených vodovodů (VaK Hodonín)

8. 	polohopisné a výškopisné zaměření terénu

9. 	geodetické zaměření melioračního hlavníku

10. 	stanovení kóty zaústění dešťové kanalizace do vodoteče Očovský járek (Zemědělská správa Hodonín)

11. 	hydrotechnické výpočty

12.	dokumentace „Přeložka Očovského Járku-Hodonín“ (Stavoprojekt 09/1984)

13.	statický posudek chráničky protlaku pod tratí ČD (J2L CONSULT, s.r.o. 08/2018)

14. 	dokumentace pro stavební povolení stavby „Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku“ (Ing. Petr Nykodým 11/2018)

15.	Územní rozhodnutí o umístění stavby „Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku“ (07/2018)

16.	Stavební povolení ke stavbě „Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku“ (05/2020)

17.	Vyjádření dotčených orgánů a organizací

3.	STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Stavba zasahuje do ochranných pásem těchto inženýrských sítí:

  - vodovodu	 a kanalizace			(Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.)

  - el. distribučních kabelových rozvodů VN a NN	(E.ON Servisní, s.r.o.)

  - plynovodu						(GasNet, s.r.o.)

  - sdělovacích a datových kabelů (CETIN, Net-Connect s.r.o., T-mobil, UPC Česká republika, s.r.o., Net-Connect, Dial Telecom, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., ČD- Telematika a.s., SŽDC)

  - tepelného napáječe 					(ČEZ Teplárenská, a.s.)

Výpis míst křížení se stávajícími sítěmi (staničení v m):

Stoka DV

100,89	kabel VO

135,49	kabel VO

135,64	kabel VN

155,90	kabel VO

172,06	kabel VO

202,09	kabel NN

212,72	stoka DN1000 – křížení vrchem

228,37	kabel VO

229,46	kabel NN

257,57	kabel VN

265,63	kabel VO

266,32	kabel VO

348,37	kabel NN

348,92 	kabel NN

364,82	vodovodní přípojka k OC Jižní PE ø75

366,29	vodovodní přípojka ke Kauflandu PVC ø110

378,35	kabel Net Connect 		– křížení protlakem

378,63 	kabel VO			– křížení protlakem

389,01 	kabel VO			– křížení protlakem

390,96 	kabel VO			– křížení protlakem

394,75 	STL plynovod PE ø315	– křížení protlakem

398,25	vodovod LT DN300		– křížení protlakem

402,90	sdělovací kabel CETIN	– křížení protlakem

420,53	stoka B DN800		– křížení protlakem

421,22	kabel VO			– v místě kontrolní šachty protlaku

422,90	sdělovací kabel CETIN	– křížení protlakem

423,03	stoka B DN400		– křížení protlakem

427,31	vodovod OC DN500		– křížení protlakem

430,34	sdělovací kabel CETIN	– křížení protlakem

434,26	kabel VO			– křížení protlakem

436,25	vodovod LT DN100		– křížení protlakem

436,84	sdělovací kabel CETIN	– křížení protlakem

439,18	stoka B DN500		– křížení protlakem

455,96	STL přípojka			– křížení protlakem

457,03	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

470,41 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

513,02	vodovod LT DN100		- křížení protlakem

515,45 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

543,74 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

559,44 	STL přípojka			– křížení protlakem

560,24 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

560,95 	vodovodní přípojka		– křížení protlakem

584,24 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

585,56 	sdělovací kabel CETIN	– křížení protlakem

586,63 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

587,13 	vodovodní přípojka		– křížení protlakem

589,30 	STL přípojka			– křížení protlakem

592,41 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

597,49 	STL přípojka			– křížení protlakem

612,04 	STL přípojka			– křížení protlakem

618,19 	kanalizační a vodovodní přípojka– křížení protlakem

622,52 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

645,64 	kanalizační přípojka		– křížení protlakem

656,43 	kanalizační přípojka

661,80	plynovodní přípojka

664,46 	kanalizační přípojka

667,66	sdělovací kabel CETIN, UPC

671,41	kabel VO

671,97	kabel VO

681,01	STL plynovod PE ø315

682,18	sdělovací kabel CETIN

682,80	kabel VO

684,15	vodovod LT DN150

684,56	sdělovací kabel UPC

693,76	STL přípojka

698,80 	kanalizační přípojka

700,00	vodovodní přípojka

712,10	vodovodní přípojka

712,87 	kanalizační přípojka

715,11	STL přípojka

722,45 	kanalizační přípojka

723,71	vodovodní přípojka

731,28 	kanalizační přípojka

733,45	STL přípojka

753,14	STL přípojka

754,74 	kanalizační přípojka

758,99	vodovodní přípojka

765,23	STL přípojka

773,75	vodovodní přípojka

774,62 	kanalizační přípojka

784,32	STL přípojka

786,31 	kanalizační přípojka

789,79 	kanalizační přípojka

793,43	vodovodní přípojka

798,47	vodovodní přípojka

804,25 	kanalizační přípojka

810,39	STL přípojka

822,84	vodovodní přípojka

824,68 	kanalizační přípojka

825,07	STL přípojka

827,81 	kanalizační přípojka

833,65	optický kabel Net Connect, T-Mobil, Maxprogres

835,19 	kanalizační přípojka

840,66	sdělovací kabel CETIN

885,23	vodovod LT DN100

913,31	STL plynovod PE ø63

917,45	kabel VN

917,88	kabel VO

918,43	kabel NN

918,61	kabel NN

Stoka DV1

10,42	telematika ČD

41,09 	telematika ČD			– křížení protlakem

46,13 	sdělovací kabel SSZT		– křížení protlakem

46,29 	telematika ČD			– křížení protlakem

56,28	drážní kanalizace B DN300	– křížení protlakem

66,32	Jodovod PE ø63		– křížení protlakem

69,40	kabel NN ČEZ		– křížení protlakem

70,15	parovod předizol. Ø500	– křížení protlakem

70,47	potrubí kondenzátu ø160	– křížení protlakem

72,86	kabel NN

241,89	chránička protlaku DN1400

Stoka C10.9

24,12	kabel NN ČEZ

24,89 	parovod předvolovaný Ø500

25,21	potrubí kondenzátu ø160

26,70	kabel NN

196,75 	chránička protlaku DN1400

Sítě jsou v situaci zakresleny podle podkladů jednotlivých správců. Místa křížení se stávajícími sítěmi vyznačená v situaci není možno považovat za jejich vytyčovací výkres.

Orientační hloubka stávajícího vodovodu který navržená kanalizace kříží, byla poskytnuta odpovědným zástupcem správce. Hloubka plynovodu, přípojek a kabelových vedení byla určena podle normového uložení.

Při výstavbě musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Vedení budou vytyčena jejich správci a přesná poloha musí být ověřena sondami.

Při provádění zemních prací je nutno respektovat vyjádření  správců jednotlivých sítí uvedených v dokladové části.

Staveniště musí být předáno s vyznačenými stávajícími sítěmi po vytyčení jejich správci.

V místech křížení se stávajícími kabelovými sítěmi je nutno provést ručně kopanou sondu pro zjištění jejich přesné polohy. Zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí, stanovených ve vyjádření správců, provádět ručně.

V případě pojezdu kabelových vedení a plynových potrubí mimo stávající komunikace technikou, je nutno sítě zabezpečit proti mechanickému poškození dočasně umístěnými panely.

V případě odkrytí stávajících sítí je nutno vedení zabezpečit proti poškození a prověšení. Při zpětném zásypu rýhy, je nutno zeminu pod vedením řádně zhutnit a vedení uložit do pískového lože s obsypem a označit ochrannou fólií.

Stavba zasahuje do ochranného pásma trati Břeclav-Přerov a Hodonín-Zaječí. Zásah do ochranného pásma je doložen příčnými řezy v místech, kde jde trasa kanalizace nejblíže k trati (příloha č.D.2.b.03 Příčné řezy- souběh kanalizace s tratí).

4.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1	Stoky

4.1a	Stoka DV

slouží pro převedení stanoveného množství dešťových vod z retenční nádrže do vodoteče Očovský járek.

Kóta zaústění dešťové kanalizace do vodoteče byla stanovena jejím správcem. po nivelaci skutečného dna toku. Dno vyústění bude 40 cm nad skutečným dnem, tj. na kótě 161,58 m n.m. V místě napojení bude vybudován výustní objekt, jehož součástí bude zpevnění stávajícího koryta v celém profilu do vzdálenosti 3 m nad a 6 m pod výustní objekt.

Od vyústění až po šachtu Š01, ve které bude osazeno zařízení pro měření protékajícího množství, prochází zatravněnou plochou, přechází komunikaci v ulici Okružní, v šachtě Š02 se lomí a pokračuje v zeleném pásu mezi stromořadím a parkovištěm. Přes lomové šachty Š03, Š04 a Š05 pokračuje přes roh parkoviště a přes komunikaci v křižovatce ulic Konečná a Jižní. Dále jde nezpevněným terénem, v šachtě Š08 se trasa stoky lomí směrem k okružní křižovatce v ulici Měšťanská. Obě komunikace v prostoru křižovatky přechází kanalizace pomocí protlaku mezi šachtami Š09-SP10 v celkové délce 70,5m. Navržená hloubka uložení stoky DV, umožní podejítí všech stávajících sítí, bez zásahu do nich a tedy nutnosti jejich přeložení. Výškové vyrovnání mezi stokou realizovanou protlakem a jejím pokračováním v ulici Partyzánská je řešeno spádištěm v šachtě SP10 výšky 1,06 m.

Stoka DV dále pokračuje v prostoru komunikace ulicí Partyzánská až do ulice Sídlištní, kde se trasa ve spádištní šachtě SP18 lomí a je zakončena v přelivném a výpustném objektu retenční nádrže.

V šachtě SP18 bude na straně spádiště připraveno budoucí napojení stávající stoky, která odvádí dešťové vody přitékající z drážního propustku a z příkopu drážního tělesa.

V úseku ulice Partyzánská, od šachty SP10 až do staničení 647,15 m (mezi šachtami Š13-Š14), bude stoka provedena bezvýkopovým způsobem, řízeným protlakem. Z tohoto důvodu bude mezi šachtami SP10-Š14, použito svařované potrubí PP SN16.

Stoka DV je navržena z trub PP hladkých SN10. V úseku řízeného protlaku SN16, svařovaných natupo.

V délce 369,00 m bude z trub ø 500/462 SN10, v úseku protlaku pod komunikací v ulici Měšťanská mezi šachtami Š9-SP10 v délce 75,75 m, bude použito sklolaminátové potrubí ø530/500. V délce 224,50 m je navržena z trub ø 400/364 SN16, v délce 255,03 z trub ø 400/370 SN10 . Celková délka stoky DV je 924,28 m.

4.1b	Stoka DV1

je hlavním dešťovým sběračem lokality Výhon. Je zaústěna do retenční nádrže, trať Břeclav-Přerov přechází v km 105,197 v chráničce protlaku. Protlak je navržen z ocelového potrubí ø 914/14 mm, délky 32,0 m, do kterého bude zasunuto potrubí PP SN16 ø630/573 svařované na tupo. Mezikruží bude vyplněno řídkou cementopopílkovou suspenzí. V šachtě SŠ23 se trasa lomí a pokračuje parcelou č.1862/3. Mezi šachtami Š26 a Š27 podchází stávající betonovou chráničku protlaku pod tratí Hodonín-Zaječí DN 1400, kterou prochází vodovodní přivaděč P4. Hloubka výkopu v tomto místě bude 4,56 m. Šachta Š27 bude skluzová s rozdílem výšek přítok-odtok 0,4 m. Stoka DV1 je zakončena v této etapě výstavby v šachtě Š28, v prostoru, kde budou pokračovat inženýrské sítě pro další etapu výstavby lokality Výhon. Šachta Š28 bude vytvořena rovněž jako skluzová, s výškou skluzu 0,4 m.

Aby bylo umožněno v budoucnu do stoky DV1 zaústit plánovanou stoku DV1-1, která má odvádět dešťové i drenážní vody z komunikace podél trati, bude v šachtě SŠ23 provedeno odbočení pro potrubí PP DN400 se zaslepením.

Stoka DV1 je navržena z trub PP hladkých SN10 ø 630, v úseku kde je vedena v chráničce protlaku SN16. Celková délka stoky DV1 z trub ø 630 , je 265,0 m.

4.1c	Stoka C10.9

Stoka C10.9 zaúsťuje do koncové šachty Š976b stávající stoky C10.9, která vede směrem k silničnímu podjezdu a je zaústěna do stoky C10 v ulici Marxova. Ve stávající šachtě bude ve směru napojení nové stoky proveden jádrový vrt.

Stoka C10.9 je situována do stávající komunikace, v šachtě Š001 se lomí a pokračuje v souběhu s dešťovou stokou DV1 v osové vzdálenosti 1,15 m. Je zakončena v šachtě Š006. Ve spádištní šachtě SP005 překonává stoka výškový rozdíl 0,9 m.

Stoka C10.9 je navržena z trub PP hladkých ø 315, SN10 v celkové délce 220,30m.

4.2	Objekty

4.2a	Výustní objekt stoky DV

Potrubí stoky DV je zaústěno do koryta Očovského Járku prostřednictvím betonového objektu z prostého betonu C25/30-XC1 XA1 vodostavebního.

Objekt světlé šířky 1m je ohraničen bočními křídly tl. 0,3m, které budou vrchem kopírovat sklon svahů koryta Járku. Potrubí bude zakončeno čelem tl. 0,3m a výšky 1,35. Proti zpětnému vzdutí z Očovského Járku bude stoka DV zabezpečena zpětnou klapkou PVC-U DN500, která bude osazena na potrubí před betonáží čela vyústění.

Dno vyústění, stejně jako dno koryta šířky 1,37m a svahy na délku 2m jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do lože z betonu C 12/15 tl 150 mm. Zpevnění břehů a dna bude provedeno na délku 3 m od osy vyústění proti toku a 6 m po toku.

S ohledem na malé krytí, bude potrubí v délce 5 m od čela vyústění obetonováno betonem C 16/20 v tl. vrstvy 125 mm. V místě ukončení obetonování, bude potrubí obaleno geotextilií na vzdálenost min. 30 cm na obě strany.

4.2b	Šachta prefabrikovaná dle ČSN EN 1917 DN 1000 (1200)

Šachta je typový objekt, zhotovený z betonových prefabrikátů. Spodní část je tvořena prefabrikovaným dnem TBZ-Q.1, vyrobeným přesně podle potřeby z kvalitního vodostavebního betonu, se žlábkem obloženým kameninou. V případě použití šachtových den kompakt, bude žlábek a nástupnice opatřena nátěrem. Šachetní dno má průměr DN 1000. Vnitřek dna je vytvarován do požlábku, jehož tvar umožňuje plynulý průtok vody i případné spojení stok. Napojení potrubí je řešeno integrovaným šachtovým přechodem na vtocích i výtoku. Horní okraj šachetního dna je opatřen pryžovým těsněním.

Horní část je z betonových prefabrikátů TBS-Q.1 100/25 až TBS-Q.1 100/100 (skruže) a TBR-Q.1 63/58 (kónus). Vodotěsnost spojů je zajištěna pryžovými těsnicími profily, prefabrikáty jsou opatřeny stupadly z kruhové oceli chráněné oplastováním (KASI), přechodová skruž (kónus) bude opatřena kapsovým stupadlem.

Odstup stupadel dle DIN 4034.1 je 250 mm. Maximální vzdálenost mezi horní hranou šachty (tj. horní hrana prefabrikované části) a prvním stupadlem nesmí přesáhnout ve vyjímečných případech normativní výšku 500 mm. Použitá stupadla musí být u všech dílů šachty stejného typu.

Vstupní část šachty sestává z podkladního prstence TBW-Q.1 a  poklopu z  litiny. Poklop je kruhový průměru 600 mm v komunikaci třídy D400, ve volném terénu třídy A15.

Šachta Š22 na stoce DV1 je navržena s ohledem na dimenzi potrubí a úhel napojení s kompaktním dnem TBZ-Q.1 120 o světlosti 1200 mm. Přechod na šachetní skruže DN 1000 umožní přechodová deska TZK-Q.1 120-100/25 Q.1.

Spádištní šachty jsou sestaveny obdobně jako šachty revizní s tím rozdílem, že nástupnice, žlábek a nárazová stěna budou opatřeny obkladem z čedičových tvarovek. Na přítoku do šachty bude provedeno pomocí odbočné tvarovky potrubí pro převedení malých průtoků, se zaústěním do dna šachty.

Šachty budou sestaveny podle přílohy D.2.b.18 Seznam šachet. S výjimkou měrné šachty, která bude provedena podle přílohy D.2.b.14 Měrná šachta DN 2000.

4.2c	Měrná šachta

Na základě požadavku správce toku Očovský Járek, bude množství dešťové vody přiváděné do vodoteče, měřeno.

Měření bude realizováno v šachtě Š01, osazené v nezpevněném terénu před komunikací v ulici Okružní. Měřící zařízení bude umístěno v šachtě z betonových prefabrikátů DN 2000 mm, uložených na podkladní desce z betonu C16/20 tl. 150 mm, vyztužené ocelovou sítí KARI ø6/150/150.

Šachtové dno bude z prefabrikátu PNK-Q.1 200/175 BZP, s rovným dnem. Šachtovým dnem prochází kanalizační potrubí ve výšce 0,7 m (dno potrubí). V šachtovém dnu budou již ve výrobě provedeny průchozí otvory ø580 mm s osou ve výšce 950 mm nade dnem.

Na šachtovém dnu budou osazeny skruže PNK-Q.1 200/100 SKP a PNK-Q.1 200/50 SKP s poplastovanými stupadly KASI. Šachta je zakončena zákrytovou deskou PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K60, vstup je sestaven z vyrovnávacích prstenů TBW-Q.1 63/10, TBW-Q.1 63/8 a TBW-Q.1 63/6. Šachtový poklop třídy A15 bude uzamykatelný, z kompozitu. Poklop bude uložen v dlážděné ploše z dlažebních kostek do lože z betonu C12/15.

S ohledem na průtokové poměry (nelze vyloučit zpětné vzdutí ve stoce), i navržený podélný profil stoky (není možný výškový odskok) je navrženo měřící zařízení, které pracuje na principu měření rychlosti proudění Dopplerovou metodou a ultrazvukovém snímání výšky hladiny.

Ve Ve dně stoky bude pomocí instalačního pasu DN500/6/4“ osazen snímač pro měření rychlosti proudění, umístěný v kulovém ventilu pro senzory do potrubí ZUBO HAHNR15 se závitem 6/4“.

Na navrtávacím pasu 500/100 s prodloužením přírubovým kusem TP DN 100/150 mm, bude do otvoru slepé příruby z oceli nerez, osazen ultrazvukový hladinoměr, s výstupem 4-20 mA.

Aby byla možná kalibrace zařízení, bude v záklenku potrubí, před montáží měřícího zařízení, vyříznut otvor délky 30 cm a šířky 20 cm. Otvor bude uzavřen víkem z přesuvky PP DN/OD 500 uříznutým na šířku 30 cm. Víko se podlepí těsnící gumou a přitáhne k potrubí nerez objímkami.

Uzamykatelná skříňka 400x300x200 v provedení IP66, s čtyřkanálovou vyhodnocovací jednotkou pro měření průtoku, bude umístěna v plastovém pilíři do kterého budou přivedeny vodiče od senzorů v chráničce. Jednotka bude napájena z bezúdržbového akumulátoru 12V/45Ah, který bude osazen v plastovém pilíři.

Napájení z akumulátoru bude do šachty vedeno v chráničce KOPOFLEX ø50, otvorem vyvrtaným na místě.

Dobíjení akumulátoru je navrženo solárním panelem SOLAR-20W, který bude osazen na stožáru délky 3,5 m s převýšením 2,6 m nad terénem. Stožár bude z ocelové trubky nerez ø60 mm, na spodním konci bude přivařena nerez kotevní deska 200x200 mm. Stožár se ukotví v šachtě 0,5x0,5 m hloubky 0,9 m zalité betonem.

4.2d	Protlak pod silnicí 432 v ulici Měšťanská

Komunikaci za okružní křižovatkou a sjezd z křižovatky na ulici Okružní přechází stoka DV bezvýkopově, pomocí protlaku. Je navržen vrtaný protlak se zatláčením sklolaminátových trub ø530/500, v délce 69,7 m.

S ohledem na křížené stávající sítě, bude protlak prováděn ze startovací šachty umístěné v komunikaci ulice Partyzánská.

Šachta o půdorysném rozměru 6,0 x 3,5 m a hloubce 4,85 m, bude vyhloubena 0,9 m pode dno protlačované trubky.

Na urovnané dno se provede hutněné lože ze štěrkopísku v tl. vrstvy 150 mm a na něj se provede podkladní deska z betonu C16/20 tl. 200 mm, pro osazení protlačovacího zařízení. Vrch desky bude proveden ve sklonu protlaku, tj. 3‰, ve vzdálenosti 0,8 m od osy protlačovaného potrubí.

Zadní stěna startovací šachty bude zpevněna svisle uloženým panelem 3x2m, tl.200 mm. Panel bude kotven do zátažného pažení šachty.

S ohledem na požadovanou přesnost, budou na trase protlaku vyhloubeny dvě kontrolní šachty. První kontrolní šachta ve vzdálenosti cca 18 m od startovací šachty, bude vyhloubena v prostoru mezi stokami C12 z trub betonových DN 400 a C z trub betonových DN800 na šířku 1,7 m a délku 2,0 m. Do hloubky cca 0,8 m pode dno protlaku. Z této šachty bude možno kontrolovat křížení protlaku pod uložením stoky. Beton uložení bude možné v případě zásahu do profilu protlaku v nezbytném rozsahu odbourat. V místě výkopu bude odkryto kabelové vedení veřejného osvětlení, které je nutno zajistit proti prověšení.

Po provedení protlaku v celé délce bude kontrolní šachta mezi stokami zaplněna až do hloubky 1,0 m pod terénem řídkou cementopískovou suspenzí MILKMALT (max. 10 cm pod kabel VO). Zbývající objem se až do úrovně 10 cm od povrchu zasype pískem s hutněním po vrstvách max. 30 cm. Nad kabelem se uloží výstražná fólie. Zbytek rýhy se ohumusuje a oseje travním semenem.

Ve vzdálenosti cca 34 m od startovací šachty, se vyhloubí druhá kontrolní šachta o půdorysném rozměru 2x2m, do hloubky 0,2m pode dno protlaku. Její zapravení se provede shodně jako u předchozí šachty. Místo písku se použije zemina.

Koncová šachta protlaku, má půdorysný rozměr 2,5x2,5 m, hloubku 3,8 m. Dno šachty bude 0,7m pod osou protlaku. Po provedení protlaku zde bude na hutněný podklad ze štěrkopísku na podkladní desku z betonu osazena kanalizační šachta Š09.

Protlačované sklolaminátové potrubí se ukončí min. 0,5 m od líce stěny šachet tak, aby bylo možné jeho propojení s kanalizačními šachtami.

HG průzkum nenarazil v době jeho provádění ani v hloubce 6,0 m na podzemní vodu. Pro případ přítoku dešťové vody do startovací šachty, bude po obvodě dna šachty ve vrstvě hutněného lože umístěna drenážní flexibilní trubka ø100 mm. Drenáž se zaústí do čerpací šachtice vyhloubené cca 0,5 m pode dnem. Voda se bude přečerpávat do uliční vpustě, která je ve vzdálenosti cca 8 m od šachty.

Pro zamezení přítoku do šachty, bude po obvodu proti sklonu ulice provedeno hrázkování, např. jílem.

4.2e	Protlak pod tratí Břeclav-Přerov

DV1 přechází trať Břeclav-Přerov v km 105,197 pomocí protlaku délky 32,0m.

Protlak bude proveden ze strany Výhonu pomocí startovací jámy délky 7 m, šířky 3,5 m a hloubky 3,5 m. Jáma bude vyhloubena 0,15 m pod vnější okraj protlačované trubky.

Na dně startovací jámy, se provede hutněné lože ze štěrkopísku tl. 150 mm, které se urovná ve sklonu protlačované trubky. Jako podklad pod protlačovací zařízení se použijí panely 3x1m tl 200 mm. Zadní stěna startovací jámy bude zpevněna svisle uloženým panelem 3x2 m, kotveným do zátažného pažení jámy.

Na konci protlaku bude vyhloubena montážní šachta o půdorysném rozměru 2,0x2,0 m a hloubce 3,8 m, ve které bude osazena šachta Š22.

Protlak  bude proveden svařovanou trubkou ø 914/14 mm z konstrukční oceli S235, která byla posouzena statikem na zatížení zeminou a kolejovou dopravou. Sklon potrubí protlaku je shodný se sklonem kanalizace, tj. 13‰.

Kanalizační potrubí z trub PP SN16 DN 600 bude do chráničky nasouváno na vedení vystrojení chráničky, potrubí bude v délkách 6m spojováno polyfůzním svařováním na tupo. Mezikruží se vyplní cementopopílkovou suspenzí.

Konce chráničky budou uzavřeny půlenými pryžovými manžetami, které se k potrubí chráničky i kanalizace připevní nerez páskou.

4.2f	Retenční nádrž

Z ekonomických i technických důvodů bude na přítoku dešťových vod z lokality Výhon vybudována retenční (záchytná) nádrž s funkcí suchého poldru. S ohledem na nemožnost vybudovat nádrž na pozemcích v lokalitě Výhon (problém s výkupem soukromých pozemků), byl pro nádrž vyčleněn omezený prostor mezi trafostanicí a zástavbou v ulici Sídlištní. Tento prostor je v současné době využíván jako park.

Umístění nádrže respektuje vedení STL plynovodu (minimální vzdálenost hrany nádrže od nejbližšího vedení STL je 2,4 m) a polohu stávající nezpevněné cesty, se kterou je hrana nádrže v souběhu (ve vzdálenosti 1m).

Svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 (zpevněná část nádrže) a 1:2 (zatravněné svahy), 30 cm nad maximální hladinou je navržena pochůzná berma šířky 0,6 m. Uprostřed nádrže je rovné dno šířky 1m, s podélným sklonem 1%. Na něj bude navazovat dno se sklonem 5% směrem ke svahům nádrže. Dno i zpevněné svahy včetně bermy, budou provedeny z kloubové dlažby TRI-LOCK. Nádrž je až po bermu řešena jako nepropustná. Plocha nad bermou bude zatravněna.

Konstrukční skladba zpevněného profilu nádrže:

-	kloubová dlažba TRI-LOCK						100 mm

- geotextilie 400 g/m2

- fólie AQUAPLAST 805					    	1 mm

- geotextilie 250 g/m2

- vrstva písku								100 mm

- urovnané a zhutněné podloží

Vstup do nádrže umožní schodiště, které bude v nezpevněném svahu z prostého betonu C 20/25-XC1 šířky 0,92 m, betonovaného na místě. Při betonáži se 5 cm od spodní strany uloží ocelová síť ø6/150/150 v ploše 1,1x1,6 m. Dlážděný svah se opatří schodištěm z kompozitu se stupni z roštu PREFAGRID 0,32x0,92 m. Stupně budou kotveny do schodnic z kompozitu Uc 200x60/10. Schodnice budou kotveny přímo do dlažby TRI-LOCK o tl. 100 mm.

4.2g	Přelivný a výpustný objekt

Přelivný a výpustný objekt bude z vodostavebního betonu C30/37-XC4 XA1 o světlosti 1,4 x 1,9m a světlé výšce 3,18 m. Bude vyztužený dle přílohy č.D.2.b.10,Výkres vyztužení přelivného a výpustného objektu. Technická zpráva statika je přílohou technické zprávy.

Vstup do objektu umožní lávka z kompozitu šířky 0,92 m a délky 3,81 m opatřená zábradlím.

Objekt bude zakryt děleným kompozitním  roštem PREFAGRID 30x30/30 mm v celkové ploše 1,5x2,0 m, osazeným do rámu L 50x25/6 . V místě vstupu bude dělený rošt uložen na kompozitní příčný odnímatelný nosník I 103x100/6 délky 1,4 m a nosník výměny I 103x100/6 délky 0,95 m.

Pro vstup na dno objekt slouží ocelová stupadla poplastovaná KASI umístěná ve stěně objektu.

Regulovaný odtok max. 200 l/s umožní vírový regulátor odtoku, osazený uvnitř objektu přímo na odtoku. Bude upevněn do stěny nádrže chemickými kotvami. Aby nedocházelo k ucpání odtoku případnými splaveninami, bude zabezpečen česlicovou stěnou z nerez ocelových prutů 50/10 délky 2,4 m, se šířkou průlin 50 mm, osazenou před vtokem do objektu. Dva pruty ve stěně budou o 5 cm při spodním okraji delší a budou opírat stěnu o dno nádrže. Stěna bude chráněna proti korozi pozinkováním. Bude kotvena do stěny objektu pomocí chemických kotev.

Pode dnem přítoku, které je 150 mm nade dnem nádrže, bude osazena trubka PE ø90 pro úplné vyprázdnění nádrže.

V objektu bude umístěno potrubí přepadu, jehož horní hrana, tvořená excentrickou redukcí 400/300,  sahá do úrovně maximální hladiny. Přepad je z trubek PP DN 300, svislá část je kotvena pomocí dvoušroubových nerez objímek do stěny šachty. Pomocí kolena DN300/90° přechází přes stěnu objektu a přes koleno DN 300/45° se napojuje do odbočné tvarovky DN 400/300/45° na stoce DV.

Potrubí na přítoku do nádrže se seřízne ve sklonu svahu s přesahem cca 20 cm. Od úrovně bermy se obetonuje  v tl 30 cm betonem C 16/20, dle výkresu D.2.b.12.

5.	PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce všech dotčených sítí o jejich přesné vytyčení v terénu. Při stavebních pracích je nutno respektovat podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců sítí uvedených v dokladové části. Po směrovém a výškovém vytyčení trasy se provedou výkopové práce.

Zemní práce budou prováděny strojně, v ochranném pásmu podzemních vedení ručně. V místech křížení se stávajícím kabelovým vedením a plynovodem, budou provedeny ručně kopané sondy. Před výkopem rýhy v asfaltových komunikacích bude provedeno naříznutí povrchu do hloubky 50 mm. Rýha bude pažena zátažným pažením (pažícími boxy). Okraje výkopu budou zajištěny proti pádu osob. V noci musí být výkop osvětlen.

V zastavěné části území bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou pažících boxů, které zároveň zabrání deformaci okolního terénu. Rýha bude po uložení potrubí opatřena hutněným zásypem. Veškeré stavbou narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena statika okolních staveb.

Aby byl možný pojezd techniky v úsecích, kde jde trasa kanalizace v nezpevněném povrchu, budou v šířce 3 m podél rýhy, po odstranění drnu, uloženy panely. Projekt uvažuje se současným použitím 50-ti kusů panelů a s jejich přemísťováním na jednotlivé úseky.

Po dokončení prací, se panely odvezou na skládku investora a terén se do původní úrovně dosype ornicí v tl. vrstvy 10 cm a oseje se travním parkovým semenem.

Drn se odstraní i v pruhu nad rýhou, do vzdálenosti 1 m od osy potrubí.

V úseku stok DV1 a C10.9, který je situován do stávající zahrady, bude v pruhu nad rýhou šířky 3,2 m sejmuta ornice. Podle výsledku HG průzkumu je její mocnost rozdílná a v průměru se pohybuje okolo 0,5 m.

Ornice bude odvezena na meziskládku do hliníku firmy MS la verita, která je ve vzdálenosti cca 2 km od stavby.

Po dokončení bude nad rýhu vrácena ornice v mocnosti 0,3 m.

Práce pod tratí a pod státní silnicí v ulici Měšťanská budou prováděny bezvýkopovým způsobem.

Protlak pod tratí bude proveden ocelovým potrubím ø 914/14 mm v celkové délce 32,0 m. Osa protlaku bude minimálně 2,12 m od osy stožárů troleje elektrického vedení. Vrch potrubí ocelové chráničky bude min. 3 m pod niveletou kolejiště.  Startovací jáma protlaku bude umístěna mimo drážní pozemek. Šachta Š22 a část úseku stoky DV1 mezi protlakem a retenční nádrží, bude z prostorových důvodů umístěna na drážním pozemku. Bude situována tak, aby výkopové práce byly prováděny min. 2 m od paty svahu drážního tělesa.

V území lokality Výhon, a v ulici Partyzánská budou práce prováděny v souladu se závěry hydrogeologického průzkumu a v součinnosti s jejím zpracovatelem tak, aby nedocházelo k nadměrnému osušování území s ohledem na jílové podloží. V rýze budou ve stanovených úsecích, prováděna jílové těsnění. Četnost a způsob provedení těsnění určí přizvaný hydrogeolog, zpracovatel HG posudku, který rovněž převezme pracovní spáru po výkopu retenční nádrže.

Podélný profil stoky DV v úseku od vyústění až po spádištní šachtu SP10 jde s ohledem na křížení stávajících vedení v minimálním sklonu 3-3,8‰.

Z tohoto důvodu je nutné vzít ohled především na skutečnou kótu dna potrubí DN500 v šachtě Š09 po provedení protlaku pod komunikací v ulici Měšťanská, který bude předcházet výstavbě stoky v předchozím úseku (od vyústění po Š09).

Dále je nutno vykřížit vrchem stávající stoku E z trub betonových DN1000 (dokumentace počítá se vzdáleností 24 cm nad vrcholem, což by mělo při tlouštce potrubí cca 10 cm dostačovat).

V případě, že skutečnost bude odlišná od výšek odečtených v sousedních šachtách, bude nutno sklon potrubí upravit. Každá změna musí být konzultována se zpracovatelem PD.

Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními ČSN EN 1610. Potrubí se uloží do rýhy šířky dle přílohy č. D.2.b.19 „Uložení trub PP“ na urovnané lože z písku tl. 10 cm. Před započetím obsypávání potrubí je nutné ručně napěchovat obsypový materiál pod potrubí a vytvořit tak klín, který potrubí zafixuje proti posunutí při následném strojním hutnění. Při tom je nutno dbát na to, aby nedošlo ke směrovému, ani k výškovému vychýlení. Zejména je nutno před obsypem zkontrolovat předepsaný sklon stoky. Obsypový materiál se opatrně zhutňuje až k oběma stěnám rýhy tak, aby mělo potrubí dostatečnou boční opěru. Obsyp se provede do úrovně min. 10 cm nad vrchol potrubí. Zásypový materiál se při strojním hutnění ukládá ve vrstvách max. 30 cm. Nad vrcholem potrubí se může strojně hutnit až při jeho krytí 30 cm. Pod zpevněnými plochami musí být na obsyp a zásyp použit dobře hutnitelný materiál (štěrkodrť, prosívka).

V ulici Partyzánská, se zapraví startovací jámy protlaků a odlehčovací šachty maltovou směsí MILKMALT až po asfaltové vrstvy, tj. 100 mm pod niveletu. Zalévání se musí dělat po vrstvách tak, aby nedošlo k deformaci potrubí.

V místní komunikaci s povrchem z asfaltobetonu se provede zapravení v následující skladbě:

- podklad ze štěrkodrti 32/63				300 mm

- podklad z kameniva obaleného asf. ACP 16+	  50 mm				- asfaltobeton ložný ACL 16				  50 mm

Šachty budou montovány na podkladní desku z betonu C16/20. Montáž prefabrikované šachty se provádí pouze sesazením jednotlivých prefabrikátů, které jsou opatřeny těsněním. Pro manipulaci s prefabrikáty je vhodné používat DH závěsy, případně samosvorné závěsné zařízení (trojzávěs). Předejde se tak úrazům a špatnému sesazení prefabrikátů, či jejich poškození. Všechny kanalizační šachty musí být, dle ČSN 75 6101 (odst. 4.4.1.4.) vodotěsné a provádí se u nich zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909. Poklopy revizních šachet budou ve volném terénu vytaženy min. 200 mm nad terén a odlážděny žulovými kostkami do lože z betonu v ploše 1,2x1,2 m.

Po vyhloubení jámy retenční nádrže do předepsaného tvaru a sklonu, se provede hutněné lože z písku tl. min.100 mm, na které se uloží krycí separační netkaná geotextílie o hmotnosti 300 g/m2. Na geotextílii se uloží svařovaná nepropustná fólie AQUAPLAST 805 tl.1 mm. Ukládá se s přesahem min. 50 mm ve všech směrech. Svařuje se horkým vzduchem, při venkovní teplotě min 10°C. Při pokládce je nutno dodržovat technologický předpis výrobce.

Před pokládkou dlažby se fólie zakryje netkanou geotextílií o hmotnosti 400 g/m2.

Opevnění nádrže včetně porůzné bermy bude provedeno kloubovou dlažbou Tri-lock hladkou, tl. 100 mm.

Vytlačená zemina z výkopů a vybourané hmoty, budou odvezeny na skládku dle dispozic investora. Likvidace vybouraných asfaltů bude provedena uložením na řízené skládce odpadů (např. firma PLUS Hodonín).

6.	BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ, zejména příslušné paragrafy vyhlášky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen zajistit všechny přístupné výkopy řádným pažením (při hloubce výkopu větším jak 1,1 m), osvětlením a zábradlím.

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. Podmínky pro práce v blízkosti podzemních a nadzemních vedení jsou uvedeny ve vyjádření jednotlivých správců sítí. Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ a musí mít k dispozici ochranné pomůcky.

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a šachet, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům.

Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších musí být udržovány v náležitém stavu. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky musí být toto neprodleně odstraněno.

veškeré práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena statika okolních staveb.

7.	ZMĚNY OPROTI NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ

Každá změna oproti navrženému řešení musí být předem konzultována s autorem projektu.

8.	PŘÍLOHY

8.1	Technická zpráva vyztužení přelivného a výpustného objektu

8.2	IG průzkum sonda PV-1

8.3	HG průzkum pro retenční nádrž na lokalitě Hodonín, Nádražní řádek