Hodonín – dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku

B) Souhrnná technická zpráva

Stavebník:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01  Hodonín

Zhotovitel dokumentace:

Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno

Stupeň dokumentace: DPS

Dokumentace pro provedení stavby

Datum:

07/2020

B.1 	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1a)	charakteristika stavebního pozemku

Stavba dešťové stoky DV, která bude odvádět vody z retenční nádrže do vodoteče Očovský járek, je situována v severovýchodní části Hodonína a prochází zastavěnou částí města, ulicemi Sídlištní, Partyzánská, Brandlova, Měšťanská, kde je situována do stávající komunikace. V dolní části jde stoka DV ulicemi Konečná a Jižní, kde je umístěna v nezpevněném terénu, s výjimkou křížení stávajících komunikací. Stoka DV je zaústěna do vodoteče Očovský járek.

Retenční nádrž je umístěna do volného prostoru mezi stávající trafostanicí a zástavbou v ulici Sídlištní.

Dešťová stoka DV1 a splašková stoka C10.9, které budou odvádět vody z lokality Výhon určené pro zástavbu rodinnými domy, jsou situovány v nezpevněném terénu v lokalitě Výhon, severně od trati  Břeclav-Přerov, podél trati Hodonín-Zaječí. Stoka DV1 kříží trať Břeclav-Přerov pomocí protlaku a je zaústěna do retenční nádrže v ulici Sídlištní. Území, kterým prochází stoky DV1 a C10.9 tvoří zahrady, s výjimkou částečně zpevněné komunikace před tratí.

B.1b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUHOCJ 39502/2018, spis.značka MUHO 1369/2018OSÚ s nabytím právní moci 17.7.2018.

Dokumentace pro stavební povolení zohledňuje všechny požadavky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, vlastníků stávajících inženýrských sítí a dotčených organizací, které jsou přílohou dokumentace pro územní řízení.

Na základě požadavku správce sítě kanalizace Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, byly oproti dokumentaci pro územní řízení přejmenovány navržené stoky následujícím způsobem:

|  | dle DUR | dle DSP |
| --- | --- | --- |
| stoka | D | DV |
|  | D1 | DV1 |
|  | S1 | C10.9 |

Důvodem přeznačení navržených stok byl shodný název stoky D se stávající stokou kanalizace města.

B.1c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Předmětný záměr je v souladu s platným územním plánem města Hodonín. Plánovaná kanalizace je umísťována do ploch „BI – bydlení v rodinných domech“, „RZ – rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci“, „PV – veřejná prostranství“, „SM – plochy smíšené obytné“, „DS – dopravní infrastruktura silniční“, „DZ – dopravní infrastruktura drážní“ a „NS – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské“. Ve všech těchto plochách je daný záměr (tj. technická infrastruktura) přípustný.

Pro plánovanou retenční nádrž je v platném ÚP Hodonín přímo vymezena návrhová plocha „TI – plocha technické infastruktury“.

B.1d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívaní území

Na stavbu nebyly uplatněny žádné vyjímky z obecných požadavků na využívání území.

B.1e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V dokumentaci jsou respektovány ve všech částech závazná stanoviska dotčených orgánů uvedená ve stavebním povolení pod bodem 33.

B.1f)	 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Podkladem pro návrh byly následující průzkumy:

- Hodonín hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum lokality Výhon, Závěrečná zpráva (Ing. Zdeněk Vacek AQUA-GEA Holešov 04/2007)

Cílem průzkumu bylo zjistit geologické poměry ve svrchní části v lokalitě Výhon s návazností na režim srážkových i podzemních vod v území.

Závěr průzkumu:

- Zájmové území se nalézá v oblasti, kde se pod málo mocnou kvartérní vrstvou vátých písků a hlín nacházejí pro vodu prakticky nepropustné neogenní jíly. Povrch těchto jílů vytváří přes zájmové území Výhonu od severovýchodu k jihozápadu nepravidelnou mělkou korytovou depresi vyplněnou větší mocností písků než v jejím okolí. Poloha osy této deprese se částečně přibližuje poloze údolnice, ose mělké prohlubně povrchu terénu.

- V zájmovém území se nevytvořila žádná trvalá vodoteč povrchových vod. Prakticky veškerá voda ze srážek a tání sněhu snadno zasakuje pod povrch terénu tvořený písčitými hlínami a odtéká jako podzemní voda. V případě holomrazu, kdy je povrch terénu nepropustný, při tání enormně velké sněhové pokrývky, nebo při extremně vysokých srážkách, odtéká povrchová voda po spádu terénu a ve střední části zájmového území se odtok kumuluje v již zmíněné údolnici.

- Voda ze zájmového území odtéká k jihu až jihozápadu. Část jí odtéká skrytě pod železniční tratí a to zejména z východní části, kde se nalézají pod traťovým zářezem ještě vrstvy písků. Část vod zachycuje, zejména v jihozápadní části, kde vystupují podložní jíly blíže povrchu terénu, zářez trati a odvádí ji traťový drén. Velkou část podzemních vod zachycuje meliorační drenáž, která jí přivádí do propustku pod tratí v nejnižší, jihozápadní části území. Část podzemních vod zachycuje armaturní komora parovodu poblíž propustku, z níž je do něj odčerpávána.

- Propustnost písků je relativně nízká, sklon terénu malý a rychlost proudění podzemních vod je zde tak velmi malá. Mocnost písku (kolektoru první zvodně) je kolem 0,5 až 1,5 m. Pouze ve střední, výše popsané prohlubni, je nepatrně větší. V jejím okolí písky naopak místy chybí a na počevní izolátor nasedá přímo vrstva méně propustných hlín. Plocha průtočného profilu je malá (100 až 400 m2) a množství odtékajících vod tímto profilem je omezené. Naopak plocha pro zasakováni srážkových vod je v zájmovém území a nad ním o tři řády větší a zákonitě tak dochází při vyšších srážkových úhrnech a tání většího množství sněhu k překračování kapacity odtoku podzemím.

- K překračování kapacity odtoku podzemních vod přispívá výtok vod z porušeného hlavníku drenážního systému, který vody zasáknuté nad Výhonem zachytí a zrychleně je převede do jeho prostoru.

Závěrem konstatujeme, že hlavní a prvotní příčinou závad působených podzemní a povrchovou vodou jsou přírodní, zejména klimatické poměry. K odstranění jejich nepříznivého vlivu na využitelnost území dříve přispíval drenážní systém, který sice vody dodnes účinně zachycuje a soustřeďuje, ale díky špatné funkci hlavníku neodvádí plně mimo zájmové území, naopak zrychlením přítoku vod situaci zhoršuje.

Pro úplnost konstatujeme, že provoz těžebny hlín, nebo jeho ukončení, nemůže být příčinou závadového stavu, vyvěrání podzemních vod a eroze terénu. V jílech mezi Výhonem a těžebnou neexistují vrstvy propustné tak, aby přivedly jakkoli významné množství vody.

Dále konstatujeme, že podmáčení terénu, vyvěrání podzemních vod a eroze povrchu terénu vodou se projevuje již ve vyšší a střední části Výhonu, kam při zdejší volné hladině podzemní vody vliv diskutované stavby železničního podjezdu pod jihozápadním okrajem Výhonu nemůže dosahovat. Stavební úprava železničního podjezdu pod jihozápadním okrajem Výhonu tak nemůže být a není příčinou řešeného závadového stavu.

Návrh řešení odvedení přebytku podzemních vod

Základní vlastností navrhovaného systému je, že nemá odvádět všechny vody, ale pouze vody přebytečné, které neodtékají samovolně podzemím. Větší osušení území není žádoucí pro specifické zahradnické využívání území, ale také pro objemovou

nestálost podložních jílů tvořících zde lokálně podzákladí staveb. Při návrhu dále vycházíme z reálné možnosti, kam je možné při parcelní a majetkové pestrosti odvodňovací prvky umístit. Orientujeme se na pozemky v majetku města.

Pro odstranění lokálního a občasného přebytku vod v pořadí důležitosti navrhujeme:

- Podle samostatného projektu opravit hlavník stávající meliorační drenáže. Vzhledem k tomu, že jeho trasa přetíná velké množství parcel soukromých majitelů doporučuji využít v maximální míře bezvýkopových čisticích a renovačních technologií. V tomto směru je např. k dispozici v Hodoníně renomovaná firma AQUA plus Hodonín pana Igora Holomčíka.

- U cest vedených Výhonem a podél jeho okrajů vytvořit souběžné příkopy na zachycení a odvedení povrchových, dešťových vod.

- Pro extremní situace je nezbytné v terénu zachovat možnost volného průtoku povrchových vod. Doporučujeme nepřipustit zde stavbu ohradních zdí nebo plotových soklů napříč spádem území, které by vodu zadržovaly. Zejména prostor údolnice ve střední části Výhonu musí být bez takovýchto překážek a průchozí pro průtok vod

- V rámci budoucího zasíťování území a jeho dovybavení kanalizací považujeme za nutné vést u cesty přes střední část, u cesty podél severního okraje a podél jižní cesty (u trati) trubní podzemní drény svedené do budoucí dešťové (oddílné) kanalizace nebo samostatně do propustku pod tratí a do povrchové vodoteče. Tyto drény nebudou sahat v žádném případě až na počevní izolátor. V optimálním případě budou v nezámrzné hloubce, dnem max. 0,9 m pod povrchem terénu a budou realizovány pouze v úsecích, kde je mocnost kolektoru větší než 1,2 m. Jejich vzájemné propojení je možné po parcelách města 1756/70, 1756/76,1759/106 a 1759/87. Potrubí drénu bude vedeno v minimálním spádu a v kontrolních šachticích bude na potrubí pro možnost omezení jejich funkce instalován uzavírací prvek. Do zahrad „soukromníků" nebudou zasahovat, ale budou vytvářet možnost připojení návazných drénů. Provoz drenážního systému je nutné dořešit po právní stránce, kdy při různém využívání okolních pozemků mohou mít jednotliví majitelé zcela protichůdné zájmy.

- Odvádění nebo převádění vod v hlubších partiích blíže jílovému podloží nebo v něm je naopak třeba důsledně bránit, aby nedocházelo naopak k přesušení území. Výkopy pro hlubší instalace, sahající pod povrch počevního izolátoru je nutné vždy vybavit jílovými plombami pro zabránění protékání vod zásypem výkopu.

- Optimální by bylo dovybavit těsnicími plombami i stávající výkopy s instalacemi, které směřují do zájmového území z vyššího povodí, například výkop vodovodního přivaděče od Pánova, atp. a výkopy převádějící podzemní vodu z míst s vyšším povrchem počevního izolátoru do střední části Výhonu.

- V zájmovém území je sice technicky možné realizovat umělé zasakování dešťových vod zachycených ze střech či zpevněných ploch, považujeme to ale v zájmovém území, odkud voda nemá možnost volně protéci až do Moravní nivy (k odvodňovací bázi) za nevhodné.

- Hydrogeologický  průzkum pro retenční nádrž na lokalitě

Hodonín, Nádražní řádek

Cílem prací bylo ozřejmit  geologické a hydrogeologické poměry  svrchní části zájmového území v místě realizace retenční nádrže.

Závěr průzkumu:

Zájmové území je pro umístění a stavbu retenční nádrže využitelné a relativně vhodné. Pod převážně málo mocným pokryvem písčité ornice, převážně hlinitých navážek a jemně až středně zrnitého písku s příměsí jemnozrnné zeminy je podloží budoucí nádrže tvořeno velmi mocnými, relativně jen málo propustnými (z technického hlediska až nepropustnými) vysoce plastickými jíly. Upozorňujeme však, že při změně vlhkosti jsou tyto jíly, stejně jako jinde v oblasti Hodonína, objemově nestálé a při vyschnutí mohou být až vysoce smrštitelné.

V okolí nádrže se nalézají na všech stranách stavební objekty, jejichž podzákladí nemůže být vystaveno působení vody prosakující z prostoru retenční nádrže. Severně se nalézá ve vzdálenosti cca 11 m násep železniční trati Přerov – Břeclav s nedalekým silničním podjezdem, západně se nalézá ve vzdálenosti cca 7 m budova trafostanice s podzemními elektroinstalacemi, na jih se nalézá uliční silnice (Nádražní řádek) s řadou podzemních instalací, na východě se nalézá starší stavba garáže a  rodinného domu. Unikání vody z nádrže do okolí musí být vyloučeno a nádrž je nutné projektovat jako zcela nepropustnou, nejlépe ještě s obvodovými záchytnými a kontrolními drény, v úrovni báze vátých písků.

Nádrž doporučujeme zahloubit tak, aby dnem zasahovala až pod úroveň povrchu neogenních jílů, to je pod kótu 175 m n. m. Boky nádrže budou tvořeny v místě výkopu propustnými vátými písky a neulehlými, málo pevnými hlinitými navážkami. Stěny nádrže je proto nutno upravit návodním těsněním tak, aby byly nepropustné a toto těsnění je nutné vetknout a zakotvit do jílového podloží. Toto těsnění je pak dále nutné zatížit a konstruovat tak, aby odolalo při prázdné nádrži vztlaku podzemní vody, která se může při určitých klimatických podmínkách v okolí nádrže vyskytnout, a to v případě absence obvodové drenáže až do úrovně povrchu terénu nebo jeho těsné blízkosti.

V případě, že bude nutné nádrž zbavovat zachycených plavenin je nutné počítat se snadnou rozbřídavostí neogenních jílů ve dně nádrže znemožňující případný pohyb mechanizmů a doporučujeme proto na dno nádrže vybudovat zpevňující cestu pro jejich sjíždění a práci.

V okolí nádrže je pak pro zachování funkce těsnění břehů nutné omezit výsadbu zeleně. Je nutné volit jen takové druhy stromů a keřů, které neohrozí těsnost nádrže, při současném dodržení zásady, že výška vzrostlého stromu musí odpovídat min. 1,25 násobku jeho vzdálenosti od nádrže.

V okolí retenční nádrže je vzhledem k tomu, že se bude jednat o zastavěný intravilán města, nutné dbát na bezpečnost stávajících stavebních objektů. Okraje zahloubené retenční nádrže vedou v blízkosti stávajících objektů a je nutné dodržet nezbytnou vzdálenost (L), která je dána rozdílem mezi hloubkou výkopu (H)                       a hloubkou založení objektů (h) – počítáno v rozdílu absolutních nebo relativních výšek, která je dále závislá na efektivním úhlu vnitřního tření zemin (Φef ) - viz. výše uvedené hodnoty, ve které se výkopové práce provádějí a která je dána vztahem L = H - h / tgΦef.

Vzhledem k možným odchylkám v geologické stavbě si autor vyhrazuje právo, po realizaci výkopu do konečné hloubky, převzetí základové spáry.

- Hodonín- protlak kanalizace na ul. Měšťanská, zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrologických poměrů

Cílem předkládané práce je tak zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v souvislosti s plánovanou výstavbou řízeného protlaku dešťové kanalizace, vedené v blízkosti okružní křižovatky Měšťanská - Partyzánská, a jejím blízkém okolí v Hodoníně.

Závěr průzkumu:

Předmětem předkládaného hodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů je území v okolí okružní křižovatky ulic Partyzánská a Měšťanská v Hodoníně, kde plánuje projektant vést dešťovou kanalizaci pod silnicí v ulici Měšťanská technologií tzv. řízeného protlaku.

Předmětná lokalita a její bezprostřední okolí se nachází v dolní části mírného svahu (budovaného sedimenty neogénu a pokrytého eolickými sedimenty), který směrem k východu až jihovýchodu postupně přechází do vnějšího okraje rovinaté údolní nivy řeky Moravy.

V prostoru předmětné okružní křižovatky a jejím blízkém okolí jsou uloženy kvartérní eolické sedimenty - váté písky a pod nimi neogenní sedimenty panonu. Kvartérní váté písky však byly dle výsledku průzkumného vrtu PV-1 díky dřívější stavební činnosti promíchány se stavebním odpadem a jsou tak charakterizovány až do hloubky 1,50 m jako navážka. Pod vrstvou navážky byly do zkoumané hloubky 6,0 m zachyceny neogenní sedimenty v podobě nezvodněných jílů a silně prachovitých jílů. Hladina podzemní vody totiž nebyla při realizaci vrtu naražena podobně jako u nedalekého archivního vrtu S-10, který byl realizován ve stejné geologické formaci.

Geotechnicky lze tyto neogenní jílovité sedimenty zatřídit mezi zeminy jemnozrnné třídy F8 CH až CV jako jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou. Předmětné zeminy jsou objemově nestálé, což znamená, že při vysychání se smršťují a naopak při přístupu větší vlhkosti dochází k jejich bobtnání a zvětšování objemu.

S těmi vlastnostmi je třeba počítat i při budování montážních jam pro realizaci řízeného protlaku kanalizace s hloubkou uložení kolem 4,0 m pod stávajícím terénem. Z výsledků průzkumného vrtu také vyplynulo, že hloubení montážních jam bude probíhat v nezvodněných zeminách.

Zeminy provrtané na zkoumané lokalitě zatřiďujeme podle obtížnosti rozpojování do 2. a 3. třídy těžitelnosti.

B.1g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba je navržena v zastavěné části města Hodonín, nebo v území určeném územním plánem k zástavbě rodinnými domy a nezasahuje do území chráněného jako památková rezervace, památková zóna, nebo do lokality pod ochranou soustavy NATURA. Nejedná se o záplavové území Q100, ani o poddolované území. Proti situaci, kdy by došlo ke zvýšení hladiny ve vodotečí Očovský Járek, je kanalizace zabezpečena zpětnou klapkou na odtoku.

Stavba zasahuje do ochranných pásem těchto inženýrských sítí:

  - vodovodu a kanalizace

  - el. distribučních kabelových rozvodů VN a NN

  - plynovodu

  - sdělovacích a datových kabelů

  - tepelného napáječe (parovodu)

Stavba zasahuje do ochranného pásma trati Břeclav-Přerov a Hodonín-Zaječí. Zásah do ochranného pásma je doložen příčnými řezy v místech, kde jde trasa kanalizace nejblíže k trati (příloha č.D.2.b.03 Příčné řezy- souběh kanalizace s tratí).

B.1h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba nezasahuje do záplavového území ohroženého průtoky Q100, ani do poddolovaného území.

B.1i) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V zastavěné části území bude výstava kanalizace prováděna pod ochranou pažících boxů, které zároveň zabrání deformaci okolního terénu. Rýha bude po uložení potrubí opatřena hutněným zásypem. Veškeré stavbou narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Práce pod tratí a pod státní silnicí v ulici Měšťanská budou prováděny bezvýkopovým způsobem.

Protlak pod tratí bude proveden ocelovým potrubím ø 864/14 mm v celkové délce 30,5 m. Osa protlaku bude minimálně 2,12 m od osy stožárů troleje elektrického vedení. Vrch potrubí ocelové chráničky bude min. 3 m pod niveletou kolejiště.  Startovací jáma protlaku bude umístěna mimo drážní pozemek. Šachta a část úseku kanalizace mezi protlakem a retenční nádrží, bude z prostorových důvodů umístěna na drážním pozemku. Bude situována tak, aby výkopové práce byly prováděny min. 2 m od paty svahu drážního tělesa.

V území lokality Výhon, budou práce prováděny v souladu se závěry hydrogeologického průzkumu v součinnosti s jejím zpracovatelem tak, aby nedocházelo k nadměrnému osušování území s ohledem na jílové podloží. V rýze budou v úsecích, dle posouzení hydrogeologa, prováděna jílové těsnění. O tvaru a četnosti plomb rozhodne hydrogeolog přímo na stavbě.

B.1j) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice bude nutná pouze na pozemku parc.č.1862/3, kde stojí v trase stok DV1 a C10.9 zahradní domek. V prostoru retenční nádrže bude nutno odstranit 8 stromů s průměrem kmene do 20 cm. Za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba.

V trase stoky DV na parcele KN 924/44, se nacházejí 3 stromy, které jsou v ochranném pásmu kanalizace. Z toho 2 budou přesazeny do bezpečné vzdálenosti, 1 bude vykácen a za něj bude provedena náhradní výsadba. Na parcele 624/382, v blízkosti šachty Š02 zasahuje do ochranného pásma topol, který je v pasportu stromů „Stromy pod kontrolou“ pod číslem 81, uveden jako nevhodný, určený k odstranění. Na parcele 8213 je v trase kanalizace mladý jasan, který bude přesazen. Ostatní,  zaměřené náletové dřeviny, nejsou v pasportu evidovány a budou v počtu 4 ks odstraněny.

B.1k)	požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Trvalý zábor pro retenční nádrž:

| Parc.č. | Výměra | Druh pozemku | Způsob ochrany | BPEJ | Plocha záboru (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1866/8 | 439 | orná půda | ZPF | 00401 | 142 |
| 1867/7 | 414 | orná půda | ZPF | 00401 | 317 |
| 1872/2 | 292 | orná půda | ZPF | 00401 | 192 |
| Celkem |  |  |  |  | 1145 |

K dočasnému záboru dojde při výstavbě kanalizace na následujících parcelách:

| Parc.č. | Výměra | Druh pozemku | Způsob ochrany | BPEJ | Plocha záboru (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1836/47 | 150 | zahrada | ZPF | 00401 | 21 |
| 1862/3 | 1583 | zahrada | ZPF | 00401 | 1583 |
| 1862/12 | 186 | zahrada | ZPF | 00401 | 80 |
| 1866/8 | 439 | orná půda | ZPF | 00401 | 228 |
| 1867/7 | 414 | orná půda | ZPF | 00401 | 97 |
| 1872/2 | 292 | orná půda | ZPF | 00401 | 100 |
| Celkem |  |  |  |  | 2109 |

B.1l) 	územně technické podmínky -zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dešťová kanalizace je napojena do vodoteče Očovský Járek, splašková stoka bude zaústěna do stávající kanalizace, stoky C10.9 DN 300 v její koncové šachtě Š976b,

která je napojena v ulici Marxova do jednotné kanalizace, stoky  C10.

Příjezd k retenční nádrži je možný z ulice Sídlištní.	Z hlediska bezbariérového přístupu se stavba neposuzuje.

B.1m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržená stavba není podmíněna jinými, vyvolanými investicemi. Z ekonomického i technického hlediska však bude nutné koordinovat výstavbu stoky DV v ulici Partyzánská, v úseku mezi šachtami Š14-SP18, s realizací souběžné stavby „Hodonín, u. Partyzánská-oprava kanalizace“, jejímž investorem jsou Vodovody a kanalizace a.s. Hodonín.

B.1n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam je přílohou souhrnné technické zprávy.

B.1o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Seznam je přílohou souhrnné technické zprávy.

B.2 	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

B.2b)	účel užívání stavby

Navržená stavba umožní následnou výstavbu inženýrských sítí pro plánované i stávající RD  v lokalitě Výhon. Vybudování stok DV a DV1 umožní odvedení dešťových vod z lokality do vodoteče Očovský járek a jejich převedení přes zastavěnou část města, aniž by byl zatížen kanalizační systém města.

Počáteční úsek splaškové stoky C10.9, která jde v souběhu se stokou DV1 umožní napojení oddílné kanalizace z lokality Výhon.

Účelem retenční nádrže je snížení okamžitého odtoku dešťových vod z území Výhonu jejím pozdržením v nádrži, s řízeným odtokem pomocí vírového regulátoru, v maximálním množství 200 l/s. To možní navrhnout stoku DV v menší dimenzi a rovněž nebude nadměrně navyšován průtok ve vodoteči Očovský Járek.

B.2c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

B.2d)	 informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyla vydána.

B.2e)	 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V dokumentaci jsou respektovány ve všech částech závazná stanoviska dotčených orgánů uvedená ve stavebním povolení pod bodem 33.

B.2f) 	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Ochrana stavby kanalizace je vymezena ochranným pásmem podle zák.274/2001 sb. hl. VI, §23.

B.2g)	navrhované parametry stavby

| Název | jednotka | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN900 | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka DV | m |  | 479,53 | 444,75 |  |  | 924,28 |
| Stoka DV1 | m |  |  |  | 265,00 |  | 265,00 |
| Stoka C10.9 | m | 220,30 |  |  |  |  | 220,30 |
| Celkem | m | 220,30 | 479,53 | 444,75 | 265,00 |  | 1409,58 |
| Protlak | m |  |  |  |  | 30,50 | 30,50 |
| Retenční nádrž | m3 |  |  |  |  |  | 580,00 |

B.2h)	základní bilance stavby

- potřeba a spotřeba médií a hmot – stavba je navržena z plastových trub

a prefabrikovaných šachet. Beton pro dobetonování výustního objektu,

podkladních desek pro šachty a přelivného objektu v retenční nádrži a pracovní plochy pod protlačovací zařízení v ulici Měšťanská, bude na staveniště dopraven mixem. Elektrická energie pro malou mechanizaci bude zajištěna elektrocentrálou dodavatele stavby

- hospodaření s dešťovou vodou – stavba slouží pro neškodné odvedení dešťové vody ze zpevněných ploch v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů, do vodoteče Očovský Járek.

- produkované množství a druhy odpadů – stavba neprodukuje žádné odpady. Odstraňování odpadů ze stavby zajistí zhotovitel stavby, např. jejich dalším využitím nebo odvozem na skládku. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Pro odstranění odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu s firmou oprávněnou k odstraňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob odstraňování po jejich použití.

Kategorizace odpadů

Zařazování odpadů podle kategorií  se provádí dle §3 Vyhlášky č.381 / 2001 Sb., odst. Stavební a demoliční odpady, se kterými může být nakládáno na stavbě.

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Původ odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 15 01 02 | Plastový obal | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 15 01 04 | Kovové obaly | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 01 01 | Beton | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 01 02 | Cihla | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | Stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 02 01 | Dřevo | stavebnictví - zbytky ze stavby |
| 17 02 02 | Sklo | realizace stavebních prací |
| 17 02 03 | Plasty | realizace stavebních prací |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | úpravy a budování komunikací |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | stavba |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | Stavba |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedeny pod číslem 17 05 03 | zemní práce |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedeny pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | realizace stavebních prací |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | realizace stavebních prací |
| 20 01 28 | Barva, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | Realizace stavebních prací |
| 20 02 01 | Biologický rozložitelný odpad | přípr. práce, vegetační úpravy |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | provoz zařízení staveniště |

Doklady o uložení odpadu a jeho likvidaci na skládky budou předloženy u kolaudace.

B.2i) 	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- časové údaje -	 předpoklad realizace stavby ……………………. 2021-2022

- členění na etapy –stavba bude realizována v jedné etapě, bude však rozčleněna do

dílčích, na sebe navazujících úseků:

- stoka DV řízený protlak v ulici Partyzánská v úseku mezi	SP10-Š14

- protlak pod komunikací v ulici Měšťanská mezi šachtami		Š09-SP10

- propojení potrubí do šachty SP10

- stoka DV od vyústění do Očovského Járku po šachtu 		Š09

- stoka DV v úseku ulice Partyzánská a Sídlištní mezi šachtami	Š14-Š19

- retenční nádrž, propojení objektu se stokou DV v šachtě		Š19

- protlak pod tratí Břeclav-Přerov

- stoka DV1 od vyústění do retenční nádrže po 			Š22

- stoka C10.9 od zaústění do stávající šachty Š976b po		Š001

- stoka C10.9 v souběhu se stokou DV1			Š001-Š006

Š23-Š28

B.2j) 	náklady stavby.

Dle rozpočtu jsou náklady stavby	 …………………..

Příloha STZ:

Seznam pozemků dotčených stavbou

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem stavby