## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY | [7 empty] | JKSO
| Název oddílu |  |  | SO 111 - Přístavba výukového bazénu | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.5 - Vzduchotechnická zařízení | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Stavebník |  |  | Město Uherský Brod, Masaraykovo nám. 100, 688 17 U.Brod
| Projektant |  |  | Centroprojekt Group a.s. Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín
| Proj. části |  |  | Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | D26-V-411 |  | Jaromír Přikryl | [5 empty] | 7_2020
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Zařízení č.11 - Odvlhčování výukového bazénu | 0 | 0 | 0 | 1384
2 | Lešení | 0 | 0 | 0 | 200
3 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 1584
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | 0 | 0 | 0 | 1584
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 1584
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 5% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 1584
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Zařízení č.11 - Odvlhčování výukového bazénu
| 11.01 | Odvlhčovací, vytápěcí, větrací jednotka např. Menerga 292000 "Standard" VP/VO=2000/2000m3/h / 300/300Pa / 3.37kW / 400V / 8.9A Topný výkon vodního ohřívače QT=5+5kW / topná voda 80/60°C s připojovacími přírubami na horní straně jednotky vč. tepelného čerpadla, vodního ohřívače, filtrů a přísl., rozvaděče elekro a MaR na pravé straně jednotky u sání čerstvého vzduchu, regulační ventil vodního ohřívače ad. MaR jednotky bude kromě provozních stavů zajišťovat udržování max. hodnoty měrné vlhkosti 14.3 g/kg suchého vzduchu a bude vybavena rozhraním ModBus pro připojení jednotky na nadřazený řídící systém objektu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
|  | Uvedení do provozu autorizovaným technikem výrobce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Čidlo teploty pro kontinuální vlečné řízení teploty od teploty bazénové vody | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Koncový spínač pro řízení provozního stavu při otevřených dveřích | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 11.02 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x400 vč. Rámu do potrubí a síta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
| 11.03 | Vložky tlumiče hluku do ALP potrubí 500x280/1000 - šířka 100 - 3ks | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45
| 11.04 | Výfuková nerezová hlavice např. VHL 355 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
| 11.05 | Přívodní podlahová štěrbina např. Menerga III. - vel. 3x8mm / délka 6.5m osazená přímo na ALP potrubí s nástavci 400x100 na gumovém těsnění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
| 11.06 | Hliníková odsávací vyústka 625x145 na ALP potrubí bez regulace | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| 11.07 | Izolované ALP potrubí JKNP pro venkovní použití vč. tvarovek | 120 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 600
| 11.08 | Systémový (rozebíratelný) montážní, spojovací a těsnící materiál vč. Objímek, samolepících pásek, těsných spojek s gumovým těsněním, konzoly apod. | 65 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1384
Lešení
|  | Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo plošina | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 200
Ostatní práce
| 1. | Náklady na úpravu a přizpůsobení VZT potrubí na stavbě při montáži | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Komplexní vyzkoušení VZT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Zaregulování VZT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Zaškolení obsluhy | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0