## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY
Projekt | PS105.1 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE ELEKTROINSTALACE
Investor | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100, 688 17 UHERSKÝ BROD
Z. č. | 190346
A. č. | D26-E-202
Smlouva
Vypracoval | ING. VANŽURA
Kontroloval
Datum | 07. 2020
Zpracovatel | CENTROPROJEKT GROUP a.s.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,60
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,60% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
ROZVADĚČ RMb1 | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb2 | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb3 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
ROZVADĚČ RMb1
Rozvaděč pro řadovou zástavbu skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, s montážní deskou, IP56 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec přední/zadní díl, 800/100mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec boční díl, 400/100mm - 2ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bočnice, 2000x400mm, balení 1 pár (2ks) včetně montážního materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sada pro vnitřní spojování včetně samořezných šroubů (M6) | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný montážní materiál - lišty, šrouby a pod., a práce včetně sestavení skříní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový 22S-3, 3P, 100A, velikost 22x58mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová gG22x58 80A 500V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 25kA, A125A, tepelná spoušť, rozsah 0,8-1In | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA, 4A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B25/3, 10kA, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C6/3, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C25/3, 10kA, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C40/3, 10kA, 40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, B6A, 30mA | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 40-4-003/A, 10kA, 4p, 40A, 30mA, typ A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 a 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový, 2,80-4,00A, velikost 00/Icu=100kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový, 9,00-12,0A, velikost 00/Icu=100kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový, 14,0-20,0A, velikost 0, Icu=100kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový, 20,0-25,0A, velikost 0, Icu=100kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný boční, 1Z+1R, velikost 00-3 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé PT 4P/6A, 230VAC, do patice | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Patice PT 4P/6A, pro pomocné relé 4P/6A na DIN | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač 7A/3kW/400V, 3P+1Z/230VAC, velikost 00 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač 9A/4kW/400V, 3P/230VAC, velikost 00 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný čelní, 2Z+2R, vel.00 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Softstartér 12A IP20 5,5 kW 380...415 V AC, integrovaný by-pass, čas do 10s, elektronická ochrana proti přetížení motoru, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Softstartér 17A IP20 7,5 kW 380...415 V AC, integrovaný by-pass, čas do 10s, elektronická ochrana proti přetížení motoru, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Softstartét 25A IP20, 200-480V, 11kW, startovací napětí (40-100%), měkký start, elektronická ochrana proti přetížení motoru, DIN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hodiny spínací, 230V, 1P,8A, digitální, týdení, 50 paměťových míst | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové zpožděný návrat 24-240VAC, 1P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V, žlutá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V, zelená | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující, 1 V, 230V, 10A - rudý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z, 230V, 10A - černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z, 230V 10A - černý | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovladač stiskací prosvětlený, lícující, 1 Z + 1 V, 230...240V - zelený | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovladač stiskací prosvětlený, lícující, 1 Z + 1 V, 230...240V - rudý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-2,5 | ks | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-2,5 barevná - modrá | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-4 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-4 barevná - modrá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-10 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Ddobný spotřební materiál: propojky, spojky, bužírky, pásky, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb2
Rozvaděč oceloplechový, IP66, rozměr 800x800x210mm, 1křídlé dveře, včetně MD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B50/3, 10kA, 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA, 4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C25/3, 10kA, 25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, B6A, 30mA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, Iz=125A, SPD - T1,T2, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé PT 4P/6A, 230VAC, do patice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Patice PT 4P/6A, pro pomocné relé 4P/6A na DIN | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový BES, 5,50-8,00A, velikost 00, Icu=100kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný boční, 1Z+1R, velikost 00-3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač 7A/3kW/400V, 3P+1Z/230VAC, velikost 00 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z, 230V 10A - černý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V, zelená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V, žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-2,5 barevná - modrá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-4 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb3
Rozvaděč nástěnný oceloplechový, IP66 500x500x210mm, 1křídlé dveře, včetně MD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C6/3, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C16/3, 10kA, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, B6A, 30mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé PT 4P/6A, 230VAC, do patice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Patice PT 4P/6A, pro pomocné relé 4P/6A na DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z, 230V 10A - černý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice-2,5 barevná - modrá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
ROZVADĚČ RMb1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RMb3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 600 kg | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 100 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
KRABICE S KRYTÍM IP 66, NÁSTENNÁ, PLASTOVÁ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PANCÉŘOVÁ, PLAST, S PRŮCHODKAMI, ROZMĚR 93x93x47mm, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ 25 - 750N | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ 32 - 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB 60X100X1.00 S INT. SPOJKOU | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB 60X200X1.00 S INT. SPOJKOU | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB 60X250X1.00 ŽLAB S INT. SPOJKOU | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB 60X300X1.00 S INT. SPOJKOU | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍCHYTKY A ZÁVĚSY PRO ULOŽRNÍ KABELŮ | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V 100 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
V 200 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
V 250 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
V 300 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ - držáky, kotvy, šrouby,nosníky, přícytky kabelů a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY
Tmavě šedá skříňka, zelená zapuš./červená zapuš. tlačítka průměprůměr 22 a červené signálka, 1Z / 1V, 230V, 3A, 6kV, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmavě šedá skříňka, 1 zelená zapuš. tlač. průměprůměr 22 s návratem 1Z "Start". 230V, 3A, 6kV, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 230V, 16A; b. bílá, nástěnné provedení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka vestavná IP54/230V/16A s ochranným kolíkem, modrá. Rozměry: 62x50x43mm, rozteč otvorů pro šroubky 38x38mm. Přívod vodičů ze zadní části. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNAČ
Venkovní vypínač řazení č.1 v bílé barvě, venkovní jednotlačítkový,s krytím IP44 pro venkovní instalaci a montáží na zeď, 250V, 10A. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, LED 50W, 6130lm, ta<50°C, 123lm/W, POLYESTER/PMMA, IP65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 25 , ZŽ, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
H07V-K 6 , ZŽ, pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-R 16 mm2 ZŽ , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 7x2.5 , pevně | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 12x1.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 19x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 870 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 385 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x2.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x4 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x6 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x10 , pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x120 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ
CY-JZ 4x10 , pevně (CYKFY-J) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x4 mm2 | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
5x4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7x4 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
12x1,5 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19x4 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
Pláště kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
Svorkovnice HOP pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10/ krytá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
- na železné konstrukce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
- do zdiva, L 55mm, plastová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SP připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SR 3b svorka páska-drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování jímače u VZT zařízení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL - propojky, pásky, bužírky, lišty, tmely, šrouby a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO
2.25 dm2 VE ZDIVU
Stena do 300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE
DO 0.25 m2 VE STROPU
Vcetne vyztuze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0