## Soupis
Soupis prací
Revize č.1 – splnění dotačních podmínek
Ceny neobsahují DPH
Prořez a materiál podružný bude zohledněn pomocí jednotkových cen
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [7 empty] | 0
C. Montáž | [7 empty] | 0
D. Demontáž |  |  |  | 0 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [7 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [7 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F) | [7 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) | [7 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [7 empty] | 0
N. Zemní práce | [7 empty] | 0
O. Nátěry |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
Předběžná obhlídka |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
Nastavení centrály nouzového osvětlení |  |  |  | 8 | h |  |  | 0
Oživení systému řízení osvětlení DALI |  |  |  | 160 | h |  |  | 0
Technická podpora u instalace řízení osv. DALI |  |  |  | 30 | h |  |  | 0
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele |  |  |  | 140 | h |  |  | 0
Kontrola pospojování armovací výztuže |  |  |  | 80 | h |  |  | 0
Součet položky | [7 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  |  | 160 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 16 | h |  |  | 0
Posouzení TIČR |  |  |  | 24 | h |  |  | 0
Celkem | [7 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Licence vizualizačního SW řízení osvětlnení pro MS WINDOWS |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 |  |  | 6.301
Vzdálená správa, servis, a technická podpora 5 let řízení osv. DALI |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0 |  |  | 6.301
vestavný multisenzor DALI | širokozáběrový s měřením Lx |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Ochranné kryty svorek vestavných senzorů |  |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Vestavný PIR senzor DALI přítomnostní + příjem IR remote signálů |  |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Ochrana DALI sběrnic proti přepětí a přetížení s integrací do routrů |  |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
5-tlačítkový DALI2 ovl.panel s LED indikací scény 48x35mm bílá |  |  |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Zasuvka prům. nástěnná | IP44 | 16A/3+N+PE |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111103 | 1.26
Odpínač v krytu 20A 2P IP67 |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010 | 1.81
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW | 3x25A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac v krytu IP54/3P/15kW | 3x63A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac IP20 zap. | 1 | komplet |  | 25 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac IP20 zap. | 5 | komplet |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110043 | 1.1
Spinac IP20 zap. | 6 | komplet |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.1
Spinac IP20 zap. | 1/0 | komplet |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac IP20 zap. | Žaluziový | komplet |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110044 | 1.1
Zasuvka IP20 zap. | 1x | komplet |  | 173 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.2
Zasuvka IP20 zap. | s přepěť.ochr. | komplet |  | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.21
Spinac IP44 přisazený plast | 1 |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110021 | 1.12
Spinac IP44 přisazený plast | 5 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110023 | 1.12
Spinac IP44 přisazený plast | 6 |  |  | 23 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110024 | 1.12
Zasuvka IP44 plast |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111021 | 1.23
Zasuvka IP44 plast | 2x prubezna |  |  | 38 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111021 | 1.23
Spinac IP44 zap. | 1 |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.11
Zasuvka IP44 | 1x vičko, clon. |  |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.22
Spínač IR-pohybový 230V/10A | IP44 | Stropní |  | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150481
Nástěnný termostat podlahového vytápění 230V/16A týdenní |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  |  | 1550 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.41
Zlab pozink 62/50 | korytko 2 m | +nosník |  | 190 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020302 | 2.66
Zlab pozink 125/100 | korytko 2 m | +nosník |  | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020306 | 2.66
Zlab pozink 250/100 | korytko 2 m | +nosník |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020310 | 2.66
Zlab pozink 500/100 | korytko 2 m | +nosník |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020312 | 2.66
Kabelovy rost RI-3 | s. 300 mm-3m |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020252
Kabelovy rost pro kabely "V" | s. 300 mm SLM | kompletni |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210020252
Prichytka pro kabely "V" | pro svazek k. | kompletni |  | 50 | m |  |  | 0 | 0
Příchytka kabelu jednostran. | požárně odolná | včetně vrutu |  | 1650 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.42
Příchytka kabelu dvojitá | požárně odolná | včetně vrutu |  | 1250 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.42
Dielektricky koberec |  |  |  | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
Krabice Přístrojová | elektroinstalační |  |  | 272 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301 | 1.3
Krabice Odbočovací | elektroinstalační |  |  | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311 | 1.35
Krabice Rozbočovací | elektroinstalační |  |  | 233 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321 | 1.33
Krabice do betonu | včetně příslušenství |  |  | 95 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010454
Svorkovnice+víčko | Krabice do betonu |  |  | 95 | ks |  |  | 0 | 0
Krabice "V" IP65 E30/90 | 5P/4x 1,5mm | FK 9025 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010454
Topný kabel do podlahy | 230V/800W | 5W/m2-157,4m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Topný kabel do podlahy | 230V/1150W | 5W/m2-234,7m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Topný kabel do podlahy | 230V/320W | 5W/m2-64,3m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Topný samoregulační kabel | 230W 30W/m |  |  | 6 | m |  |  | 0 | 0
Skrinka ovladac | centralstop | kont 3/3 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210140431
Termostat 20-60 |  | 230V/10A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110102
Termostat 0-40 |  | 230V/10A |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110102
Hromosvodná soustava
Jimaci tyc | 2m | rovný konec |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220201
Podpera do zdiva |  |  |  | 170 | ks |  |  | 0 | 0
Podpera na strechu |  |  |  | 720 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka universalni |  |  |  | 250 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301
Svorka spojovaci |  |  |  | 440 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220301
Svorka krizova |  |  |  | 220 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
Svorka jimacova |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
Svorka pasek/pasek |  |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
Svorka pasek/drat |  |  |  | 40 | ks |  |  | 0 | 0 | 210220302
podstavec betonový 19kg | pro Jimaci tyc | FeZn |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
podložka gumová | pro podstavec |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Litinová zemní šachta se zkušební svorkou |  |  |  | 17 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidla dle knihy svítidel
Svítidlo A1D | DALI | 9x 35W |  | 33 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo C1 |  |  |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo D1 |  |  |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo E1 |  |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo E1D | DALI |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo EXT1 |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo EXT2 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo F1 |  |  |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo G1D | DALI |  |  | 17 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo G2D | DALI |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H1 |  |  |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H2 |  |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H3 |  |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H3a |  |  |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H4 |  |  |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H4D | DALI |  |  | 17 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H5 |  |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H5D | DALI |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H6 |  |  |  | 41 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H7D | DALI |  |  | 29 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo H8 |  |  |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo K1 |  |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo K2 |  |  |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo L1D | DALI |  |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo L2 |  |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo L3 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo L4 |  |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo M1D | DALI |  |  | 28 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo M2 |  |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo N2 |  |  |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo O2 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo P1 |  |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo P2 |  |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo Q1D | DALI |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo Q2D | DALI |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo Q3 |  |  |  | 32 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo Q4D | DALI |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo Q5D | DALI |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo R1 |  |  |  | 19 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo R2 |  |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo R3 |  |  |  | 0 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo S1 |  |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo S2 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo U1 |  |  |  | 90 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo U2 |  |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo V1 |  |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo EXT3 | Sloupek Ø168x1000mm LED 22W |  |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo EXT4 | LED Osvětlení pylonu 700W |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svítidlo EXT5 | Zemní svítidlo LED 6W 645lm |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB1 | pro CBS adresné |  |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB2 | pro CBS adresné |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB3 | pro CBS adresné |  |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB4 | pro CBS adresné |  |  | 35 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB5 | pro CBS adresné |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB6 | pro CBS adresné |  |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB7 | pro CBS adresné |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB8 | pro CBS adresné |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NB9 | pro CBS adresné |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP1 | pro CBS adresné |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP2 | pro CBS adresné |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP3 | pro CBS adresné |  |  | 41 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP4 | pro CBS adresné |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP5 | pro CBS adresné |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP6 | pro CBS adresné |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP7 | pro CBS adresné |  |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Nouzové svítidlo NP8 | pro CBS adresné |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek B.1 + LED driver 4x2,8m |  | DALI |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0
dálkový ovladač svítidel RGBW |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0
LED pásek I.1 + LED driver | 8,6m |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.2 + LED driver | 2x1,8m |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.3 + LED driver | 2x2,6m |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.4 + LED driver | 2x1,8m |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.5 + LED driver | 1,8m |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.6 + LED driver | 2,5m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.7 + LED driver 3m |  | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.8 | 2,7m | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.9 + LED driver 2,9m |  | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.10 + LED driver 1,8m |  | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.11 | 2,2m | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED RGB pásek I.12 + LED driver 4x1,0m |  | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
zesilovač signálu (4 kanály x 3A), pro RGB LED |  |  |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek I.13 + LED driver | 27,2m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
LED pásek J.1D + LED driver | 150W 25m | DALI |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS
Kabel Cu | 2x1,5 | B2caS1d1 |  | 2155 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.25
Kabel Cu | 3x1,5 | B2caS1d1 |  | 2461 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.25
Kabel Cu | 3x2,5 | B2caS1d1 |  | 1922 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel Cu | 4x1,5 | B2caS1d1 |  | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 210800109 | 2.25
Kabel Cu | 5x10 | B2caS1d1 |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x16 | B2caS1d1 |  | 74 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x35 | B2caS1d1 |  | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel Cu | 5x6 | B2caS1d1 |  | 95 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.25
Kabel Cu | 3x1,5 | B2caS1d1* |  | 2230 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.26
Kabel Cu | 3x4 | B2caS1d1* |  | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 210800107 | 2.26
Šňůra Cu | 5x6 |  |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 210802468
Vodic CY | 16 |  |  | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 210800549 | 2.38
Vodic CY | 35 |  |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 210800550 | 2.38
Vodic CY | 6 |  |  | 744 | m |  |  | 0 | 0 | 210800547 | 2.38
Vodic CY | 4 |  |  | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 210800546 | 2.38
Kabel CYKY-O | 2x1,5 |  |  | 534 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.2
Kabel CYKY-O | 2x4 |  |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210800103 | 2.2
Kabel CYKY-J | 3x1,5 |  |  | 4106 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.2
Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  |  | 2931 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x1,5 |  |  | 871 | m |  |  | 0 | 0 | 210800115 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x10 |  |  | 59 | m |  |  | 0 | 0 | 210800114 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x16 |  |  | 44 | m |  |  | 0 | 0 | 210800114 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x2,5 |  |  | 848 | m |  |  | 0 | 0 | 210800116 | 2.2
Kabel 1-CYKY-J | 5x35 |  |  | 203 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191
Kabel CYKY-J | 5x4 |  |  | 121 | m |  |  | 0 | 0 | 210800117 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x6 |  |  | 78 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.2
Kabel CYKY-O | 4x1,5 |  |  | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 210800109 | 2.2
Kabel IY(ST)Y | 4x2x0,8 |  |  | 166 | m |  |  | 0 | 0
Kabel JYTY | 2x1 |  |  | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 210810041 | 2.2
Kabel UTP | CAT 5e |  |  | 254 | m |  |  | 0 | 0
Kabel V05 SS | 3x1,5 |  |  | 54 | m |  |  | 0 | 0
Trubka | Ohebná | 1220 |  | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 210010003 | 2.64
Trubka plastová | Tuhá | 1520 |  | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 210010063 | 2.63
Trubka plastová | Tuhá | 1532 |  | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 210010064 | 2.63
Kanal instalacni+příslušenství | 140x60 | pro zásuvky |  | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 210010106
Kryci folie | 220mm |  |  | 60 | m |  |  | 0 | 0
Trubka ohebna |  | 40/32 |  | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210010124
Zemnici pasek | ZP 30x4 |  |  | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 210220001
Zemnici drat | 8 mm |  |  | 1398 | m |  |  | 0 | 0 | 210220101
Zemnici drat | 10 mm |  |  | 265 | m |  |  | 0 | 0 | 210220002
* - Kabely s funkční odolností při požáru
Celkem materiál délkový | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
Zemní práce
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Výkop kabelové rýhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 560 | m |  |  |  | 0 | 460200144
Zahoz ryhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 560 | m |  |  |  | 0 | 460560144
Celkem zemní práce | [8 empty] | 0

## Specifikace
Specifikace - seznam
Nazev |  | Pocet | J | Cena | Celkem
Rozvaděč | RH2 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R1.1 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R1.2 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R1.3 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R1.4 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R2.1 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R2.2 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | R2.3 | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | RP | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | RU | 1 | ks | 0 | 0
Ovládací panel DALI | OS | 2 | ks | 0 | 0
Centrální zdroj NO | RNO | 1 | ks | 0 | 0
Záložní zdroj UPS | 400V/10kW | 1 | ks | 0 | 0
Motor generátor | 400V/11,5kW | 1 | ks | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  |  | 0

## RH2
Specifikace č. 1
název / označení |  | rozváděč RH2 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-203
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Zakryt z plechu deleny |  |  | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Chranic | 40/4/003-G |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | 10/1N/003/C |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Chranic FI/LS | 16/1N/003/C-G |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.12
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 0.4A/D | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/D | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 21 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 32A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P+N | 16A/C | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Trafo měřící proudové | 600/5A | 15VA 0.5% | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210170307 | 6.103
Analizátor sítě | x/5A | Modbus RTU | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210160905 | 6.102
Jistic | do 630A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120503 | 6.201
Vypinaci spoust | jističe | 230V AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Zkratová spoušť jističe | V001 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120503 | 6.201
Jistic | do 250A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120502 | 6.200
Vypinaci spoust | jističe | 230V AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Nadproudová spoušť jističe | do 250A DTV |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120502 | 6.200
Pojistkovy odpinac | 000-3 |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.44
Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.42
Pojistkovy odpinac | OPV 14/3 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.42
Pojistka | PV 14 gG | do 50A | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Pojistka 400 V | PN 000 gG | do 160A | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120102
Svodič přepětí 1+2 | B+C | 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Pripojnice fazova Cu |  | 630 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070403
Pripojnice nulova Cu |  | 630 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070402
Pripojnice fazova Cu |  | 250 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 250 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 630A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Rele impulsni 1P | 32A | 1/0 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150051
Spinac packovy | DIN | 32/2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.50
Vypinaci spoust | DIN | 230V AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Skrin rozvadec 200x80x50 IP40 |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190052
Bocni kryt IP40 200x50 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Podstavec skrine 10x80x50 |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191010
Montazni panel 200x80 |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Drzak montazniho panelu |  |  | 3 | sa |  |  | 0 | 0
Hodiny spinaci | tydenni |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka radova | do průřezu | 2.5 | 147 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS | monitoring fází | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R1.1
Specifikace č. 2
název / označení |  | rozváděč R1.1 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-204
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 40/4/003-G |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | 10/1N/003/C |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 8x16A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS | monitoring fází | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Rozvodnice modulová |  | 2x4x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 | 6.131
Kryci ram Z pro rozvodnici |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.131
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 63/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R1.2
Specifikace č. 3
název / označení |  | rozváděč R1.2 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-205
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 40/4/003-G |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic | 63/4/003-G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | 6/1N/003/C |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Chranic FI/LS | 10/1N/003/C |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 8x16A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 8x20A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
DALI2 router 2x DALI | na DIN lištu | standard DT8 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
VPN client + firewall 6xPort | na DIN lištu | vč.zdroje | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Prům. switch 8 port x 10Gb | na DIN lištu | vč.zdroje | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistic instalacni | 1 P | 2A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 23 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 32A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 40A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P+N | 16A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Pomocne kontakty | jističe | DIN | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS | monitoring fází | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.6 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190051
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Podstavec skrine 10x80x40 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191010
Montazni panel 200x80 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Drzak montazniho panelu |  |  | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Pripojnice fazova Cu |  | 125 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 125 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 200A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 125/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Svorka radova | do průřezu | 2.5 | 104 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova | do průřezu | 4 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R1.3
Specifikace č. 4
název / označení |  | rozváděč R1.3 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-206
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 40/4/003-G |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 4x16A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Rozvodnice modulová |  | 2x4x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 | 6.131
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 63/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R1.4
Specifikace č. 5
název / označení |  | rozváděč R1.4 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-207
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 40/4/003-G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 4x16A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Rozvodnice modulová |  | 1x4x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 | 6.131
Kryci ram Z pro rozvodnici |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.131
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 32/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R2.1
Specifikace č. 6
název / označení |  | rozváděč R2.1 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-208
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 40/4/003-G |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | 6/1N/003/C |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Chranic FI/LS | 10/1N/003/C |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Chranic FI/LS | 16/1N/003/C-G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.12
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 8x16A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
DALI2 router 2x DALI | na DIN lištu | standard DT8 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Jistic instalacni | 1 P | 2A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Pomocne kontakty | jističe | DIN | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS | monitoring fází | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Rozvodnice modulová |  | 3x5x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 | 6.131
Kryci ram Z pro rozvodnici |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.131
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac packovy | DIN | 63/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R2.2
Specifikace č. 7
název / označení |  | rozváděč R2.2 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-209
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 25/4/003-G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic | 40/4/003-G |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic | 63/4/003-G |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.02
Chranic FI/LS | 6/1N/003/C |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Chranic FI/LS | 10/1N/003/C |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.10
Mutitstykačový set DALI2 | na DIN lištu | 8x16A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
DALI2 router 2x DALI | na DIN lištu | standard DT8 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.301
Jistic instalacni | 1 P | 2A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 25A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 40A/C | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P+N | 16A/B | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P+N | 16A/C | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Pomocne kontakty | jističe | DIN | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS | monitoring fází | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin oceloplechová, montazni panel |  | 80/150/30 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190003
Pripojnice fazova Cu |  | 160 A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 160 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojeni skrine na PE |  | do 200A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 2 vým.modul | C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.62
Spinac | 160/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112011
Pojistkovy odpinac | OPV 22/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.43
Pojistka | PV 22 gG | 100A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120102 | 6.33
Svorka radova | do průřezu | 2.5 | 122 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova | do průřezu | 4 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Svorka radova | do průřezu | 6 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## R2.3
Specifikace č. 8
název / označení |  | rozváděč R2.3 | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-210
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Chranic | 100/4/03 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Jistic instalacni | 1 P+N | 6A/B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 6A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P+N | 10A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Pojistkovy odpinac | OPV 14/3N |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.42
Pojistka | PV 14 gG | 20A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Pojistka | PV 14 gG | 50A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101 | 6.32
Rozvodnice modulová |  | 1x3x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190001 | 6.131
Lista isolovana | 3f/16 mm 80A 1m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí 1+2 | B+C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Spinac packovy | DIN | 125/3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RP
Specifikace č. 9
název / označení |  | rozváděč RP | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-211
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Automatický přepínač sítí | 40A, 4-pól |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.106
Ovladaci tlacitko | MT10+TB | 1/0 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Rozvodnice modulová |  | 1x3x12TE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190001 | 6.131
Svodič přepětí 1+2 | B+C | 3P+N | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáže | [7 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RU
Specifikace č. 10
název / označení |  | rozváděč RU |  | 1 | ks
výkres |  | D.1.4.6-212
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | LE | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/B | LE | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 1 P | 0.8A/D | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistic instalacni | 3 P | 16A/B | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Rozvodnice plastova | Pb | 2x12TE | Hag | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190001
Dvere plechove pro rozvodnici | Pb | 2x12TE | Hag | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Spinac packovy | DIN | 32/3 | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.50
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáže | [8 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [8 empty] | 0

## OS
Specifikace č. 11
název / označení |  | Ovládací panel OS | 2 | ks
výkres
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Vestavný ovládací panel 206x261mm, zápustná hloubka 40mm, 36 programovatelných tlačítek + 18x barevně odlišená indikace stavů | [9 empty] | 6.301
Celkem materiál
Celkem montáže
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## RNO
Specifikace č. 12
název / označení |  | RNO | 1 | ks
výkres |  | -
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Centrální bateriový systém (CBS) nouzového osvětlení pro 14 okruhů nouzového osvětlení s adresným monitoringem svítidel. 14Ah.
Celkem materiál
Celkem montáže
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## UPS
Specifikace č. 13
název / označení |  | UPS | 1 | ks
výkres |  | -
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Náhradní zdroj UPS 3f/3f 10kVA/10kW, provozní účinnost 96%, životnost akumulátorů 10 let dle Eurobat ze sinusovým průběhem výstupu pro zálohování dvou čerpadel o výkonu 2x 0,75kW s řízeným rozběhem pomocí autonomního řídícího systému s frekvenčními měniči. Dále budou z této UPS napájeny docházkové systémy, platební automat a jedno PC o celkovém příkonu do 1,5kW. Požadovaná doba zálohování je 3h. UPS bude se signalizací základních provozních stavů pomocí bezpotenciálových kontaktů. UPS bude dodávána jako komplet s motorgenerátorem (viz samostatná specifikace) který zajistí v případě potřeby prodloužení doby zálohování.
Celkem materiál
Celkem montáže
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## Motor generátor
Specifikace č. 14
název / označení |  | Motor generátor | 1 | ks
výkres |  | -
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Motor generátor 14,4 kVA/11,5 kW, 400V, AVR regulace, nádrž 33L, doba provozu 6 hodin, zásuky 2x230/16A, 1x 400V/16A, řídicí panel APM202 + kolečka, emise dle platné normy EUR Stage 5. Motor generátor bude dodáván jako komplet včetně UPS 10kW (viz samostatná specifikace), tak aby byl schopen prodloužit dobu zálohování této UPS.
Celkem materiál
Celkem montáže
Cenkem materiál s montáží | [7 empty] | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr - Kabelová listina
D.1.4.6.203 Rozvaděč RH2
WL | 01 | RH1 | RH1 Přívod | 1-AYKY | 3x240+120 | 0
WS | 01 |  | 1.02 C.STOP | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 41
WL | 02.2 | Stěn.uzávěry | 0.13,18,19, 1.04,28 | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 166
WL | 02.1 | RNO | 0.20 | B2caS1d1*Cu | 3x4 | 25
WS | 02 |  | 1.02 T.STOP | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 41
WL | 03 |  | Ochranné pospojování | CY 35(54) |  | 10
WS | 03 | MaR DT1 | 0.15 | CYKY-O | 2x1,5 | 40
WS | 04 | MaR DT1 | 0.15 | JYTY-O | 2x1 | 40
WS | 05.1 | RNO | 0.20 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 25
WS | 05.2 | R1.1 | 1.35 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 47
WL | 1 | R1.2 | 1.34 | B2caS1d1 Cu | 5x35 | 40
WL | 2 | R2.2 | 2.27 | B2caS1d1 Cu | 5x35 | 74
WL | 3 | R2.3 | 2.27 | B2caS1d1 Cu | 5x35 | 36
WL | 4 | RE1a | 0.18 Technologie | CYKY-J | 5x35 | 36
WL | 5 | RE1b | 0.19 Technologie | CYKY-J | 5x35 | 63
WL | 6 | DT1(MaR) | 0.15 Technologie | CYKY-J | 5x35 | 40
WL | 7 | DT2(MaR) | 1.16 | CYKY-J | 5x16 | 44
WL | 8 | R1.3 | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 5x16 | 30
WL | 9 | R2.1 | 2.02 | B2caS1d1 Cu | 5x16 | 44
WL | 9 | Výtah | 2.01 | B2caS1d1 Cu | 5x6 | 45
WS | 13 | POŽÁR | 1.02 | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 32
WL | 14 | VZT AHU1.001 | 0.15 | CYKY-J | 5x35 | 33
WL | 15 | VZT AHU2.001 | 0.15 | CYKY-J | 5x35 | 31
WL | 16 | VZT AHU3.001 | 0.15 | CYKY-J | 5x10 | 44
WL | 17 | VZT AHU6.001 | 1.20 | CYKY-J | 3x2,5 | 28
WL | 21 | Osvětlení | 0.16,17.22 | CYKY-J | 3x1,5 | 140
WL | 22 | Osvětlení | 0.15 | CYKY-J | 3x1,5 | 169
WL | 23 | Osvětlení | VZT KANÁL | CYKY-J | 3x1,5 | 117
WL | 24 | Osvětlení | 0.10,11,12 | CYKY-J | 3x1,5 | 80
WL | 25 | Osvětlení | 0.02,08,09, 21,20 | CYKY-J | 3x1,5 | 98
WL | 26 | Osvětlení | 0.01,1.02 | CYKY-J | 3x1,5 | 61
WS | 26 | Osvětlení | 0.01,1.02 | CYKY-J | 3x1,5 | 50
WL | 27 | Osvětlení | 0.03-07 | CYKY-J | 3x1,5 | 89
WL | 28 | Osvětlení | 0.18,19 | CYKY-J | 3x2,5 | 168
WL | 29 | Osvětlení | 0.18,19 | CYKY-J | 3x2,5 | 193
WL | 30 | Osvětlení | 0.18,19 | CYKY-J | 3x2,5 | 192
WL | 31 | Osvětlení | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 143
WL | 32 | Osvětlení | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 111
WL | 34 | Osvětlení | 0.13,14 | CYKY-J | 3x1,5 | 15
WL | 40 | Zásuvky 3f | 0.18,19 | CYKY-J | 5x2,5 | 84
WL | 41 | Zásuvky 3f | 0.18,19 | CYKY-J | 5x2,5 | 54
WL | 42 | Zásuvky 3f | 0.18,19 | CYKY-J | 5x2,5 | 72
WL | 43 | Zásuvky 3f | 0.18,19 | CYKY-J | 5x2,5 | 41
WL | 44 | Zásuvky 3f | 0.10 | CYKY-J | 5x2,5 | 24
WL | 45 | Zásuvky | 0.10 | CYKY-J | 3x2,5 | 23
WL | 46 | Zásuvky | 0.10 | CYKY-J | 3x2,5 | 25
WL | 47 | Zásuvky | 0.11 | CYKY-J | 3x2,5 | 30
WL | 48 | Zásuvky | 0.18,19 | CYKY-J | 3x2,5 | 73
WL | 49 | Zásuvky | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 81
WL | 50 | Zásuvky | 0.18,19 | CYKY-J | 3x2,5 | 67
WL | 51 | Zásuvky | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 81
WL | 52 | Zásuvky | 0.18 | CYKY-J | 3x2,5 | 54
WL | 53 | Zásuvky | 0.17,22 | CYKY-J | 3x2,5 | 68
WL | 54 | Zásuvky | 0.15,16 | CYKY-J | 3x2,5 | 51
WL | 55 | Zásuvky | 0.15 | CYKY-J | 3x2,5 | 37
WL | 56 | Zásuvky | VZT kanál | CYKY-J | 3x2,5 | 76
WL | 57 | Zásuvky | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 81
WL | 58 | Zásuvky | 0.18 | CYKY-J | 3x2,5 | 54
WL | 60 | Zásuvky | 0.07 | CYKY-J | 3x2,5 | 28
WL | 61 | Zásuvky | 0.07 | CYKY-J | 3x2,5 | 29
WL | 62 | Zásuvky | 0.07 | CYKY-J | 3x2,5 | 30
WL | 63 | Zásuvky | 0.03,05,07 | CYKY-J | 3x2,5 | 33
WL | 64 | Zásuvky | 0.01,02,08, 09,20,21 | CYKY-J | 3x2,5 | 50
WL | 65 | Zásuvky | 0.12 | CYKY-J | 3x2,5 | 11
WL | 66 | ČERPADLO | 0.17 | CYKY-J | 3x2,5 | 53
WL | 67 | ČERPADLO | 0.15 | CYKY-J | 3x2,5 | 50
WL | 68 | Zásuvky | 0.16 | CYKY-J | 3x2,5 | 48
WL | 69 | Zásuvky | 0.16 | CYKY-J | 3x2,5 | 48
WL | 70 | Zásuvky | 0.12 | CYKY-J | 3x2,5 | 13
WL | 71 | Zásuvky | 0.12 | CYKY-J | 3x2,5 | 13
WL | 80 | ČERPADLA | 0.12 | CYKY-J | 5x2,5 | 12
WL | 81 | ATS | 0.12 | CYKY-J | 5x2,5 | 18
WL | 82 | ATS | 0.12 | CYKY-J | 5x4 | 16
WL | 83 | ČERPADLO | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 53
WL | 84 | ČERPADLO | 0.19 | 1780 | 3x2,5 | 52
WL | 85 | ČERPADLO | 0.18 | 1250 | 3x2,5 | 21
WL | 86 | ČERPADLO | 0.18 | CYKY-J | 3x2,5 | 28
WL | 87 | ČERPADLO | 0.18 | CYKY-J | 3x2,5 | 35
WL | 88 | ČERPADLO | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 69
WL | 89 | ČERPADLO | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 69
WL | 90 | ČERPADLO | 0.19 | CYKY-J | 3x2,5 | 70
WL | 91 | PLOŠINA | 0.17 | CYKY-J | 3x2,5 | 60
WL | 92 | ROZV.TV | 0.16 | CYKY-J | 3x2,5 | 48
WL | 93 | Chl.j. ACC2.001 | VZT šachta | CYKY-J | 3x2,5 | 43
WL | 94 | top.kabel | VZT šachta | CYKY-J | 3x1,5 | 84
WL | 95 | elektroventil | 0.01 | CYKY-J | 3x1,5 | 22
WL | 96 | Zásuvky | 0.13,14 | CYKY-J | 3x2,5 | 16
WL | 101 | SF1 | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 36
WL | 102 | SF2 | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 30
WL | 103 | SF3 | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 29
WL | 104 | SF4 | 0.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 22
WL | 105 | SF5 | 0.19 | CYKY-J | 3x1,5 | 70
WL | 106 | RP | 0.14 | CYKY-J | 5x6 | 12
D.1.4.6.204 Rozvaděč R1.1
WL | 05 | RH2 | 1.34 Přívod | B2caS1d1 Cu | 5x10 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 79
WS | 05.2 | RH2 | 2.02 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 0
WS | 05.3 | R1.2 | 1.34 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 20
WS | 1 | R1.2 | 1.34 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 20
WS | 2 | Osvětlení | 1.45 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 84
WL | 1 | Osvětlení | 1.38-40,42, 43,46 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 79
WL | 2 | Osvětlení | 1.36, 1.37(linka) | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 24
WL | 3 | Osvětlení | 1.41 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 14
WL | 4 | Osvětlení | 1.35 (chodba) | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 24
WL | 5 | Osvětlení | 1.37,44,45 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 67
WL | 6 | Rekl.poutač | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 16
|  |  |  | CYKY-J | 2x4 | 20
WL | 10 | Zásuvky | 1.42,43 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 11 | Zásuvky | 1.36-38 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 12 | Zásuvky | 1.37 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 13 | Zásuvky | 1.37 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 14 | Zásuvky | 1.39,40 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 15 | Zásuvky | 1.35,46 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 16 | Zásuvky | 1.41,44 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 17 | Zásuvky | 1.44 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 24
WL | 18 | Zásuvky | 1.45 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 24
WL | 19 | Zásuvky | 1.45 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 22 | FC | 1.44,45 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 26
WL | 23 | EZS | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 16
WL | 24 | EZS | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 16
WL | 25 | EKV | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 16
WL | 26 | Zásuvky | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 27 | Zásuvky | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 28 | Zásuvky | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 29 | Zásuvky | 1.46 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 29 | SLB | 1.46 | CY 6(54) |  | 16
D.1.4.6.205 Rozvaděč R1.2
WL | 1 | RH2 | 0.13 Přívod | B2caS1d1 Cu | 5x35 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 72
WS | 05.3 | R1.1 | 1.35 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 0
WS | 05.4 | R2.1 | 2.02 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 44
WS | 4.1 | DAT.ROZV. | 1.46 | UTP |  | 0
WS | 4.2 | DAT.ROZV. | 1.46 | UTP |  | 0
WS | 4.3 | R2.2 | 2.27 | UTP |  | 39
WS | 4.4 | R2.2 | 2.27 | UTP |  | 39
WS | 4.5 | R2.1 | 2.27 | UTP |  | 44
WS | 4.6 | R2.1 | 2.02 | UTP |  | 44
WS | 4.7 | R2.1 | 2.02 | UTP |  | 44
WS | 4.8 | R2.1 | 2.02 | UTP |  | 44
WS | 1 | R1.3 | 1.17 DA1 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 110
WS | 2 | R1.1 | 1.35 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 20
WS | 2 | R1.4 | 1.35 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 50
WL | 05 | R1.1 | 1.35 | B2caS1d1 Cu | 5x10 | 20
WL | 06 | R1.4 | 1.25 | B2caS1d1 Cu | 5x6 | 50
WL | 10 | Osvětlení | 1.01,02 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 89
WL | 11 | Osvětlení | Venkovní | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 30
WL | 12 | Osvětlení | 1.02 Recepce | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 24
WL | 13 | Osvětlení | 1.02 Recepce | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 26
WL | 14 | Osvětlení | 1.12,08,20, 21,34 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 142
WL | 15 | Osvětlení | 1.03 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 39
WL | 16 | Osvětlení | 1.03 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 24
WL | 17 | Osvětlení | 1.18 | CYKY-J | 3x1,5 | 60
WL | 18 | Osvětlení | 1.25 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 63
WL | 19 | Osvětlení | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 101
WL | 20 | Osvětlení | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 98
WL | 21 | Osvětlení | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 77
WL | 22 | Osvětlení | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 145
WL | 23 | Osvětlení | 1.05,06,09, 10 | CYKY-J | 3x1,5 | 65
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 16
WL | 24 | Osvětlení | 1.05,06 | CYKY-J | 3x1,5 | 105
WL | 25 | Osvětlení | 1.09,10 | CYKY-J | 3x1,5 | 95
WL | 26 | Osvětlení | 1.07,11,13, 14,15,16 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 82
WL | 27 | Osvětlení | 1.28 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 66
WL | 28 | Osvětlení | 1.30-33 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 82
WL | 60 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 22
WL | 61 | Zásuvky | 1.03,04,20 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 43
WL | 62 | Zásuvky | 1.33 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 17
WL | 63 | Zásuvky | 1.31 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 64 | Zásuvky | 1.34 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 10
WL | 65 | Zásuvky | 1.28 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 58
WL | 66 | Zásuvky | 1.21,22 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 45
WL | 67 | Zásuvky | 1.21 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 46
WL | 68 | Zásuvky | 1.22 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 42
WL | 72 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 28
WL | 73 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 29
WL | 74 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 36
WL | 75 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 37
WL | 76 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 38
WL | 77 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 40
WL | 78 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 38
WL | 79 | FÉN | 1.04 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 39
WL | 80 | Zásuvky | 1.10 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 33
WL | 81 | Zásuvky | 1.06 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 46
WL | 84 | Vytáp.lavic | 1.20 | CYKY-J | 5x2,5 | 29
WL | 85 | Vytáp.lavic | 1.20 | CYKY-J | 5x2,5 | 29
WL | 86 | Gener.p.lázně | 1.20 | CYKY-J | 5x4 | 29
WL | 87 | Gener.p.lázně | 1.20 | CYKY-J | 3x1,5 | 29
WL | 88 | Dveř.clona | 1.01 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 24
WL | 89 | Plat.terminál | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 90 | výdej hodinek | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 91 | Zobrazovač | 1.02,04,22 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 48
WL | 92 | Zobrazovač | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 95
WL | 93 | Signalizace | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 17
WL | 94 | FC | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 30
WL | 95 | Aut.splachovač | 1.10,33 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 48
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 20
D.1.4.6.206 Rozvaděč R1.3
WL | 8 | RH2 | 0.13 Přívod | B2caS1d1 Cu | 5x16 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 62
WS | 1 | R1.2 | 1.34 DA1 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 0
WS | 2 | Ovladač | 1.02 DA1 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 10
WL | 1 | Osvětlení | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 19
WL | 2 | Osvětlení | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 18
WL | 3 | Osvětlení | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 22
WL | 5 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 6 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 24
WL | 7 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 15
WL | 8 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 14
WL | 9 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 17
WL | 10 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 11 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 12 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 13 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 14 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 15 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 15
WL | 16 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 13
WL | 17 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 13
WL | 18 | Zásuvky | 1.17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 19 | Zásuvky | 1.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 11
D.1.4.6.207 Rozvaděč R1.4
WL | 01 | R1.2 | 1.34 Přívod | B2caS1d1 | 5x6 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 79
WS | 3 | R1.2 | 1.34 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 0
WS | 2 | Osvětlení | 1.28 DA2 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 66
WL | 1 | Osvětlení | 1.23,24,26, 27 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 59
WL | 5 | Zásuvky | 1.26 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 6 | Zásuvky | 1.26 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 7 | Zásuvky | 1.27 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 19
WL | 8 | Zásuvky | 1.27 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 16
WL | 9 | Zásuvky | 1.23-25 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 21
D.1.4.6.208 Rozvaděč R2.1
WL | 9 | RH2 | 0.13 Přívod | B2caS1d1 Cu | 5x16 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 76
WS | 05.4 | R1.2 | 1.34 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 0
WS | 05.5 | R2.2 | 2.27 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 30
WS | 4 | Osvětlení | 1.29 bazén DA4 | CYKY-J | 2x1,5 | 212
WS |  | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WS | 8 | Osvětlení | 1.29 bazén DA8 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 224
WS | 9 | Osvětlení | 1.29 bazén DA9 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 208
WS |  | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WS | 10 | Osvětlení | 1.29 bazén DA10 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 238
WS | 5 | Osvětlení | 2.21.29.33,34 DA5 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 175
WS |  | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WS | 1 | Osvětlení | 1.29 Bazén DA3 | CYKY-J | 2x1,5 | 186
WS |  | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WL | 1 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x2,5 | 129
WL | 2 | 1250W | 1.29 | CYKY-J | 3x2,5 | 151
WL | 3 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x2,5 | 122
WL | 4 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 115
WL | 5 | 1250W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 137
WL | 6 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 107
WL | 7 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 102
WL | 8 | 1250W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 132
WL | 9 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 92
WL | 10 | 950W | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 96
WL | 11 | RGB LED | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 41
|  |  |  | CYKY-J | 5x1,5 | 335
WL | 12 | RGB LED | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 47
|  |  |  | CYKY-J | 5x1,5 | 268
WL | 13 | RGB LED | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 60
|  |  |  | CYKY-J | 5x1,5 | 268
WL | 14 | Osvětlení | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 92
WL | 15 | Osvětlení | 1.29 | CYKY-J | 3x1,5 | 126
WL | 16 | Osvětlení | 2.34 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 113
WL | 17 | Osvětlení | 2.33 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 62
WL | 18 | Osvětlení | 2.01 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 56
WL | 19 | Osvětlení | 2.06 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 62
WL | 20 | Osvětlení | 2.02-05 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 64
WL | 21 | Osvětlení | 2.07,08 | CYKY-J | 3x1,5 | 59
WL | 22 | Osvětlení | 2.09,10 | CYKY-J | 3x1,5 | 72
WL | 23 | Osvětlení | 2.11,12 | CYKY-J | 3x1,5 | 77
WL | 40 | Zásuvky | 2.02 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 41 | Zásuvky | 2.01,06 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 48
WL | 42 | Zásuvky | 2.34 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 37
WL | 43 | Zásuvky | 2.34 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 45
WL | 44 | Zásuvky | 2.03 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 11
WL | 45 | Zásuvky | 2.04 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 12
WL | 46 | Zásuvky | 2.33 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 44
WL | 47 | Zásuvky | 2.33 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 41
WL | 49 | Podl.vytápění | 2.02,35 | CYKY-J | 3x2,5 | 42
WL | 50 | Plat.terminál | 2.01 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 17
WL | 51 | FC | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 43
WL | 52 | Aut. Splachovač | 2.19 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 11
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 4
WL | 53 | Žaluzie | 2.33,34 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 30
|  |  |  | B2caS1d1 Cu | 4x1,5 | 75
WL | 54 | Odvlhčení | 2.33 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 30
D.1.4.6.209 Rozvaděč R2.2
WL | 2 | RH2 | 0.13 Přívod | B2caS1d1 Cu | 5x35 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 70
WS | 05.5 | R2.1 | 2.02 | IY(ST)Y4x2x0,8 |  | 0
WS | 1 | OS2 | 2.13,15,20 DA6 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 187
WS | 2 | Osvětlení | 2.21 DA7 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 236
WS | 3 | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WS | 4 | R1.2 | 1.34 | UTP |  | 0
WL | 1 | Osvětlení | 2.13,15 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 106
WL | 2 | Osvětlení | 2.20 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 81
WL | 3 | Osvětlení | 2.21 | CYKY-J | 3x1,5 | 108
WL | 4 | Osvětlení | 2.21 | CYKY-J | 3x1,5 | 128
WL | 5 | Osvětlení | 2.17 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 29
WL | 6 | Osvětlení | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 34
WL | 7 | Osvětlení | 2.20 LED | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 21
|  |  |  | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 20
WL | 8 | Osvětlení | 2.20 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 58
WL | 9 | Osvětlení | 2.21 6xL2 | CYKY-J | 3x1,5 | 48
WL | 10 | Osvětlení | 2.21 LED Vířiv. | CYKY-J | 3x1,5 | 39
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 20
WL | 11 | Osvětlení | 2.21 LED RGB | CYKY-J | 3x1,5 | 46
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 30
WL | 12 | Osvětlení | 2.21 3xL4 | CYKY-J | 3x1,5 | 26
WL | 13 | Osvětlení | 2.22,29,30 | CYKY-J | 3x1,5 | 61
WL | 14 | Osvětlení | 2.14,16,18, 19 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 87
WL | 15 | Osvětlení | 2.27 | CYKY-J | 3x1,5 | 11
WL | 31 | VÝŘIVKA | 2.21 | CYKY-J | 5x4 | 28
|  |  |  | CY 6(54) |  | 28
WL | 32 | LEDOVAČ | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 31
WL | 33 | KNEIPP | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 31
WL | 34 | Gen.par.lázně | 2.22 | CYKY-J | 3x1,5 | 33
WL | 35 | GENERÁTOR | 2.21 | CYKY-J | 5x4 | 33
WL | 36 | VYTÁPĚNÍ LAVIC | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 37 | VYTÁPĚNÍ LAVIC | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 38 | INFRALAVICE | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 39 | BIO TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 40 | BIO TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 41 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 42 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 43 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 44 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 45 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x6 | 33
WL | 46 | TOPIDLO | 2.22 | CYKY-J | 5x6 | 33
WL | 47 | REZERVA | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 48 | REZERVA | 2.22 | CYKY-J | 5x2,5 | 33
WL | 49 | NOUZ.OSV. | 2.24,25,26 | V05 SS | 3x1,5 | 54
WL | 50 | Naviják | 2.21 | CYKY-J | 3x2,5 | 23
WL | 51 | Zásuvky | 2.22 | CYKY-J | 3x2,5 | 31
WL | 52 | Zásuvky | 2.20 | CYKY-J | 3x2,5 | 30
WL | 53 | Zásuvky | 2.27 | CYKY-J | 3x2,5 | 8
WL | 56 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 21
WL | 57 | Zásuvky | 2.15,16,17 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 34
WL | 58 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 59 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 22
WL | 60 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 61 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 20
WL | 62 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 21
WL | 63 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 23
WL | 64 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 65 | Zásuvky | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 25
WL | 66 | Zásuvky | 2.18 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 15
WL | 67 | Zásuvky | 2.19 Osoušeč | B2caS1d1 Cu | 3x2,5 | 18
WL | 68 | FC | 2.15 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 24
WL | 69 | Aut. Splachovač | 2.19 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 18
|  |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 4
D.1.4.6.210 Rozvaděč R2.3
WL | 01 | RH2 | 0.13 Přívod | B2caS1d1 | 5x35 | 0
WL | 02 |  | Ochranné pospojování | CY 16(54) |  | 10
WS | 02 | MaR DT1 | 0.15 | B2caS1d1 Cu | 2x1,5 | 69
WL | 1 | ACC1.001 | Střecha | CYKY-J | 5x10 | 15
WL | 2 | AHU5.003 | Střecha | CYKY-J | 5x4 | 15
WL | 3 | ACC 3.001 | Střecha | CYKY-J | 3x2,5 | 15
WL | 4 | VPUST | Střecha | CYKY-J | 3x1,5 | 46
D.1.4.6.211 Rozvaděč RP
WL | 106 | RH2 | 0.13 Přívod 1 | CYKY-J | 5x6 | 0
WL | 107 | Zásuvky 3f | VENEK Přívod 2 | CYKY-J | 5x4 | 0
WL | 1 | UPS 10kW/3f | 0.14 Vývod | CGSG | 5x6 | 5
WS | 1 | DT1 (MaR) | 0.15 Vývod | CYKY-O | 4x1,5 | 42
D.1.4.6.212 Rozvaděč RU
WL | 01 | UPS 10kW/3f | 0.14 Přívod | CGSG | 5x6 | 5
WL | 1 | ČERP.STANICE | 0.19 | CYKY-J | 5x2,5 | 60
WL | 2 | TURNIKET | VENEK | CYKY-J | 3x1,5 | 65
WL | 3 | Zásuvky | 1.02 | CYKY-J | 3x2,5 | 28
WL | 4 | PLAT.TERM. | 1.03 | CYKY-J | 3x1,5 | 28
WL | 5 | TURNIKET | 1.02 | CYKY-J | 3x1,5 | 55
WL | 7 | TURNIKET | 2.16 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 60
WL | 8 | DT3 (MaR) | 0.15 | CYKY-J | 3x1,5 | 35
WL | 9 | Ventilátor | 0.14 | CYKY-J | 3x1,5 | 12
WL | 10 | EKV | 2.06 | B2caS1d1 Cu | 3x1,5 | 35
UPS
WS | 01 | Total stop |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 44
RNO
WS | 01 | Total stop |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 54
WS | 01 | Sepni při požáru |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 45
WL | 1 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 159
WL | 2 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 142
WL | 3 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 168
WL | 4 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 132
WL | 5 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 188
WL | 6 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 146
WL | 7 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 146
WL | 8 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 145
WL | 9 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 167
WL | 10 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 131
WL | 11 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 169
WL | 12 | Nouzové osvětlení |  | B2caS1d1*Cu | 3x1,5 | 114

## Standardy
Technické specifikace a technické standardy
Tato specifikace musí být nedílnou součástí výpisu materiálu pro výběr dodavatele. Veškeré výrobky musí být určeny
k zabudování do staveb, musí být schváleny pro použití v ČR a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem
stanovenému účelu a předpokládanému použití.
Standard | Popis standardu | Ukázka
Materiál nosný kusový
1.1 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.11 | Kompletní spínač pro přisazenou montáž s řazením kontaktů dle soupisu výměr 10A , 250V, barva bílá. IP44 Kompletní dodávka.
1.12 | Spínač pro přisazenou montáž, řazení dle soupisu výměr IP44, 10A, 250V AC, Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²). Barva bílá
1.2 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montážsložená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.21 | Zásuvka s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 2P+PE 250V/16A.. Jmenovitý výbojový proud 1,5kA(L/PE, L/N), 5kA(N/PE); maximální výbojový proud 5kA(L/PE, L/N), 10kA(N/PE); kombinovaný impulz 3kV(L/PE, L/N), 10kV(N/PE); ochranná úroveň <800V(L/N), <1,2kV(L/PE, N/PE);doba odezvy <25ns(L/N), <100ns(L/PE, N/PE). Maximální průřez vodičů 2,5mm2. Kompletní dodávka.
1.22 | Zásuvka zapuštěná jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 přimontáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Řazení:2P+PE
1.23 | Zásuvka IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE.
1.24 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž s ochranným kolíkem 250V/16A. V barvách (bílá, zelená, žlutá a oranžová) dle výkazu. S optickou signalizací signalizací přítomnosti napětí. Pro osazení do společných rámečeků. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.26 | Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná. 16 A, 380-415 V AC. 3P+N+PE Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
1.27 | Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná. 32 A, 380-415 V AC. 3P+N+PE Bezšroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
1.3 | Přístrojová krabice univerzální pro všechny přístroje s osovou vzdáleností 71mm pro rozvody 400V/16A pod omítku. krabice lze spojit v souvislou řadu. Rozměry Ø73 x 42mm. Vstupní otvory 6x Ø20mm, 1x Ø7x20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.31 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí pro povrchovou montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.. Průchodky pro vstup trubky nebo kabelů. Rozměry 95x95x50. Otvory 4x20mm. Barva RAL 7012. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5°C až 60°C. Dle ČSN 332312 tab.1 vyhovuje pro montáž na/do stavebních hmot stupně hořlavosti A-C2. Určeno pro rozvody 400V/16A. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 650°. Krytí IP54.
1.32 | Rozvodná krabice s víčkem pro rozvody 400V/16A pod omítku. Rozměry 150x150x77mm. Vstupní otvory 8x D=16-32mm, 4x D=16mm, 2x D=20mm. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.33 | Rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí 400V/16A pod omítku.. Rozměry D=73mm x 42mm. Vstupní otvory 6x D=20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.34 | Kabelová krabicová rozvodka plechová. Odbočná krabice 90 min s prodlouženou funkčností při požáru. 4 x 1,5 mm². Spojovací svorka ze žáruvzdorné keramiky. Oranžová, RAL 2003. 400V IP66
1.35 | Přístrojová krabice s víčkem univerzální pro rozvody 400V/16A pod omítku. krabice lze spojit v souvislou řadu. Rozměry Ø73 x 42mm. Vstupní otvory 6x Ø20mm, 1x Ø7x20. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.36 | Rozvodná krabice s víčkem pro rozvody 400V/16A pod omítku. Rozměry 255x205x68mm. Materiál tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid s teplotní odolností -5° až +60°. Dle ČSN zkouška žhavou smyčkou 850°. Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 370100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A-C2.
1.41 | Příchytky kabelů pro uložení kabelů pro povrchovou montáž. Příchytky uchyceny na povrch šrouby s hmoždinkami.
1.42 | Příchytky kabelů s funkční odolností při požáru E90 pro uložení kabelů pro povrchovou montáž. Příchytky uchyceny na povrch šrouby s kovovými hmoždinkami.
1.50 | Protipožární malta pro utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras. V případě nutnosti zajistí možnost dodatečných změn na vedení instalací. Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození. Vhodné pro požárně dělící konstrukce z materiálů jako je např. beton, pórobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100mm a stropy o síle 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a rozpoštědla. Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
1.60 | Zemnící svorka pro připojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru. Svorka se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokoveny ZnCr), dvě matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Připojitelnost vodičů 2,5-16mm2.
1.61 | měděná páska délky 0,5m o rozměrech 0,3x15mm. Páska určená pro použití spolu se zemnící svorkou. Standard 1.60
1.81 | Spínač, Odpínač 20A 2P otočný v krytu IP67, barva šedá, 65x92x84 mm, Spínací schopnost pro AC-22A = 20A/240V, pro AC-23A = 9,8A/240V
Materiál nosný délkový
2.2 | Celoplastový PVC kabel, Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1. Zkušební napětí 4 kV. Rozsah teplot při provozu -35 až +70 °C
2.25 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C
2.26 | Silový kabel s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, splňující zkoušku z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napetí: 0,6/1 kV, Zkušební napetí: 4 kV/50 Hz, Rozsah provozních teplot: –30 °C až +90 °C
2.38 | Kabel s Cu jádrem pro pevné uložení. Izolace je z PVC typu TI 1 podle ČSN 347410-1. Barva izolace zelená/žlutá. Jmenovité napětí 450/750V. Zkušební napětí 2kV. Teplotní odolnost -30° až +70 °. Min.dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°. Max. dovolená teplota jádra než jištění vypne zkrat +160°.
2.39 | Sdělovací kabel pro vnitřní uložení. Elektrovodivé jádro v Cu drátu tř.1 dle ČSN EN 60228, HD383. Izolace žil z PE směsi. Plášť z PVC směci. Odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2. Musí splnit zkoušku kabelů z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb.
2.63 | Tuhá elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu.
2.64 | Ohebná elektroinstalační trubka. Materiál PVC samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů a do betonu.
2.65 | Ohebná elektroinstalační trubka. Materiál samozhášivé PVC, nízká mechanická odolnost 320N/5cm. Tmavě šedá barva RAL 7038. Pro instalaci na povrch, do omítky, nebo pod omítku. Vhodné promontáž do dutých zdí, příček a stropů.
2.66 | Kabelový žlab vyrobený z pozinkovného plechu tloušťky min 0,7mm. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Kabelový žlab včetně víka, nosníku a příchytek. Neděrovaný.
2.67 | Kabelový žlab drátěný. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Kabelový žlab včetně příchytek a nosníků.
2.68 | Kabelový rošt pro uložení kabelů. Certifikovaný jako oheňodolný
2.70 | Kabelový žlab . Certifikovaný jako ohniodolný
2.71 | Korugovaná dvouplášová chránička pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Vnitřní stìna mírně zvlněná. Vysoká ohebnost trubky i při velmi malých poloněrech ohybu. Pevnost v tlaku >450 N, teplotní rozmezí -45 °C až +50 °C, krytí: IP 67 - při použití těstnících kroužků.
2.72 | Korugovaná dvouplášová chránička pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Vnější i vnitřní plášť trubky je vyroben z HDPE. Pevnost v tlaku >450 N, teplotní rozmezí -45 °C až +50 °C, krytí: IP 67 - při použití těstnících kroužků.
2.73 | Dělaná chránička pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Materiál bezhalogenový polyethylen HDPE. Pevnost v tlaku Ø 110 (06110/2) >450 N, Ø 160 (06160/2) >750 N. teplotní rozmezí -45 °C až +75 °C, krytí: IP 30.
2.73 | Devíti komorový plastový multikanál. Tento multikanál musí z hlediska technických parametrů odpovídat stávajícímu mutikanálu, kterým je předpřipravena trasa z objektu SO101 do řešeného objektu, na který se bude navazovat.
Kabely při průchodu stěnami tvořícími hranici požárních úseků budou utěsněny vhodnou protipožární technologií
Označení vodičů a kabelů (jako CY, CYKY apod.) je myšleno jako konstrukční typ kabelu běžný v ČR. Neznamená
značení žádného konkrétního výrobce nebo dodavatele.
Hromosvod+uzemnění
5.1 | Svorka spojovací 50x40 , žárově zinkováno pro spojování kruhových vodičů a spojení s plochým materiálem
5.2 | Svorka křížová , 55x55, žárově zinkováno pro křížové propojování kruhových vodičů hromosvodné soustavy
5.3 | Svorka pripojovaci 78x40x35 , žárově zinkováno pro připojení kruhového vodiče ke kovovým částem objeketů.
5.4 | Svorka univerzální 45x40x45 , žárově zinkováno pro spojení souběžné, křížové, ve tvaru T, souosé a s plochým materiálem.
5.7 | Podpěra vedení na ploché střechy. Plastová podpěra s dvojitým úchytem se zátěží z mrazuvzdorného betonu. Hmotnost 1kg. Materiál plast, uchycení vodiče volné. Rozsah uchycení 8mm.
5.14 | Stojan Fe/Zn pro jímací tyč k uchycení na ploché střeše
5.15 | Podstavec betonový k uchycení jímací tyče na ploché střeše včetně podložky zabraňující poškození střešní krytiny. Materiál vibrolitý beton, žárově pozinkovaná ocel, podložka z recyklované pryže.
5.16 | Jímací hromosvodná tyč s rovným koncem pro uchycení na ploché střechy. Délka dle specifikace.
5.50 | Typizovaná hromosvodná krabice pro zapuštěnou montáž se zkušební svorkou a nerezovým víkem o rozměrech 140 x 140 x 68 mm.
Rozvaděče, přístroje do rozvaděčů (Specifikace)
6.01 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.02 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.03 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Reagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.05 | Proudový chránič 2 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Reagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.10 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.11 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Reagující jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.12 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem a vypínací nadproudovou charakteristikou dle výkazu. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.20 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-25mm2.
6.21 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem (40 až 125A) a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Rozteč vývodů 27mm. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-50mm2.
6.31 | Válcová pojistková vložka 10x38 do 32A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.32 | Válcová pojistková vložka 14x51 do 63A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.33 | Válcová pojistková vložka 22x58 do 125A s jmenovitý proudem a charakteristikou dle výkazu výměr. Jmenovité napětí AC 500V. Vypínací schopnost 100 kA.
6.41 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38 do jmenovitého proudu 32A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.42 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 14x51 do jmenovitého proudu 63A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.43 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58 do jmenovitého proudu 125A . Počet pólů dle výkazu výměr. Jmenovité izolační napětí. 800V. Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°. Impulzní výdržné napětí 4kV. Instalace na DIN lištu.
6.44 | Pojistkový odpínač pro 3x nožové pojistky velikosti 000 do jmenovitého proudu 160A . Jmenovité izolační napětí. 800V. Jmenovitý podmíněný zkratový proud (efektivní hodnota pro AC 400 V / 160 A) = 120 kA, Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°.
6.45 | Pojistkový odpínač pro 3x nožové pojistky velikosti 1 do jmenovitého proudu 250A . Jmenovité izolační napětí. 800V. Jmenovitý podmíněný zkratový proud (efektivní hodnota pro AC 400 V / 160 A) = 120 kA, Krytí IP20. Pracovní teplota okolí -25°-+55°.
6.50 | Spínač s jmenovitým praovním proudem do 63A. S počtem pólů a jmenovitým proudem dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 0,5 až 25mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C.
6.51 | Spínač s jmenovitým praovním proudem 125A a počtem pólů dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 1,5 až 50mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C.
6.60 | Svodič bleskových proudů, první stupeň v třístupňové ochraně před přepětím – typ 1 podle ČSN EN 61643-11. zapouzdřené jiskřiště s elektronicky řízenou zapalovací spouští schopné svádět bleskové proudy do 25 kA (10/350μs). Schopnost zhášet následný proud až do 50 kA.
6.61 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Jako první a druhý stupeň v třístupňové ochraně před přepětím – typ 1 a typ 2 podle ČSN EN 61643-11. Prvky tvoří zapouzdřené jiskřiště s elektronicky řízenou zapalovací spouští schopné svádět bleskové proudy až do 25 kA (10/350 μs) a k němu paralelně řazený varistor s rychlejší reakční dobou (25 ns). Schopnost zhášet následný zkratový proud až do 25 kA bez výfuku ionizovaného plynu.
6.62 | Svodič přepětí. Druhý stupeň v 3 stupňové ochraně před přepětím - typ 2 podle ČSN EN 61643-11. Hlavní prvek tvoří varistor, schopný svádět impulzní proudy do 40 kA (8/20 μs). Možnost montáže do běžných rozvodnic a rozváděčových skříní. Konstrukce dvoudílná, sestávající se ze základny a výměnného modulu s vlastním varistorem. Dálková a vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení.
6.101 | Přístroj pro 3f monitoring napětí s BUS sběrnící pro signalizaci do centrálního zdroje nouzového osvětlení.
6.102 | Analyzátor sítě. Digitální měřící přístroj pro montáž do panelu pro měření a monitoring hlavních elektrických veličin v 3- fázové síti NN: Napětí [V], Proud [A], Výkon [W], Spotřeba [kWh], Max. napětí [V], Max. proud [A]. Digitální výstup pro dálkový odečet těchto parametrů.
6.103 | Měřící transformátor proudu s parametry dle specifikace pro montáž na přípojnice.
6.106 | Zařízení pro čtyřpólové přepínání třífázových 3N AC sítí. Zařízení umožňuje automatické nebo manuální přepnutí s LED indikací stavu přepnutí. Zařízení monitoruje podpětí, přepětí, nadfrekvenci a podfrekvenci. K signalizaci stavu přepnutí slouží 3 přepínací kontakty. Správnou funkci přepínacího modulu lze otestovat pomocním kontaktem.
6.107 | Monitorovací a přepínací modul 2P/63A/230V s funkcí automatického/manuálního přepínání mezi hlavním a bezpečnostním napájením. Přepínací modul je zároveň vybaven i funkcí monitorování izolačního stavu IT sítě spolu s generátorem testovacího proudu pro lokalizaci poruchy izolace. Jednoduchá textová hlášení pro šechny základní stavové, poruchové a alarmové hlášení pomocí grafického displeje a jejich přenos na externí kontrolní a signalizační panely.
6.108 | Transformátor zdravotnické izolovaní soustavy o výkonu dle výkazu výměr. 230/230V se zesílenou izovací vyhovující požadavkům DIN EN 61558-1 a DIN EN 61558-2 a ČSN EN 61558-2-15.
6.109 | Kryt pro transformátor zdravotnické izolované soustavy IP23
6.110 | Signalizační panel pro vizuální a akustickou signalizaci stavů zdravotnické izolované soustavy. S alfanumerickým displejem pro hlášní provozních a poruchových stavů. Přenos signálů pomocí digitální sběrnice.
6.111 | Sestava přístrojů pro monitorování stavu zdravotnické izolovoné soustavy. Monitorovací a vyhodnocovací jednotka, proudový transformátor a napájecí zdroj. Vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem a digitálním přenosem informací do informačních panelů.Sledované parametry: teplota vinutí, přetížení, izolační stav.
6.121 | Svorka pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými (plnými i slaněnými) eventuálně hliníkovými vodiči.Rozsah připojitelných vodičů je 1,5 až 25 mm2 pro plný měděný vodič. Upnutí vodiče speciálním šroubovým třmenem. Elektrovodná část z mosazi galvanicky pokoveni Ni. Šrouby s kombinovanou hlavou pro plochý i křížový šroubovák. Materiál šroubů ocel třídy 11 kalená, galvanicky upravená ZnCrCo. Materiál izolačního pouzdra polyamid PA 6, hořlavost VO dle UL 94, bez halogenů. Barva izolačního pouzdra je bílá. Upínání na lištu DIN. Maximální hodnota proudu 101A. Jmenovité izolační napětí 750V AC. Elektrická pevnost 4kV. Zkratová odolnost 1920A. Krytí IP20.
6.130 | Plastová nástěnná rozvodnice 1x12 modulů pro přístroje s vestavnou hloubkou 70mm.. Svorkovnice PE/N (6x16+7x10mm2) Samozhášivý plast
6.131 | Univerzální rozváděčový systém pro přístroje do 125A. IP31 Komplet modulová rozvodnice pro zapuštěnou montáž s kapacitou 36 až 336 modulů. Součástí dodávky skříně je kompletní přístrojový rošt s kryty přístrojů a svorkovnicemi PE a N. Třída izolace II, hloubka 110mm. Počet modulů dle specifikace.
6.132 | Univerzální rozváděčový systém pro přístroje do 125A. IP44 Komplet modulová rozvodnice pro přisazenou nebo zapuštěnou montáž s kapacitou 36 až 336 modulů. Součástí dodávky skříně je kompletní přístrojový rošt s kryty přístrojů a svorkovnicemi PE a N. Třída izolace II, hloubka 160mm, materiál: ocelový plech. Počet modulů dle specifikace.
6.200 | Kompaktní výkonový jistič do 250A s možností vestavby nadproudových a zkratových spouští, pomocných kontaktů, vypínacích a napěťových spouští a smožností motorového pohonu. Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost pro napětí 400V Icu=36kA.
6.201 | Kompaktní výkonový jistič do 630A s možností vestavby nadproudových a zkratových spouští, pomocných kontaktů, vypínacích a napěťových spouští a smožností motorového pohonu. Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost pro napětí 400V Icu=36kA.
6.202 | Kompaktní výkonový jistič do 1000A (1600A) s možností vestavby nadproudových a zkratových spouští, pomocných kontaktů, vypínacích a napěťových spouští a smožností motorového pohonu. Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost pro napětí 400V Icu=65kA.
6.204 | Kompaktní výkonový jistič do 160A s možností vestavby nadproudových a zkratových spouští, pomocných kontaktů, vypínacích a napěťových spouští a smožností motorového pohonu. Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost pro napětí 400V Icu=25kA.
6.301 | Sestava přístrojů pro automatické řízení osvětlení a světelných scén v budově na základě komunikačního protokolu DALI s podporou standardu DT8.
U rozváděčů bude výrobcem proveden konstrukční návrh včetně výrobní dokumentace.
Veškeré obvody budou před dodávkou na stavbu předem u výrobce odzkoušeny, po dodávce na stavbu bude
provedena opětovná kontrola a další odzkoušení funkce.
V rozváděčích bude ponechána dostatečná prostorová rezerva pro rozšíření náplně. Předpokládané rozměry jsou
koordinovány se stavební částí, při jejich změně zajistí dodavatel koordinaci umístění na stavbě.
Rozváděčové skříně budou v systému variabilních montovaných skříní.
Jmenovité rozměry skříní jsou "čisté" - bez vystupujících výčnělků, zabraňujících osazení jednotlivých skříní vedle
sebe bez mezer. Skříňové rozváděče budou mít v celém rozsahu stavby jednotný systém uzamykání.
Rozváděče pro modulové přístroje budou s dostatečnou vnitřní hloubkou, umožňující pohodlné protažení dodatečně
připojovaných kabelů. Použijí se veškeré vhodné doplňky nabízené výrobcem rozváděčového systému.
U rozváděčů zapuštěných do stěny bude použit "krycí rám", případně ekvivalentní úprava, zabraňující pozdějšímu
praskání omítky ve stykové spáře. U skříňových rozváděčů dotěsnění zajistí ve spolupráci s výrobcem rozváděče stavba.
Vnitřní náplň rozváděčů bude přehledně označena v souladu se systémem označení zavedeným v dokumentaci.
Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků, budou trvanlivé a odolné proti poškození.
V rozváděčích bude vhodným způsobem uvedeno aktuální obsazení jednotlivých vývodů.
Jednotlivé prvky ochrany proti přepětí budou vzájemně koordinovány dle podmínek výrobce.
Přepěťové ochrany v zásuvkových rozvodech budou koordinovány s ochranou
proti přepětí osazenou v rozváděčích. Použije se doporučení kontrétního výrobce přepěťových ochran.