## Seznam strojů a zařízení
CENTRUM POHYBOVÝCH AKTIVIT UHERSKÝ BROD
VÝMĚNA VZT JEDNOTKY Č. 2
Vzduchotechnika
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Zař. | Poz. | Položka | Počet | MJ | Jednotková cena | Celková cena
| 1 | Větrání zábavního bazénu
1 | 001 | Demontáž a ekologická likvidace stávající jednotky dle techniky (jež je přílohou technické zprávy) s těmito nutnými návaznostmi:
| 001a | Demontáž potrubí ÚT pro napojení VZT jednotky a jeho ekologická likvidace | 1 | kpl |  | 0
| 001b | Demontáž potrubí ZTI se zaslepením napojovacích bodů odpadů a ponechání pro opětovné napojení odpadů nově instalované VZT jednotky (jeho ekologická likvidace) | 1 | kpl |  | 0
| 001c | Demontáž - odpojení od Ele (napojení nové VZT jednotky dle projektu Ele) | 1 | kpl |  | 0
| 001d | Demontáž potrubí ve strojovně (cca 140m2, včetně izolace a jejich ekologická likvidace) (ponechání napojovacích bodů ve strojovně jako poslední potrubní kusy - viz výkres č. 006) | 1 | kpl |  | 0
| 001e | Po stavbou vybourání otvoru stěnou a demontáží potrubí pro sání a výfuk - nutná demontáž potrubí ÚT vedoucí z 1.NP podlahou do strojovny, včetně trasy u jednotky - předpoklad 4x DN50 iz) (zakrytí a zaslepení stupačky ÚT, aby nedošlo k poškození při transportu VZT zařízení do strojovny) | 1 | kpl |  | 0
| 001f | Opětovné zhotovení trasy ÚT v jiné trase - viz výkres č. 006 - pod potrubím a stupačka u tlumiče, jedná se o potrubí svařované o rozměru 2x DN 50iz, 2x DN100 iz a celkové délky (vzdálenosti) úpravy 20m mimo PD ÚT (přívod a zpátečka, tzn. x2 - 20m) | 1 | kpl |  | 0
| 001g | Po stavbou vybourání otvoru stěnou - demontáž VZT jednotky po komorách (největší komora bude s deskovým rekuperátorem) | 1 | kpl |  | 0
| 001h | Před demontáží VZT jednotky odpojení okruhu bazénové vody, okruh bazénové vody zaslepit mimo strovonu VZT, v prostoru technologie | 1 | kpl |  | 0
| 001i | Před demontáží VZT jednotky a po demontáží potrubí sání a výfuku, odpojení přívody vodu na fasádu a po celkové montáži VZT opětovná instalace v místě pod sacím potrubím, včetně zapravení fasády a osazení venkovního nezámrzného ventilu (cca 3x dražší než klasický ventil) | 1 | kpl |  | 0
| 001 | VZT jednotka s okruhem tepelného čerpadla, vnitřní provedení, dle techniky jež je přílohou technické zprávy této PD | 1 | ks |  | 0
| 001j | Systém MaR pro VZT jednotku (stacionární skříň, usazena dle výkresu č.6), s ovladačem na dveřích rozvaděče. | 1 | ks |  | 0
| 001k | Propojení rozvaděče MaR s periferiemi VZT jednotky (schéma bude předáno výrobcem při dodání VZT jednotky), napojení jednotky ze zadní strany (ne zhora, nebyla by reálná instalace jednotky) | 1 | kpl |  | 0
| 001l | Mod Busová karta - protokol pro napojení na centrální MaR a možnost ovládání VZT jednotky z velína | 1 | ks |  | 0
| 001m | Ztížená montáž VZT jednotky - jednotka osazená po částech a smontována na místě samém (rozdělena na tři transportní kusy) | 1 | kpl |  | 0
| 001n | Ztížená montáž potrubí ve strojovně (pracnost a nutná návaznost s ostatními profesemi) | 1 | kpl |  | 0
| 001q | 4x sifon k VZT jednotce + 8bm plastového potrubí DN 40 a napojení na stávající rozvod odvodu kondenzátu | 1 | kpl |  | 0
| 001r | Zprovoznění VZT jednotky technikem výrobce a koordinace s profesí jež jednotku napojí na stávající MaR | 1 | kpl |  | 0
| 001t | Mechanizace pro osazení a přesun VZT jednotky z venkovního prostoru do prostoru strojovny | 1 | kpl |  | 0
| 001u | Jeřáb pro vyložení VZT jednotky z návěsu do prostoru před strojovnu (k této položce taktéž započítat přípravu místa před strojovnpu pro uložení jednotky + palety apod.) | 1 | kpl |  | 0
| 001v | Servisní vypínač pro motor s FM, jeho prokabelování s motorem | 2 | ks |  | 0
| 051 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-75-4-PF/1500x1500, délky 1000mm | 1 | ks |  | 0
| 052 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-100-4-PF/1600x1500, délky 1000mm | 3 | ks |  | 0
| 601 | Napojení potrubí na sání, odvod vzduchu, přívod vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu na střechu (nutno shlédnout výkres č. 006) na stávající potrubí | 3 | kpl |  | 0
| 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné | 115 | m2 |  | 0
| 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky | 95 | m2 |  | 0
| 901 | Tepelně-akustická izolace tl. 30mm oplechována (mezipřírubová izolace) | 75 | m2 |  | 0
| 902 | Kaučuková izolace o tloušče 19mm - oplechována (potrubí sání od PRZ po VZT jednotku, zbývající izolace viz položka 901) | 193 | m2 |  | 0
| 903 | Protipožární izolace na upravované potrubí za strojovnou - nutná úprava trasy a doplnění izolace, pož. odolonost 45minut | 5 | m2 |  | 0
| 904 | Označení směru proudění vzduchu na VZT potrubí | 1 | kpl |  | 0
| 1001 | Celková koordinace s ostatními profesemi pro zdárné zhotovení zakázky | 1 | kpl |  | 0
Pomocný a spojovací materiál
PSM | 001 | Montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
| 002 | Těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0
| 003 | Spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
ZV |  | Zprovoznění vyregulování
| 001 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
D |  | Dokumentace
| 001 | Předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| 002 | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
| 003 | Měření hluku v denní a noční době | 1 | kpl |  | 0
Dop |  | Doprava
| 001 | Doprava, zdvižky, jeřáb | 1 | kpl |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  | 0