## Aguapark
Delfín VZT 1 a 2 - Úpravy centrální MaR
Popis technického řešení: Stávající VZT jednotky budou vyměněny za nové bazénové VZT jednotky s tepelným čerpadlem. Stávající VZT jednotky jsou ovládány regulačním systémem, který bude upraven pro ovládání nově dodaných VZT jednotek, tak aby byl využit k jejich ovládání stávající dispečink. Využití stávajícího regulačního systému je z důvodu: - daný systém je plně funkční - úspora nákladů, oproti dodání nového regulačního systému - max. využití stávající kabeláže - zůstane stávající dispečink
Nově dodané VZT jednotky – jejich regulace se propojí s instalovanou BMS přes komunikační protokol ModBus do stávající síťové jednotky NAE. VZT jednotky 1 a 2 s jednotkou NAE se propojí nově instalovaným datovým kabelem. Stávající systém BMS je nutno doplnit o plně kompatibilní převodník (BACNet/IP na Modbus RTU). Pro přímé ovládání nově instalovaných VZT jednotek, se využijí externí svorky Zap – Vyp., které se zapojí do stávájících regulátorů. Z důvodu, že stávající regulace bude mít nové funkce, je nutno do stávajících regulátorů vytvořit a nahrát nový SW pro ovládání nových VZT jednotek. Pro ovládání nových VZT jednotek a jejich dálkovou zprávu – dispečink, je nutno vytvořit nové grafické obrazovky a upravit stávající SW v síťové jednotce NAE. Rozsah díla: · Demontáž MaR se stávajících VZT jednotek · Připojení nových VZT jednotek do stávající MaR s max. využitím stávající kabeláže a kabelových rozvodů · Dodání nového datového propojení mezi VZT 1 a 2 s NAE · Instalace převodníku BACNet/IP na Modbus RTU · Nahrání VMD souboru do NAE · Instalace nové datové kabeláže mezi VZT 1 a 2 a NAE · Úprava zapojení stávajícího rozvaděče MaR pro VZT 1 a 2 · Zpracování dokumentace skutečného provedení · Zpracování a instalaci uživatelského software pro DDC regulátory a vizualizaci · Zaškolení obsluhy · Oživení
Název | Ks/bm/kpl | Cena v Kč / ks | Cena dodávky | Montáž | Montáž celkem | Celkem
Demontáž stávající MaR s VZT jednotek | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojení nových VZT jednotek | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Převodník BACNet/IP na Modbus RTU | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VMD soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace dotové kabeláže | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Úpravy v rozvaděči MaR | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Stabilizovaný zdroj 24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Datová přepěťová ochrana JC-SPL012 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
test 1:1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava SW pro stávající DC regulátory | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zhotovení nových obrazovek dispečinku | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Skutečné provedení projektová dokumentace | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Doprava | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0