## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 806.35
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci | 0 | 0 | 37.7
Zařízení 2 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky | 0 | 0 | 37.7
Zařízení 3 - Podtlakové větrání úklidové místnosti | 0 | 0 | 6.5
Zařízení 4 - Přirozené větrání skladu učebnic | 0 | 0 | 11.8
Zařízení 5 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci | 0 | 0 | 38
Zařízení 6 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky | 0 | 0 | 38
Zařízení 7 - Podtlakové větrání skladu | 0 | 0 | 16.65
Zařízení 8 - Podtlakové větrání skladu | 0 | 0 | 16.65
Zařízení 9 - Podtlakové větrání kuchyňky | 0 | 0 | 6.5
Zařízení 10 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci | 0 | 0 | 29
Zařízení 11 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky | 0 | 0 | 28.85
Zařízení 12 - Teplovzdušné větrání učeben – PŘÍPRAVA | 0 | 0 | 0
Zařízení 13 - Podtlakové větrání cvičné kuchyňky | 0 | 0 | 61
Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA | 0 | 0 | 358
Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA | 0 | 0 | 100
Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém – PŘPRAVA | 0 | 0 | 20
Ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR TŘÍOTÁČKOVÝ PRO ODVOD A PŘÍVOD IP44
1.01 | IP44 střešní tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
| - Pracovní bod: Průtok: 265 m3/h při 110 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2450/ 1800 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 50/ 45 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,23/ 0,18 | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO = 470/ 505 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) NO = 355/ 380 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Max. teplota = 60 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z palstu, podstavec a stříška z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem | [6 empty] | 0 | 0
| - Diagonální oběžné kolo je z ABS palstu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s trojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace F, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozbběhový kondenzátor | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
1.02 | Montážní podstavec pod ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vyroben z ocelového pozinkovaného plechu | [6 empty] | 0 | 0
| - Uvnitř je opatřen izolací proti kondenzaci s tloušťkou 11 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Výška podstavce: 300 mm | [6 empty] | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA "Motýlková"
1.03 | Zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - d=160mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Pro kruhové potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení "Motýlková" | [6 empty] | 0 | 0
| - Vyrobená z galvanizované oceli | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
1.04 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
1.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
1.11 | SPIRO PORUBÍ 160 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
1.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
1.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
1.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 1 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.7
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR TŘÍOTÁČKOVÝ PRO ODVOD A PŘÍVOD IP44
2.01 | IP44 střešní tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
| - Pracovní bod: Průtok: 290 m3/h při 110 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2450/ 1800 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 50/ 45 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,23/ 0,18 | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO = 470/ 505 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) NO = 355/ 380 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Max. teplota = 60 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z palstu, podstavec a stříška z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem | [6 empty] | 0 | 0
| - Diagonální oběžné kolo je z ABS palstu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s trojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace F, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozbběhový kondenzátor | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
2.02 | Montážní podstavec pod ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vyroben z ocelového pozinkovaného plechu | [6 empty] | 0 | 0
| - Uvnitř je opatřen izolací proti kondenzaci s tloušťkou 11 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Výška podstavce: 300 mm | [6 empty] | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA "Motýlková"
2.03 | Zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - d=160mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Pro kruhové potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení "Motýlková" | [6 empty] | 0 | 0
| - Vyrobená z galvanizované oceli | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
2.04 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
2.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
2.11 | SPIRO PORUBÍ 160 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
2.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
2.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
2.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 2 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.7
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 3 - Podtlakové větrání úklidové místnosti
VENTILÁTORY NÁSTĚNNÉ RADIÁLNÍ
3.01.01 | Motor + čelní štít do protipožární skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01.02 | Protipožární skříň tl. 40 mm, protipožární ucpávka, vývod dozadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Pracovní bod: Průtok: 50 m3/h při 90 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Protipožární provedení, určené pro montáž na omítku, bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
| - Výfuk směrem dozadu | [6 empty] | 0 | 0
| - Možnost instalovat ve svislé i vodorovné pozici | [6 empty] | 0 | 0
| - AC motor s kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana přímo v motoru, teplotní odolnost do 40 °C, krytí IPX5 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací svorkovnice umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
3.01.03 | Střešní průchodka pro průměr 80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
3.02 | Výfuková hlavice 080 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
3.03 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
3.04 | Velmi těsná zpětná klapka d=80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
3.11 | SPIRO POTRUBÍ 80, vč. tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
3.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
3.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
3.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 3 - Podtlakové větrání úklidové místnosti - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4 - Přirozené větrání skladu učebnic
MŘÍŽKA STĚNOVÁ UZAVŘENÁ ELEKTRODESIGN
4.01 | Stěnová mřížka 200x200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Upínání: pružinami | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměr mřížky: 200x200 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Bez regulace | [6 empty] | 0 | 0
| - Typ tvarování lamel: 1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozteč lamel: 20 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení: uzavřené | [6 empty] | 0 | 0
| - Povrchová úprava: eloxovaný hliník | [6 empty] | 0 | 0
| - Upínací rámeček: součástí dodávky | [6 empty] | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
4.02 | Trouba rovná se stranou do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 11.8
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 4 - Přirozené větrání skladu učebnic - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 5 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
5.01 | tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| - Pracovní bod: Průtok: 285 m3/h při 120 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ SO/ NO) = 2590/ 2150/ 1820 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ SO/ NO) = 53/ 44/ 41 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ SO/ NO) = 0,21/ 0,19/ 0,18 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ SO/ NO = 560/ 470/ 390 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 60 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=160 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s trojím vinutím, motor je vybaven tepelnou ochranou, kuličková ložiska, třída izolace F, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
5.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
5.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
5.03 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 150 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 150mm | [6 empty] | 0 | 0
5.04 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
5.05 | Výfuková hlavice 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
5.06 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
5.11 | SPIRO POTRUBÍ 160 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
5.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=160 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
5.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
5.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
5.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 5 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 6 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
6.01 | tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| - Pracovní bod: Průtok: 310 m3/h při 120 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ SO/ NO) = 2590/ 2150/ 1820 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ SO/ NO) = 53/ 44/ 41 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ SO/ NO) = 0,21/ 0,19/ 0,18 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ SO/ NO = 560/ 470/ 390 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 60 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=160 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s trojím vinutím, motor je vybaven tepelnou ochranou, kuličková ložiska, třída izolace F, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
6.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
6.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
6.03 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 150 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 150mm | [6 empty] | 0 | 0
6.04 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
6.05 | Výfuková hlavice 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
6.06 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
6.11 | SPIRO POTRUBÍ 160 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
6.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=160 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
6.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
6.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
6.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 6 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 7 - Podtlakové větrání skladu
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
7.01 | dvouotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| - Pracovní bod: Průtok: 70 m3/h při 90 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2050/ 1590 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 26/ 22 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,11/ 0,09 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ NO = 330/ 250 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 40 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=125 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s dvojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace B, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
7.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
7.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
7.03 | Požární talířový ventil odvodní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 125 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 125mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
7.04 | Výfuková hlavice 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
7.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
7.11 | SPIRO POTRUBÍ 125 , vč. tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 13.6
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
7.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=127 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
7.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
7.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
7.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 7 - Podtlakové větrání skladu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.65
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 8 - Podtlakové větrání skladu
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
8.01 | dvouotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| - Pracovní bod: Průtok: 40 m3/h při 90 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2050/ 1590 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 26/ 22 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,11/ 0,09 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ NO = 330/ 250 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 40 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=125 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s dvojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace B, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
8.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
8.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
8.03 | Požární talířový ventil odvodní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 125 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 125mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
8.04 | Výfuková hlavice 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
8.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
8.11 | SPIRO POTRUBÍ 125 , vč. tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 13.6
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
8.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=127 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
8.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
8.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
8.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 8 - Podtlakové větrání skladu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.65
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 9 - Podtlakové větrání kuchyňky
VENTILÁTORY NÁSTĚNNÉ RADIÁLNÍ
9.01.01 | Motor + čelní štít do protipožární skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01.02 | Protipožární skříň tl. 40 mm, protipožární ucpávka, vývod dozadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Pracovní bod: Průtok: 80 m3/h při 90 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Protipožární provedení, určené pro montáž na omítku, bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
| - Výfuk směrem dozadu | [6 empty] | 0 | 0
| - Možnost instalovat ve svislé i vodorovné pozici | [6 empty] | 0 | 0
| - AC motor s kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana přímo v motoru, teplotní odolnost do 40 °C, krytí IPX5 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací svorkovnice umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
9.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
9.02 | Výfuková hlavice 080 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
VÝPUSŤ KONDENZÁTU
9.03 | Výpusť kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
9.04 | Velmi těsná zpětná klapka d=80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ
9.11 | SPIRO POTRUBÍ 80 , vč. tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
9.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
9.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
9.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 9 - Podtlakové větrání kuchyňky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 10 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
10.01 | dvouotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| - Pracovní bod: Průtok: 155 m3/h při 120 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2050/ 1590 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 26/ 22 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,11/ 0,09 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ NO = 330/ 250 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 40 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=125 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s dvojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace B, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
10.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
10.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
10.03 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.6
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
10.04 | Výfuková hlavice 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
10.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
10.11 | SPIRO POTRUBÍ 125 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 25.5
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
10.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=127 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
10.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
10.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
10.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 10 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – chlapci - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 11 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
11.01 | dvouotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| - Pracovní bod: Průtok: 130 m3/h při 120 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ NO) = 2050/ 1590 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ NO) = 26/ 22 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ NO) = 0,11/ 0,09 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ NO = 330/ 250 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -20 až 40 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=125 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z plastu | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s dvojím vinutím, motor je vybaven tepelnou pojistkou, kuličková ložiska, třída izolace B, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
11.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÁ KLAPKA
11.02 | Velmi těsná zpětná klapka d=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Těsné provedení - list klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou | [6 empty] | 0 | 0
| - Vhodná pro instalaci do vertikální i horizontální polohy | [6 empty] | 0 | 0
| - Zasunuje se do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Dvoubřité těsnění | [6 empty] | 0 | 0
| - Vsuvná do potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení samotížné s magnetem | [6 empty] | 0 | 0
| - Plastová | [6 empty] | 0 | 0
| Provozní teplota do 80 °C | [6 empty] | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ
11.03 | Univerzální plastový talířový ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45
| - Univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Regulace: nastavitelným středovým elementem | [6 empty] | 0 | 0
| - Opatřen těsnicí páskou | [6 empty] | 0 | 0
| - Materiál: Polypropylen | [6 empty] | 0 | 0
| - Barva: bílá v odstínu RAL 9010 | [6 empty] | 0 | 0
| - Nízká hladina hluku | [6 empty] | 0 | 0
| - Rozměrová řada: 100 | [6 empty] | 0 | 0
| - Připojovací potrubí d = 100mm | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
11.04 | Výfuková hlavice 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
11.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
11.11 | SPIRO POTRUBÍ 125 , vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 25.5
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
11.12 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=127 mm, , tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
11.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
11.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
11.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 11 - Podtlakové větrání sociálního zázemí – dívky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.85
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 12 - Teplovzdušné větrání učeben – PŘÍPRAVA
VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ELEKTRODESIGN
12.01 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 297 | 0
| - Předpokládaný počet jednotek - 9 ks | [6 empty] | 0 | 0
| - Protiproudý rekuperátor | [6 empty] | 0 | 0
| - Parapetníí provedení 10 | [6 empty] | 0 | 0
| - Celkové množství přiváděného vzduchu +650 m3h; pext=80Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Celkové množství odváděného vzduchu -650 m3h; pext=80Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Příkon - Pel(přívod)=0,110 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Příkon - Pel(odvod)=0,138 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost rekuperace zimní (letní) - 88% (80%) | [6 empty] | 0 | 0
| - Délka x výška x hloubka = 800 x 2000 x 665 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Hmotnost: cca 297 kg | [6 empty] | 0 | 0
| - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Jednotka včetně: | [6 empty] | 0 | 0
| - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. signalizace zanesení filtru | [6 empty] | 0 | 0
| - Filtr třídy M5 - odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - By-pass klapka - servopohon CM24 | [6 empty] | 0 | 0
| - Elektrický předehřívač vzduchu -12/-9 °C; Qt=0,8 kW/230V; Qt,max= 0,9 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Elektrický ohřívač vzduchu 16/19 °C; Qt=0,6 kW/230V; Qt,max= 0,6 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Digitální regulace, řídící jednotka je umístěna uvnitř jednotky | [6 empty] | 0 | 0
| - Hlavní vypínač jednotky | [6 empty] | 0 | 0
| - Ethernet připojení | [6 empty] | 0 | 0
| - Přechod výstupu i2 vč. Samotahové klapky | [6 empty] | 0 | 0
| - Opláštění jednotky - buk | [6 empty] | 0 | 0
| - Set potrubní propojení 500 mm vč. Montážního příslušenství | [6 empty] | 0 | 0
| - Set - zákryt potrubního propojení 500 mm( pozink, pro opláštění) | [6 empty] | 0 | 0
| - Opláštění potrubního propojení 500 mm, buk | [6 empty] | 0 | 0
| - Set integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální - RAL dle uživatele, vč. Průchodek fasádou | [6 empty] | 0 | 0
| - Dotykový barevný ovládací panel s týdenním programem, barva bílá, vč. čidel teploty a čidla kvality vzduchu CO2 (umístění panelu dle požadavku uživatele) | [6 empty] | 0 | 0
12.02 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 297 | 0
| - Protiproudý rekuperátor | [6 empty] | 0 | 0
| - Parapetníí provedení 11 | [6 empty] | 0 | 0
| - Celkové množství přiváděného vzduchu +650 m3h; pext=80Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Celkové množství odváděného vzduchu -650 m3h; pext=80Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Příkon - Pel(přívod)=0,110 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Příkon - Pel(odvod)=0,138 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost rekuperace zimní (letní) - 88% (80%) | [6 empty] | 0 | 0
| - Délka x výška x hloubka = 800 x 2000 x 665 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Hmotnost: cca 297 kg | [6 empty] | 0 | 0
| - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Jednotka včetně: | [6 empty] | 0 | 0
| - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. signalizace zanesení filtru | [6 empty] | 0 | 0
| - Filtr třídy M5 - odvod vzduchu | [6 empty] | 0 | 0
| - By-pass klapka - servopohon CM24 | [6 empty] | 0 | 0
| - Elektrický předehřívač vzduchu -12/-9 °C; Qt=0,8 kW/230V; Qt,max= 0,9 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Elektrický ohřívač vzduchu 16/19 °C; Qt=0,6 kW/230V; Qt,max= 0,6 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Digitální regulace, řídící jednotka je umístěna uvnitř jednotky | [6 empty] | 0 | 0
| - Hlavní vypínač jednotky | [6 empty] | 0 | 0
| - Ethernet připojení | [6 empty] | 0 | 0
| - Přechod výstupu i2 vč. Samotahové klapky | [6 empty] | 0 | 0
| - Opláštění jednotky - buk | [6 empty] | 0 | 0
| - Set potrubní propojení 500 mm vč. Montážního příslušenství | [6 empty] | 0 | 0
| - Set - zákryt potrubního propojení 500 mm( pozink, pro opláštění) | [6 empty] | 0 | 0
| - Opláštění potrubního propojení 500 mm, buk | [6 empty] | 0 | 0
| - Set integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální - RAL dle uživatele, vč. Průchodek fasádou | [6 empty] | 0 | 0
| - Dotykový barevný ovládací panel s týdenním programem, barva bílá, vč. čidel teploty a čidla kvality vzduchu CO2 (umístění panelu dle požadavku uživatele) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
12.03 | Ohebná hadic tepelně a hlukově izolovaná d= 280 mm, s parozábranou, , tl. izolace 25 mm | bm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| - Pouze příprava - Přivedení jištěného přívodního kabelu a UTP kabelu do místa budoucího osazení jednotek - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 12 - Teplovzdušné větrání učeben – PŘÍPRAVA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 13 - Podtlakové větrání cvičné kuchyňky
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
13.01 | tříotáčkový ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4
| - Pracovní bod: Průtok: 900 m3/h při 200 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| - Otáčky (VO/ SO/ NO) = 2510/ 2200/ 1980 min-1 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výkon (VO/ SO/ NO) = 196/ 153/ 133 W | [6 empty] | 0 | 0
| - Proud (VO/ SO/ NO) = 0,79/ 0,61/ 0,54 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Průtok (0 Pa) VO/ SO/ NO = 13500/ 1160/ 1050 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| - Napětí = 230 V | [6 empty] | 0 | 0
| - Teplota = -40 až 60 °C | [6 empty] | 0 | 0
| - Průměr připojení d=250 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Skříň ventilátoru je vyrobena z ocelového galvanického plechu opatřeného epoxidovým lakem, skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Oběžné kolo je z hliníku | [6 empty] | 0 | 0
| - Motor je s trojím vinutím, motor je vybaven tepelnou ochranou, kuličková ložiska, třída izolace B, krytí IP44 | [6 empty] | 0 | 0
| - Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru | [6 empty] | 0 | 0
| - Silové připojení jištěným kabelem a zajištění doběhu ventilátoru - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
| - Ventilátor je v provedení bez časového doběhu | [6 empty] | 0 | 0
13.01.01 | Střešní průchodka pro průměr 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA "Motýlková"
13.02 | Zpětná klapka d=250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Pro kruhové potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| - Provedení "Motýlková" | [6 empty] | 0 | 0
| - Vyrobená z galvanizované oceli | [6 empty] | 0 | 0
KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT NEREZOVÝ
13.03 | Akumulační zákryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - provedení: nástěnný | [6 empty] | 0 | 0
| - rozměry: 800 x 800 x 450 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - materiál: nerez | [6 empty] | 0 | 0
| - kompletní vybavení: tukové filtry, osvětlení se svorkovnicí, vanička pro odvod kondenzátu + vypouštěcí ventil | [6 empty] | 0 | 0
| - množství odsávaného vzduchu: 300 m3h | [6 empty] | 0 | 0
| - jeden kanálový nástavec Ø160 vč. přírub | [6 empty] | 0 | 0
| - spouštění osvětlení - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
13.04 | Akumulační zákryt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - provedení: středový | [6 empty] | 0 | 0
| - rozměry: 800 x 800 x 450 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - materiál: nerez | [6 empty] | 0 | 0
| - kompletní vybavení: tukové filtry, osvětlení se svorkovnicí, vanička pro odvod kondenzátu + vypouštěcí ventil | [6 empty] | 0 | 0
| - množství odsávaného vzduchu: 300 m3h | [6 empty] | 0 | 0
| - jeden kanálový nástavec Ø160 vč. přírub | [6 empty] | 0 | 0
| - spouštění osvětlení - profese EL | [6 empty] | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
13.05 | Regulační klapka d=160 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ruční provedení | [6 empty] | 0 | 0
| - materiál: nerez | [6 empty] | 0 | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE
13.06 | Výfuková hlavice 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7
NÁTRUBEK PRO ODVOD KONDENZÁTU
13.07 | Nátrubek pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
13.11 | SPIRO POTRUBÍ 250 , vč. tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 17.5
13.12 | SPIRO POTRUBÍ 200 , vč. tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4
13.13 | SPIRO POTRUBÍ 160, vč. tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ
13.14 | Zvukově a tepelně izolovaná hadice d=254 mm, tl. izolace 50 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
13.21 | Minerální vata tl. 80 mm | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.22 | Krytí izolace ve venkovním prostředí | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
13.31 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
13.32 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 13 - Podtlakové větrání cvičné kuchyňky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA
VENKOVNÍ JEDNOTKA
14.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 22,40 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 22,40 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Přkon jmenovitý: Pel = 6,67 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz | [6 empty] | 0 | 0
| - Doporučené jištění: 3 x 20 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SEER (sezonní): 4,50 | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SCOP (sezonní): 8,09 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výška x šířka x hloubka = 1740 x 990 x 390 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Hmotnost: cca 147 kg | [6 empty] | 0 | 0
| - Odvodnění - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE
14.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | bm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
14.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 4 ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 5,60 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 6,30 kW | [6 empty] | 0 | 0
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
14.03 | Vnitřní nástěnná jednotka - 1 ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 2,80 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 3,20 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - IR Dálkový ovladač - součást balení | [6 empty] | 0 | 0
CU POTRUBÍ
14.04 | Předizolované Cu potrubí 6 | bm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.06 | Předizolované Cu potrubí 12 | bm | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.07 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.08 | Předizolované Cu potrubí 18 | bm | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA
14.09 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) do 18 kW | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
14.10 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) od 18 kW do 37 kW | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
14.11 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO R410a
14.12 | Chladivo R410a, doplnění do systému 4 kg | kpl | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
14.13 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 70
ČERPADLO KONDENZÁTU
14.14 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
OVLADAČ
14.15 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
14.16 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
14.17 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
WIFI MODUL
14.18 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
SYSTÉM DĚLICÍCH STĚN
14.19.01 | Dveřní prvek, jednokřídlový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
14.19.02 | Plná stěna | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 240
| - hodnota protihlukové izolace až 43 dB | [6 empty] | 0 | 0
| - tloušťka stěny 82 mm, akustická výplň z izolačních desek o tl. 40 mm z minerálních vláken | [6 empty] | 0 | 0
| - možnost opakované montáže a demontáže | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
| Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 358
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA
VENKOVNÍ JEDNOTKA
15.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 22,40 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 22,40 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Přkon jmenovitý: Pel = 6,67 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz | [6 empty] | 0 | 0
| - Doporučené jištění: 3 x 20 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SEER (sezonní): 4,50 | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SCOP (sezonní): 8,09 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výška x šířka x hloubka = 1740 x 990 x 390 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Hmotnost: cca 147 kg | [6 empty] | 0 | 0
| - Odvodnění - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE
15.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | bm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
15.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 7,10 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 8,00 kW | [6 empty] | 0 | 0
15.03 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 5,60 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 6,30 kW | [6 empty] | 0 | 0
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
15.04 | Vnitřní nástěnná jednotka - 1ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 2,80 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 3,20 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - IR Dálkový ovladač - součást balení | [6 empty] | 0 | 0
15.05 | Vnitřní nástěnná jednotka - 5 ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 2,20 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 2,50 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - IR Dálkový ovladač - součást balení | [6 empty] | 0 | 0
CU POTRUBÍ
15.06 | Předizolované Cu potrubí 6 | bm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.07 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.08 | Předizolované Cu potrubí 12 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.09 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | Předizolované Cu potrubí 18 | bm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA
15.11 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) do 18 kW | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) od 18 kW do 37 kW | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
15.13 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 108 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO R410a
15.14 | Chladivo R410a, doplnění do systému 5 kg | kg | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
15.15 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
ČERPADLO KONDENZÁTU
15.16 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
OVLADAČ
15.17 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
15.18 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
15.19 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
WIFI MODUL
15.20 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
| Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém – PŘÍPRAVA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém – PŘPRAVA
VENKOVNÍ JEDNOTKA
16.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém SPLIT | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 6,90 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 7,70 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Přkon jmenovitý: Pel = 2,76 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz | [6 empty] | 0 | 0
| - Doporučené jištění: 1x16 A | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SEER (sezonní): 5,62 | [6 empty] | 0 | 0
| - Účinnost SCOP (sezonní): 4,21 | [6 empty] | 0 | 0
| - Výška x šířka x hloubka = 550 x 780 x 290 mm | [6 empty] | 0 | 0
| - Hmotnost: cca 44 kg | [6 empty] | 0 | 0
| - Odvodnění - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE
16.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | bm | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
16.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0
| - Chladicí výkon: Qch = 6,90 kW | [6 empty] | 0 | 0
| - Topný výkon: Qt = 7,70 kW | [6 empty] | 0 | 0
CU POTRUBÍ
16.03 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.04 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
16.05 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO R32
16.06 | Chladivo R32, doplnění do systému 0 kg | kg | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
16.07 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
ČERPADLO KONDENZÁTU
16.08 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
OVLADAČ
16.09 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
16.10 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
16.11 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Odvod kondenzátu - profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
WIFI MODUL
16.12 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT | [6 empty] | 0 | 0
| Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém – PŘPRAVA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
[8 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady
[8 empty] | 0 | 0
N.01 | Zvedací mechanizmy | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.06 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.07 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.08 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.09 | Komplexní zkoušky, zaregulování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.010 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.11 | Autorský dozor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.12 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.13 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Pozn.: silový přívod elektro - zajistí investor | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
Projekt | D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení
Investor | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Z. č. | 2118009
A. č. | 2118009
Smlouva
Vypracoval | Ing. Michal Bíza
Kontroloval | Ing. Ivo Ondrovčík
Datum | 23.02.2021
Zpracovatel | Klimabott s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cena přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10