- Technická  zpráva

Akce			:			CHODNÍK MEZI UL. ZAHRADNÍ A SKRBOVICKOU,

2 ZASTÁVKY MHD

SO 401     :  Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce

Datum		:	06/2019

Stupeň		:	DPS

Zpracoval	:	Jiří Brodík – Autorizovaný technik ČKAIT - 1101029

SEZNAM PŘÍLOH :

SITUACE STAVBY 										 	401 – 01

ROZPOČET														401 – 02

Příloha 1	Výpočet umělého osvětlení

Příloha 2	Výstroj stožáru E1+E7

Příloha 3	Výstroj stožáru E2

Příloha 4	Výstroj stožáru E3

Příloha 5	Výstroj stožáru E4-E6, E8-E11

SO 401

1.		Základní údaje

Název stavby :				CHODNÍK MEZI UL. ZAHRADNÍ A SKRBOVICKOU,

2 ZASTÁVKY MHD

SO 401 – Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce

- Místo stavby :					Bruntál

Investor 	:						Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál

Zodpovědný projektant :	Jiří Brodík - Projektování elektrických zařízení,

IČ: 286 11 535, DIČ: CZ28611535

Číslo autorizace: ČKAIT - 1101029

Zacpalova 379/27, 74601 Opava

Tel.: +420 604 478 396

E-mail: jiri.brodik@seznam.cz

Stupeň dokumentace :		DPS

Výchozí podklady :	Šetření v místě stavby, jednání se zpracovatelem PD, situace

- 1.		Úvod

Dokumentace v Bruntále na ul. Zahradní, řešení nasvětlení přechodu pro chodce a zastávek MHD u firmy ALFUM vč. nasvětlení místní komunikace ul. Zahradní ve vzdálenosti min. 90,0m před přechodem a za přechodem.

- 2.		Rozsah projektu

- 2.1	Projekt zahrnuje :

-	Vytýčení podzemních sítí

-	Výkopy jam pro stožáry VO

-	Základy stožárů VO

-	Dodávku a montáž kompletních osvětlovacích stožárů s výzbrojí, vč. spojovacího

vedení ve stožárech

-	Dodávku a montáž kabelových rozvodů VO

-	Dodávku a montáž uzemnění stožárů VO

- 	Ochrana kabelu VO při křižování a souběhu s inženýrskými sítěmi vč. vybudování

trubních tras

-	Výkopové práce vč. konečné úpravy terénu

-   Kabelový protlak pod komunikací ul. Zahradní (+ 2x rezervní)

-	Funkční zkoušky a el. revize

Rozsah dodávky a montáže je rovněž patrný z přiložené výkresové dokumentace.

- 3.		Podkladová část

-	konzultace technického řešení se zpracovatelem úpravy komunikace a přechodu pro

chodce v Bruntále na ul. Zahradní

-	prohlídka místa dané lokality

-	vyjádření správců všech stávajících inženýrských sítí

Během zpracovávání projektové dokumentace byly požadavky města rozšířeny o další

podmínky:

- LED světelný zdroj (splněno)

- Ra ˃ 70 pro Tc = 2700K – 4000K v celé výrobní řadě pro 7 svítidel, pro přechody 2 svítidla v bílé (v Bruntále je současně teplejší barva chromatičnosti pro VO a přechody neutrální bílá nad 5000K, toto nejlépe zachovat)

- Vyřazovací charakteristika v souladu ČSN 13 201

- Řízení intenzity osvětlení pomocí DALI

- Barevné provedení svítidel RAL 9006

- Polohový systém sklonu svítidel v rozsahu +/- 15°

- Životnost min. 70.000 hodin

- Záruka 7 let

- Systém směrování světelného toku (skleněný)

- Spínací prvek  - výstup 0-10V analog v patě sloupu (PLC)

- Napájení svítidla a samostatně dalšího spotřebiče, který může být umístěn na stožáru VO, nebo 2x chránička navíc v celé délce jako příprava (v projektu je v celé délce jedna chránička většího průměru KF09075 a napříč pod komunikací Zahradí budou navíc dva protlaky jako rezervní)

- Kabeláž v zemi i ke svítidlům bude provedena pětižilovými kabely CYKY-J 5x10, respektive CYKY-J 5x1,5

- Komunikace ul. Zahradní je zatříděna do M4

Zástupce navrženého dodavatele svítidel mi podmínky potvrdil, že s nimi souhlasí.

- 4.		Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN	a katalogy

platnými v době zpracování, zejména podle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2, ČSN 33 2000- 4  - 47, ČSN 33 2000-5 - 52, ČSN 33 2000-5 - 54 ed.2, ČSN 73 6005	a ČSN EN 13201.

- 5.		Základní technické údaje

- 5.1	Rozvodná  soustava

3NPE stř 50Hz , 400V/TN-S				-	nový rozvod veřejného osvětlení

1NPE stř 50Hz , 230V/TN-S-C				-	rozvod ve stožáru VO

- 5.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000 - 4

- 41 ed.2 a PNE 33 0000-1 a opatřeními stanovenými v oddílech - 411, dále s normou  ČSN 33 2000 - 5 - 54 ed.2 a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením

od zdroje dle :	- odst. 411.1 - 411.4

- 5.3	Bilance elektrického výkonu   0,761 kW

Celkový příkon nových světelných bodů

LED svítidlo MARUT S ZP 5992lm - 2ks / 54W

LED svítidlo MARUT S G1 5000lm - 1ks / 37W

LED svítidlo MARUT S G1 8000lm - 8ks / 77W

5.4	Druh  vnějších  vlivů  (prostředí) :

Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3 a dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu el. proudem třídí na prostory dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2, změna Z1 (tabulka NA4 „prostory normální“, NA5 „prostory nebezpečné“, NA.6 „prostory zvlášť nebezpečné“) :

1 - 	Pro svítidla jsou vnější vlivy kombinací stupňů :

AB8	-	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota

-30°C až +40°C, min. krytí IP21

AD3	-	spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí IPx3

AF2	-	korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2	-	střední intenzita slunečního záření (intensita 500-700 W/m2)

AR2	-	střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr:	Z hlediska úrazu el. proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné (AD3), ale protože se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace, jsou venkovní prostory posouzeny jako prostory nebezpečné.

2 -		Kabely rozvodů pro nasvětlení přechodů a pro rozšíření sítě veřejného osvětlení jsou

uloženy v zemi.

- 5.5	Požadavky na jištění

Kabely el. rozvodů jsou proti zkratu jištěny výkonovými tavnými pojistkami.

- 5.6	Uzemnění

Stožáry VO budou uzemněny kulatinou FeZn prům. 10mm na strojený zemnič FeZn prům. 10mm, který zároveň plní ochranu proti úderu blesku. Spoje v zemi provést  svařováním, šroubováním a opatřit ochranným nátěrem proti korozi. Přechody ze země na povrch budou opatřeny z/ž bužírkou.

- 6.		Popis  technického  řešení

- 6.1	Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu.

- Projekt řeší v Bruntále na ul. Zahradní, v lokalitě firmy ALFUN, osvětlení spojovacího krčku za garážemi mezi ul. Zahradní a Skrbovickou (cyklostezka), na ul. Zahradní nasvětlení přechodu pro chodce, osvětlení autobusových zastávek MHD a osvětlení komunikace ul. Zahradní v délce min. 90m před přechodem, a to z obou směrů.

- Stávající přípojný stožár veřejného osvětlení je součástí nasvětlení cyklostezky. Jedná se o sadový bezpaticový stožár dl. cca 4 – 5 m nad terénem, vystrojený LED svítidlem a označený číslem 404589. Rozvody VO stáv. osvětlení kolem cyklostezky jsou dle vyjádření Technických služeb Bruntál provedeny kabely CYKY 4x10. Součástí rozvodů VO je dále uzemňovací vodič FeZn 10.

- Dle vyjádření Technických služeb Bruntál měly být provedeny nové rozvody pro rozšíření veřejného osvětlení kabely CYKY-J 4x10. Dle požadavku města budou ale kabelové rozvody řešeny kab. CYKY-J 5x10 ulož. v ochranné trubce KF09075 (+1x tr. KF09075 v celé délce rozvodů VO mezi stožáry jako rezervní), uložené společně s uzemněním – vodičem FeZn 10 ve výkopu 35/80cm (35/60cm v chodníku) - volný terén, při křížení cyklostezky a pod vjezdy ve výkopu 50/120cm. Křížení kVO a uzemnění napříč pod ul. Zahradní se provede v kabelovém protlaku dl. 8,2m, hl. min. 1,2m + 2x stejný kabelový protlak jako rezervní, přičemž zápichové jámy nebudou narušovat asfaltový povrch ul. Zahradní.

- Všechny použité ocelové stožáry budou bezpaticovém, vyrobené podle evropské normy EN 40-5, v úpravě žárový zinek. Přechod stožáru ze země na povrch bude doplněn ocelovou manžetou proti prorezivění. Stožáry budou usazeny do betonového základu dle doporučení výrobce stožárů. V nových stožárech VO bude vždy osazena pojistková rozvodnice se dvěma pojistkami E14, do 6A (u osvětlovacího bodu E1+E7 3x E14 pro poj. Do 6A), pro LED svítidlo umístěné na stožáru, přičemž stožár bude osazen tak, aby montážní otvor byl vždy v protisměru přijíždějících vozidel. Propojení LED svítidel s pojistkovou rozvodnicí se provede kabelem CYKY-J 5x1,5. Všechna použitá LED svítidla budou vybavena systémem DALI. Stožáry budou umístěny za vnější chodníkovou obrubou nebo mi. 1,0 za silniční obrubou.

Výstroj stožáru E1+E7

Stožár JB 10 dl. 8,2m nad terénem a vetknutém 1,5m do země (celková délka 9,7m) na vrcholu s výložníkem UD1/76-1250 s LED svítidlem MARUT S G1 8000lm, 1x77W a s výložníkem UNI 1-3000 bandimex ve výšce 6,0m nad terénem a svítidlem LED MARUT S ZP 5992lm, 1x54W.

Výstroj stožáru E2

Stožár STP6 dl. 6,0m nad terénem a vetknutém 1,5m do země (celková délka 7,5m) s výložníkem UD1-3000/C a svítidlem LED MARUT S ZP 5992lm, 1x54W.

Výstroj stožáru E3

Stožár STB 5-B dl. 5,0m nad terénem a vetknutém0,8m do země (celková délka 5,8m), bez výložníku, se svítidlem MARUT S G1 5000lm, 1x37W

Výstroj stožárů E4-E6, E8-E11

Stožár STB 8-B dl. 8,0m nad terénem a vetknutém 1,0m do země (celková délka 9,0m) s výložníkem UD1/76-1250 a svítidlem LED MARUT S G1 8000lm, 1x77W.

Oboustranné nasvětlení autobusových zastávek bylo provedeno na základě požadavku zpracovatele komunikace. Takové řešení je ještě otázkou další diskuse.

Název vedení	:      	rozvody veřejného osvětlení zemním  kabelem CYKY

Napěťová soustava	:      		3+PEN 50Hz stř. 420/230V / TN-S

Provozovatel 	:  			Město Bruntál (Technické služby města Bruntálu)

Terén a námraz. oblast	:	  	mírně zvlněný, N3

Vodiče, kabely	:	  	zemní kabel CYKY-J 5x10

nosnost půdy	:	  	0,12 – 0,25 Mpa

Uložení vedení	:	  	kabel CYKY-J 5x10 uložený v zemi

Uzemnění	:	  	vodičem FeZn 10 uloženém ve výkopu pro kVO

Ochrana před nebezpečným

dotykem	:      	izolací, polohou

Ochrana proti přepětí	:	  	stávající v síti VO a v nových svítidlech MARUT

Délka vedení	:	  	kabel CYKY-J 5x10  	l= 310,0m, skut. dl. 322,0m

kabel CYKY-J 5x1,5    l=110,0m, skut. dl. 116,0m

- Po ukončení stavby se terén uvede do původního stavu.

6.2 	Způsob  uložení  zemnící  kulatiny  do  terénu

1) 		Dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 se uložení zemničů provádí dvěma způsoby a to jako  základový zemnič, tak jako strojený zemnič, který je uložen ve výkopu v zemině pod kabelem VO. Ve  výkopu nesmí být kameny, škvára atd., ale měla by být v nich hlína .

2) 	Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti  korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou  apod.). Dle normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

3) 	Všechny uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy opatřit pasivní ochranou a  to nejméně 30cm pod a 20cm nad povrchem. Dle normy ČSN 33 2000-5-54  ed.3. Výstup vodiče nad terén se označí žlutozelenou bužírkou.

4) 	Všechny přechody základového (strojeného) zemniče na přechodu z betonu do země se  musí chránit pasivní ochranou a to nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi, na  přechodu z betonu na povrch se musí chránit nejméně 10cm v betonu a 20cm nad  povrchem. Dle normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

6.3 	Čištění svítidla a údržba

Čištění svítidel a údržba bude prováděna dle příslušných ČSN. Výměna světlených zdrojů bude prováděna skupinově po době životnosti, nebo v případech, kdy osvětlenost klesne pod 80%. Čištění svítidel bude prováděno minimálně jedenkrát ročně. Po provedení instalace budou provedeny funkční zkoušky a vypracovaná el. revize.

- 7.		Zásady  bezpečnosti  práce

- 7.1 - Bezpečnost  z  hlediska  úrazu  el. proudem  bude  zajištěna :

- 	ochranou  dle  bodu  5.2  této  zprávy.

- 7.2 - Obsluha  a  práce  na  el. zařízení  musí  být  prováděna  dle :

-	ČSN EN 50 110-1,2 ed.2  a  v  souladu  s  vyhláškou  č. 50/1978.

- 7.3 - Povinnosti  montážní  organizace :

- 	uložení kabelů bude provedeno v souladu s normami ČSN zejména s ČSN 33 2000

- 5 - 52,  ČSN 73 6005, dále s vyhláškami a platnými předpisy

-	výkopové práce nesmí být zahájeny pokud nebudou vytýčeny podzemní sítě

-	již realizované inženýrské sítě musí být chráněny proti mechanickému poškození

-	před zahájením provádění prací na veřejném osvětlení přizvat na stavbu zástupce  Technických služeb Bruntál, kontakt pan Lahučký, mobil 721 878 717

-	před záhozem kabelové rýhy požádat technický dozor stavby o  kontrolu uložení kabelů

-	před uvedením do provozu je nutné zajistit geodetické zaměření

-	zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací