## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {80bceabe-5df5-48b3-bb03-04585c394c3c}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Amperdesign | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Regenerace sídliště Kamenec - 3. etapa | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrava | [8 empty] | Datum: |  | 22. 9. 2020 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
|  |  | Amper design, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Amper design, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Amperdesign
| Stavba: | [6 empty] | Regenerace sídliště Kamenec - 3. etapa
| Místo: | [6 empty] | Ostrava | [6 empty] | Datum: |  | 22. 9. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava | [6 empty] | Projektant: |  | Amper design, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Amper design, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {80bceabe-5df5-48b3-bb03-04585c394c3c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 401 |  |  |  | Veřejné osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8797bf88-24b9-4ff2-9809-a4354b1167a1} | {80bceabe-5df5-48b3-bb03-04585c394c3c} | 2

## SO 401 - Veřejné osvětlení
{8797bf88-24b9-4ff2-9809-a4354b1167a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Regenerace sídliště Kamenec - 3. etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 22. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Amper design, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Amper design, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Regenerace sídliště Kamenec - 3. etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 22. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava |  |  | Projektant: | Amper design, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Amper design, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D1 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D2 - Demontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D3 - Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce,ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Regenerace sídliště Kamenec - 3. etapa
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 22. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava |  |  | Projektant: | Amper design, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Amper design, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.2783 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.2783 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.453 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 131.5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649094017
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,35 |  | 105 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,35 |  | 24.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABELOVÉ SPOJKY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131313101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 18.25 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421389773
| VV |  | "KABELOVÉ SPOJKY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*0,80*2 |  | 1.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*1,00*3 |  | 1.08 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*1,00*5 |  | 1.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*1,70*10 |  | 13.77 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.25 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132312111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 3.7 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763307327
| VV |  | "Výkop drážky pro uložení zemniče | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,10*0,10 |  | 3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODNÍK + STÁNÍ PRO KONTEJNERY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,10*0,10 |  | 0.7 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.7 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132312211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 87.18 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531270992
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,35*0,60 |  | 63 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODNÍK + STÁNÍ PRO KONTEJNERY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,35*0,36 |  | 8.82 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOMUNIKACE | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00*0,50*0,96 |  | 15.36 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.18 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 32.733 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240921434
| VV |  | "VÝKOPEK NAHRAZENÝ PÍSKOVÝM LOŽEM | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,425 |  | 19.425 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPEK NAHRAZENÝ SEDLOVÝM LOŽEM Z BETONU | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60 |  | 1.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPEK NAHRAZENÝ OBETONOVÁNÍM CHRÁNIČEK | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,88 |  | 2.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVOZ 10% PŘESÁTÉ ZEMINY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,617*0,10 |  | 6.362 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPEK NAHRAZENÝ ZÁKLADY SLOUPŮ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,35*3 |  | 0.378 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,35*5 |  | 0.63 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*0,45*4 |  | 1.458 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.733 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 58.919 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180331713
| VV |  | 32,733*1,80 |  | 58.919 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 26.3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328660328
| VV |  | 131,50*0,20 |  | 26.3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 3.7 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569277287
| VV |  | "Výkop drážky pro uložení zemniče | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,10*0,10 |  | 3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODNÍK + STÁNÍ PRO KONTEJNERY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,10*0,10 |  | 0.7 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.7 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 0.666 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065959282
| VV |  | 3,70*0,10*1,80 |  | 0.666 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 59.917 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722731912
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,35*0,45 |  | 47.25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODNÍK + STÁNÍ PRO KONTEJNERY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,35*0,21 |  | 5.145 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABELOVÉ SPOJKY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*0,80*2 |  | 1.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,65*3 |  | 0.702 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,65*5 |  | 1.17 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*1,25*4 |  | 4.05 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.917 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 10.785 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502237707
| VV |  | 59,917*0,10*1,80 |  | 10.785 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175111209 | Příplatek za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 63.617 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330116907
| VV |  | 3,70+59,917 |  | 63.617 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 131.5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52198647
14 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 131.5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750004152
15 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.973 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760055533
| VV |  | 131,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.973 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.8253 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 174111102 | Vyplnění s hutněním | m3 | 1.105 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321243043
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,55*3 |  | 0.207 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,55*5 |  | 0.345 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*1,10*4 |  | 0.553 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.105 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 4/8 | t | 2.21 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433912592
| VV |  | 1,105*2,00 |  | 2.21 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.306 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4533 | 0.75071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94790290
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,05*3 |  | 0.054 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,05*5 |  | 0.09 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*0,05*4 |  | 0.162 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.306 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274352221 | Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m | m2 | 4.208 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00523 | 0.022008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350140094
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,20*0,20*3 |  | 0.754 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,20*0,20*5 |  | 1.256 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,25*0,35*4 |  | 2.198 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.208 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274352222 | Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m | m2 | 4.208 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135147037
21 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 1.658 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4533 | 4.0676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253100819
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,30*3-3,14*0,20*0,20*0,30*3 |  | 0.211 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,30*5-3,14*0,20*0,20*0,30*5 |  | 0.352 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*0,40*4-3,14*0,20*0,20*0,40*4 |  | 1.095 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.658 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 275313811-1 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.502 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4533 | 1.2316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775900343
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,30*3 |  | 0.113 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,30*5 |  | 0.188 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,40*4 |  | 0.201 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.502 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 275313811-2 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.476 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4533 | 1.1678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887165187
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,20*3 |  | 0.075 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,20*0,20*0,20*5 |  | 0.126 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,25*0,25*0,35*4 |  | 0.275 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.476 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871395231 | Trubka PVC DN 400 pro ustavení dříku | m | 14 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02684 | 0.37576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265832468
| VV |  | "STOŽÁR 5M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*3 |  | 2.85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 5M SKLÁPĚCÍ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*5 |  | 4.75 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STOŽÁR 8M | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60*4 |  | 6.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 19.425 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34869600
| VV |  | "ZELEŇ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00*0,35*0,15 |  | 15.75 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODNÍK + STÁNÍ PRO KONTEJNERY | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*0,35*0,15 |  | 3.675 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.425 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452312151 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470352734
| VV |  | "KOMUNIKACE | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00*0,50*0,10 |  | 1.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 899623151 | Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 2.88 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275832549
| VV |  | "KOMUNIKACE | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00*0,50*0,18 |  | 2.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol1 | Svítidlo - typ A | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo - typ A - LED uliční svítidlo, s 24 LED zdroji napájenými 350mA s optikou pro úzké vozovky. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný Světle šedá. Difuzor: tvrzené ploché sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Pro boční montáž na nástavce Ø34/42mm je třeba objednat zvlášť adaptér (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Rozměry: 655 x 362 x 155 mm Příkon svítidla: 28 W Světelný tok: 3721 lm Světelný výkon svítidel: 133 lm/W Hmotnost: 9,35 kg Scx: 0.05 m² · ndex podáni barev - CRI min.:70 · Předřadník:1 x 96271178 DRV OS OT 60W 1.05A 115V D #1A0 4DIMLT2 · Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin · Barevná tolerance v místě (MacAdam):5 · Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*:L90 100000h při/u 25°C · Příkon svítidla*:28 W Výkonový faktor = 0,95 Předřadníky nově projektovaných svítidel umožňovat tzv. režim autonomního stmívání: • stupeň 1: od zapnutí do 22:00 100% intenzita • stupeň 2: 22:00 až 23:00 75% intenzita • stupeň 3: 23:00 až 04:00 50% intenzita • stupeň 4: 04:00 až 05:00 75% intenzita • stupeň 5: 05:00 až ‚čas vypnutí 100%intenzita Funkce : konstantní světelný tok-CLO – aktivovaná. | [18 empty] | P | 3
29 | K | Pol2 | Svítidlo - typ B | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo - typ B - LED uliční svítidlo s 24 LED zdroji napájenými 350mA, s optikou pro extra široké ulice. LED předřadník. Elektrická třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný Světle šedá. Difuzor: tvrzené ploché sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Pro boční montáž na nástavce Ø34/42mm je třeba objednat zvlášť adaptér (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Rozměry: 655 x 362 x 155 mm Příkon svítidla: 28 W Světelný tok: 3721 lm Světelný výkon svítidel: 133 lm/W Hmotnost: 9,35 kg Scx: 0.05 m² · ndex podáni barev - CRI min.:70 · Předřadník:1 x 96271178 DRV OS OT 60W 1.05A 115V D #1A0 4DIMLT2 · Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin · Barevná tolerance v místě (MacAdam):5 · Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*:L90 100000h při/u 25°C · Příkon svítidla*:28 W Výkonový faktor = 0,95 Předřadníky nově projektovaných svítidel umožňovat tzv. režim autonomního stmívání: • stupeň 1: od zapnutí do 22:00 100% intenzita • stupeň 2: 22:00 až 23:00 75% intenzita • stupeň 3: 23:00 až 04:00 50% intenzita • stupeň 4: 04:00 až 05:00 75% intenzita • stupeň 5: 05:00 až ‚čas vypnutí 100%intenzita Funkce : konstantní světelný tok-CLO – aktivovaná. | [18 empty] | P | 3
30 | K | Pol3 | Svítidlo - typ C | ks | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo - typ C - LED uliční svítidlo s 12 LED zdroji napájenými 350mA, s optikou pro úzké vozovky. LED předřadník. Elektrická třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: tvrzené sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Montáž na vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°/5°/10°) nebo boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°/-5°/-10°/-15°). Pro boční montáž na nástavce Ø34/42mm je třeba objednat zvlášť adaptér (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Rozměry: 598 x 232 x 149 mm Příkon svítidla: 15 W Světelný tok: 2053 lm Světelný výkon svítidel: 137 lm/W Hmotnost: 7,4 kg Scx: 0.05 m² · Předřadník:1 x 87500662 DRV TR LCA 30W 700mA 75V D · Teplota chromatičnosti:3000 Kelvin · Barevná tolerance v místě (MacAdam):5 · Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*:L95 100000h při/u 25°C Příkon svítidla*:15 W Výkonový faktor = 0,99 Předřadníky nově projektovaných svítidel umožňovat tzv. režim autonomního stmívání: • stupeň 1: od zapnutí do 22:00 100% intenzita • stupeň 2: 22:00 až 23:00 75% intenzita • stupeň 3: 23:00 až 04:00 50% intenzita • stupeň 4: 04:00 až 05:00 75% intenzita • stupeň 5: 05:00 až ‚čas vypnutí 100%intenzita Funkce : konstantní světelný tok-CLO – aktivovaná. | [18 empty] | P | 3
31 | K | Pol4 | Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár, třístupňový jmen. výšky 5 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (Ø114/76/60 mm) | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár, třístupňový jmen. výšky 5 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (Ø114/76/60 mm), tloušťka stěn trubek všech stupňů dříku min. 4 mm, délka vetknutí dříku do země min. 0,8 m, ochranná manžeta v místě vetknutí z plechu tloušťky min. 3 mm, povrch. úprava celého stožáru oboustranným žár. zinkováním, zapuštěná dvířka 100x400 mm s uzamykáním na trojúhelníkový klíč,výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění 200 mm nad úrovní vetknutí) | [18 empty] | P | 3
32 | K | Pol5 | Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár, třístupňový jmen. výšky 8 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (Ø159/114/102 mm) | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár, třístupňový jmen. výšky 8 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (Ø159/114/102 mm), tloušťka stěn trubek všech stupňů dříku min. 6/6/5 mm, délka vetknutí dříku do země min. 1 m, ochranná manžeta v místě vetknutí z plechu tloušťky min. 3 mm, povrch. úprava celého stožáru oboustranným žár. zinkováním, zapuštěná dvířka 100-120 x350-400 mm s uzamykáním na trojúhelníkový klíč,výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění 200 mm nad úrovní vetknutí) | [18 empty] | P | 3
33 | K | Pol6 | Jednoramenný výložník, Výška 1,8m, průměr 102/60mm, vyložení 1m, Vodorovný sklon trubky 4˚ vzhůru, povrch. úprava oboustranným žár. zinkováním | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
34 | K | Pol7 | Jednoramenný výložník, Výška 1,8m, průměr 102/60mm, vyložení 2m, Vodorovný sklon trubky 4˚ vzhůru, povrch. úprava oboustranným žár. zinkováním | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
35 | K | Pol8 | Sklápěcí osvětlovací stožár jmenovité výšky 5m | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Sklápěcí osvětlovací stožár jmenovité výšky 5m, vyvažován pomocí hydraulického sklápěcího zařízení. Spodní průměr stožáru 168mm, horní díl pak 114mm, osazen čepem pro svítidlo průměru 60mm. Stožár nesmí mít dvířka jako anti-vandalové provedení, přístup ke svorkovnici je možný až po sklopení. Vrcholové zatížení až 90kg. Hloubka vetknutí 800mm. Kloub stožáru je umístěn 310mm nad úrovní vetknutí. Sklápění pomocí menšího hydraulického zařízení umožňuje zastavení sklápění v kterékoliv poloze (zavřením ventilu), což je důležité při instalacích ve svažitém terénu – stožár se zastaví před terénem. Kloub stožáru nevyžaduje pravidelnou údržbu, je rovněž žárově zinkován, jedná se o suchý provoz bez mazání. Stožár je žárově zinkován ponorem z vnější i vnitřní strany, pojistné kroužky osy kloubu jsou z nerezavějící oceli. | [18 empty] | P | 3
36 | K | Pol9 | Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh (min. IP2X) s pojistkovým odpínačem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38 mm | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh (min. IP2X) s pojistkovým odpínačem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38 mm, upevnění elektrovýzbroje na šroub uvnitř stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru a velikosti dvířek), nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, připojení až 3 kabelů s žílami Cu/Al průřezu do 4x35 mm2 včetně | [18 empty] | P | 3
37 | K | Pol10 | Nátěr dříku stožáru do výšky 1,4m nad zemí | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr dříku stožáru do výšky 1,4m nad zemí - očištění a odmaštění povrchu, 1 vrstva základ. nátěru na žárově zinkovaný povrch, 2 vrstva*0,159 šedý nátěr RAL 7046 (natíraný povrch jedné vrstvy cca 1,45 m2), očíslování stožáru dle pokynů správce VO (max. 4 znaky, černě - RAL 9005), označení dvířek červeným výstr. bleskem - vč. montážní plošiny, dodávky barev a dalšího potřeb. materiálu (štětce, ředidla, šablony, odmašťovací přípravek, samolepka s výstr. bleskem) | [18 empty] | P | 3
38 | K | Pol11 | Pojistková vložka 2A gG 10x38mm | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
39 | K | Pol12 | CYKY-J 4x10 mm2, uložen v kabelové chráničce v zemi | m | 493 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
40 | K | Pol13 | Příplatek za zatahování kabelu do trubkové trasy (do 2 kg/m) | m | 493 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
41 | K | Pol14 | CYKY-J 3x1,5 mm2 - svody od svítidel ke svorkovnicím | m | 88 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
42 | K | Pol15 | smršťovací kabelová spojka NN pro kabely CYKY-J 4x10 vč. příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
43 | K | Pol16 | Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm2 (pro ukončení kabelů ve stožárech nebo rozváděčích) | ks | 28 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
44 | K | Pol17 | Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 2,5mm2 | ks | 72 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
45 | K | Pol18 | Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 10mm2 | ks | 112 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
46 | K | Pol19 | Výstražné fólie červená š=330mm | m | 402 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
47 | K | Pol20 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 75/61mm, červená, 450N/20cm | m | 370 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
48 | K | Pol21 | Spojka pro dvouplášťovou korugovanou chráničku DN 75mm | ks | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
49 | K | Pol22 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 110/94mm, červená, 450N/20cm | m | 64 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
50 | K | Pol23 | Protahovací vodič H07V-K 6mm2 | m | 444 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
51 | K | Pol24 | Zemnící drát FeZn Ø 10mm, vrstva zinku minimálně 350g/m2 | m | 438 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
52 | K | Pol25 | Zemnící svorka drát - drát, z nerez oceli V4A, včetně ošetření spoje gumoasfaltovým nátěrem | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
53 | K | Pol26 | Stožárová zkušební zemnící svorka pro zemnič FeZn Ø10 mm vč.materiálu | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Stožárová zkušební zemnící svorka pro zemnič FeZn Ø10 mm vč.materiálu (vše v povrch. úpravě odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům) včetně připojení uzemnění konstrukce stožáru vč. montáže zemnící svorky, přizemnění ochranného vodiče, označení zemniče samolepkou vč. dodání samolepky | [18 empty] | P | 3
54 | K | Pol27 | Nátěr zemniče FeZn Ø10 mm (základní na žár. zinek + 2 x vrchní šedý RAL 7046) vč. dodání barvy a potřeb. materiálu (štětce, ředidlo), dodání a osazení zž smršťovací trubice na zemnič | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
55 | K | Pol28 | Zatažení kabelu do stávajícího stožáru stávající ochrannou trubkou v základu vč. odkopání kabelového vstupu v zeleni 0,125 m3 (0,8*0,8*0,8), zapojení kabelu, zához 0,512 m3 výkopu zeminou vč. zhutnění a finální úpravy povrchu - osetí travou | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D2 | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol29 | Kompletní demontáž světelného místa | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní demontáž světelného místa (bezpaticový ocelový osvětlovací stožár VO jmenovité výšky do 8m, výbojkové svítidlo se zdrojem, svodový kabel, elektrovýzbroj pro 1 okruh s jištěním, koncovky kabelů)vč. montážní plošiny, potřeb. nářadí likvidace výbojky, naložení, odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce VO (stávající světelná místa 12, 13, 13/1, 14) | [18 empty] | P | 3
57 | K | Pol30 | Demontáž základu stožáru VO (rozměry 0,7*0,7 m) | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž základu stožáru VO (rozměry 0,7*0,7 m) - odkopání základu a rozbití betonu a stožár. pouzdra do hloubky 1m, vyčištění jámy do hloubky 1 m vč. odvozu, likvidace a uložení 0,49 m3 odpadu (0,7*0,7*1), zasypání jámy drcen. kamenivem (vrstva 60 cm) a ornicí (vrstva 40 cm), dodání a dovoz 0,294 m3 drceného kameniva frakce 4 až 8 mm (0,7*0,7*0,6), dodání a dovozu 0,196 m3 ornice (0,7*0,7*0,4), zhutnění záhozu a finální úpravy povrchu - osetí travou (12, 13, 13/1, 14) | [18 empty] | P | 3
| D | D3 | Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce,ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | Pol31 | Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz, rozfázování VO, provedení kontrolních měření, součinnost se správcem VO | h | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
59 | K | Pol32 | Jednání se správci cizích sítí, koordinace se zhotoviteli jiných SO | h | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
60 | K | Pol33 | Mobilní zdroj el. energie pro zkušební provoz VO do doby provedení výchozí elektro revize zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
61 | K | Pol34 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv | h | 20 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
62 | K | Pol35 | Měření zemních odporů strojených zemničů | h | 8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
63 | K | Pol36 | Provedení světelně technického měření osvětlovací soustavy, včetně protokolu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
64 | K | Pol37 | Dokumentace skutečného provedení stavby, 2x tisk, 1x edit verze, 1x pdf verze na CD | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
65 | K | Pol38 | Digitální fotodokumentace SO 04.2 po dokončení prací pro potřeby (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD správce VO | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
66 | K | Pol39 | Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci, zajištění otevřených výkopů po dobu realizace, dodání zábran, dodání lávek pro pěší | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
67 | K | Pol40 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
68 | K | Pol41 | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
69 | K | Pol42 | Geodetické zaměření SO 04.2 na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve čtyřech vyhotoveních | km | 0.4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
70 | K | Pol43 | Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86