## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
| D.1.4 | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
| D.1.4.b | VZDUCHOTECHNIKA
| Stavba: | Panský dům - NZDM - KLIMATIZACE
| Místo stav.: | Uherský Brod | [5 empty] | Vypracoval: J. Procházka
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 | [7 empty] | Datum: | 11/2019
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2018
| Objekt: | SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNÉ UČEBNY SOŠ
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 1 - Klimatizace 3.np
klimatizační multisplitsystém V 5 s funkcí tepelného čerpadla sestává z:
| 1.01 | Venkovní kondenzační klimatizační jednotka umístěná na betonovém základu vně objektu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 302 | 302
(základ dodávka stavby), kabelově propojena s vnitřními jednotkami
QCH = 56 kW, QT = 63 kW, Ni = 12,77 kW/3 x 400 V-50 Hz, jištění 50 A
rozměry (v x š x h): 1690 x 1240 x 760
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 62/64 dB(A)
průtok vzduchu: 320 m3/min (19 200 m3/h)
| 1.02-1.03 | Neobsazeno
| 1.04 | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka včetně kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | 44
V = 3000 m3/h, pext = 140 Pa
QCH = 15,8 kW, QT = 18 kW, Ni = 0,4 kW/230 V-50 Hz
rozměry (v x š x h): 360 x 1250 x 700
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 42 dB(A)
odvod kondenzátu d = 25 mm
|  | Filtr potrubní 1000 x 500 x 800 mm s kapsovým filtrem KF3 a krycí mřížkou 1000 x 500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 33
| 1.04a | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 125, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2 | 88.4
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 1.04b | přívodní - kruhové (spiro)
|  | rovné D 400 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 92.4
|  | koncový kryt D 400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.2
|  | vnitřní spojka D 400 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 15
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 3500 100 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.05 | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka včetně kabelového ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87 | 87
V = 4320 m3/h, pext = 220 Pa
QCH = 28 kW, QT = 31,5 kW, Ni = 0,8 kW/230 V-50 Hz
rozměry (v x š x h): 460 x 1562 x 688
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 47 dB(A)
odvod kondenzátu d = 25 mm
|  | Filtr potrubní 1000 x 500 x 800 mm s kapsovým filtrem KF3 a krycí mřížkou 1000 x 500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 33
| 1.05a | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 625 x 125, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 | 108.8
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 1.05b | přívodní - kruhové (spiro)
|  | rovné D 450 | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 127.4
|  | koncový kryt D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 11.9
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 4000 100 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 108
| 1.06 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 170
|  | Cu rozbočka multi V - max 95,2 kW | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | 2.5
|  | Cu rozbočka multi V - max 44,8 kW | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2.1 | 2.1
|  | Potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad přes sifonový uzávěr - viz profese zdravotně | bm | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 4.4
technických instalací)
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu | bm | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 16.5
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zařízení č. 1 - Klimatizace 3.np - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1328.9
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
P. č. |  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 120 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 120
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
|  | .závěsy kruhové s tlumicí gumou | [9 empty] | 0
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 120 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 120 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál se skládá: | kg | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 15
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 10
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 145
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 10
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 30
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 600
|  | prostorové | m3 | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 325
|  | HSV - lešení - celkem | [5 empty] | 0 | 0 |  | 925
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - vzduchotechnika | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Revize vzduchotechnických zařízení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Odzkoušení namontovaného zařízení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Dílenská dokumentace | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby celkem | [5 empty] | 0 | 0
|  | Panský dům - obřadní síň, knihovna, NZDM - klimatizace | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Technika prostředí staveb
P. č. |  | Vzduchotechnika - přehled nákladů | [9 empty] | 0
|  | Zařízení č. 1 - Klimatizace 2. a 3.np |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1328.9
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 145
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1473.9
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 925
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 30
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2428.9
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | kč
* Cenu bez DPH doplnit do rozpočtu 3.1_VV_PD_Stavba.xlsx do položky č.21 Klimatizace
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.