## MaR
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce: | ZNOJEMSKÁ BESEDA
REKONSTRUKCE KOTELNY
ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A REGULACE
[8 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo: | Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo | [6 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Stavebník: | ZNOJEMSKÁ BESEDA, MASARYKOVO NÁM. 449/22, 66902 ZNOJMO | [6 empty] | Dne: 16. 11. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkres č. 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz výkres č. 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
5. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 50/50, vč. ostatního
| příslušenství (oblouky, T-kusy, redukční díly, spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0
3. | nosník pro šířku žlabu 50mm |  |  | ks | 48 |  |  | 0 | 0
4. | trubka ochranná tuhá pr. 16mm, vč. upev. na stěnu a spojek |  |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
5. | dtto, pr. 20mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
6. | dtto, pr. 25mm |  |  | m | 35 |  |  | 0 | 0
7. | trubka ochranná ohebná pr. 16 mm |  |  | m | 25 |  |  | 0 | 0
8. | dtto, pr. 20 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
9. | dtto, pr. 25 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY:
10. | kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5), vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 65 |  |  | 0 | 0
11. | dtto, CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5) |  |  | m | 90 |  |  | 0 | 0
12. | dtto, CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5) |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
13. | dtto, CYKY-J 5x1,5 (5C x 1,5) |  |  | m | 95 |  |  | 0 | 0
14. | dtto, CYKY-O 5x1,5 (5A x 1,5) |  |  | m | 15 |  |  | 0 | 0
15. | dtto, CYKY-J 5x4 (5C x 4) |  |  | m | 3 |  |  | 0 | 0
16. | dtto, CYKY-J 5x6 (5C x 6) |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
17. | dtto, CMFM-J 3x1,5 (3C x 1,5) |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
18. | dtto, CMFM-J 5x1,5 (5C x 1,5) |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
19. | vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
20. | dtto, CY 25 zž. |  |  | m | 25 |  |  | 0 | 0
21. | kabel JYTY 4x1 |  |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 0 | 0
22. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:
23. | spínač seriový, nástěnný, 250V, 10A, ř. 5, IP 44, b. bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24. | zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
25. | zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná s ochranou proti přepětí |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26. | zásuvka 400V, 32A, IP 44, nástěnná |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27. | odpínač trojpólový 400V, 16A, IP 54 |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
28. | tlačítko CENTRÁL STOP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29. | instalační krabice IP 54 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
30. | svorka pro ochr. pospojování |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0
31. | Rozvaděč do 50kg-usazení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL: | [7 empty] | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
PRVKY MaR:
32. | čidlo venkovní teploty (B9) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33. | prostorová obslužná jednotka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34. | kryt ovl. jednotky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35. | teplotní sonda (B1, B12, B16) - součást regulátoru |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
36. | teplotní sonda (B10, B70) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
37. | BUS modul |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
PRVKY MaR: | [7 empty] | 0 | 0
PRVKY PORUCHOVÉ SIGNALIZACE:
38. | čidlo úniku plynu (metan a LPG) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39. | optická signalizace 230V, IP 54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40. | zvuková signalizace 230V, IP 23 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41. | tlačítko STOP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42. | tlačítko KVITACE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PRVKY PORUCHOVÉ SIGNALIZACE: | [7 empty] | 0 | 0
43. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č.1 - 42 |  |  | % | 3 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
44. | "A" - prach. zářivkové svítidlo 2x36W, IP54 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
45. | sada pro zavěšení 500mm, lanka 2ks |  |  | sada | 4 |  |  | 0 | 0
46. | "N" - nouzové svítidlo 8W, IP 44, 3h |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47. | Zářivková trubice 36W/840 |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ÚPRAVY STÁV ROZVÁDĚČE: - dle výkresu č. 2 provede oprávněná firma
48. | jistič 3x25A, 10kA, char. B, na DIN lištu + sam. kryt |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
49. | propojky, svorky atd. |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RJ: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČ R-MaR: - dle výkresu č. 2 vyrobí oprávněná firma
50. | oceloplechová, nástěnná |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
rozměry: 800 x 1560 x 263 mm (š x v x h), IP 54
51. | hlavní vypínač 3x40A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52. | vypínací spoušť 230V, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
53. | pomocný kontakt k hl. vypínači, 2x přepínací |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
54. | signálka do dveří rozváděče - zelená 230V, IP 54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
55. | signálka do dveří rozváděče - bílá 230V, IP 54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
56. | pojistkový odpínač 1x32A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
57. | pojistka 1x 6A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58. | podružný digitální elektroměr 0,25 - 65A, na DIN lištu - uředně ověřený |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
59. | přepěťová ochrana typ 1 + 2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
60. | proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx6A, char.B, 30mA, char.G |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
61. | proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+ |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62. | jistič 1x2A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
63. | jistič 1x2A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
64. | dtto, 1Nx6A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
65. | dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
66. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
67. | dtto, 1Nx10A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
68. | dtto, 1Nx10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
69. | relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepínací kontakt |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
70. | relé 230V, 16A, na DIN lištu, 4x spínací kontakt |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
71. | zásuvka 230V, 16A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
71a. | jistič 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
72. | ekvitermní regulátor AC230V 50/60Hz, 10VA
| směšovací TO, čerpadlo TO, 3 multifunk. výstupy, komunikace LPB |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
73. | kompletní sada svorek regulátoru |  |  | sada | 3 |  |  | 0 | 0
74. | propojovací kabel pro ovládací panel, délky: 1,0m |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
75. | poruchová signalizace - 4x analogový vstup, 9x digitální vstup |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0
napájecí zdroj AC 24V 30VA
tlakové čidlo AC 24V, 0-10V
čidlo zaplavení
čidlo teploty prostoru NTC 1kohm, při 25°C
čidlo teploty systému NTC 10kohm, při 25°C
76. | GSM modul, sada pro zasílání poruchových hlášení po GSM až na 4 tel. čísla |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
77. | prodlužovací kabel k anténě pro GSM modul 8m |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
78. | zajištění SIM karty - v kompetenci investora (není předmětem tohoto projektu) |  |  | ks | 1
79. | propojky, svorky atd. |  |  | ks | 150 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ R-MaR: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
80. | demontáže |  |  | h | 25 |  |  |  | 0
81. | oživení MaR |  |  | h | 10 |  |  |  | 0
82. | zkušební provoz |  |  | h | 25 |  |  |  | 0
83. | výchozí revize |  |  | h | 15 |  |  |  | 0
84. | zařízení staveniště (z položek I, II, III) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
V. OSTATNÍ NÁKLADY
85. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - II) |  |  | % | 0.5 |  |  |  | 0
86. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 12 |  |  |  | 0
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0