## SO401 401 Pol
Číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Postup výstavby a použitý materiál musí splňovat „Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod“ ze dne 21.01.2019.
Elektromontáže
Osvětlovací zařízení
STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65
| Silniční LED svítidlo, 17W, 2400lm, 3000K, referenční typ dle "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod", 230V, IP65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ
| Stožár sadový třítupňový, výška 5,5 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ochranná manžata plastová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
| Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27, pro připoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Osvětlovací zařízení - celkem | [7 empty] | 0
Zřízení připojovacího místa
| Rozpojovací a jistící skříň se třemi vývody v pilíři | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odpínač válcových pojistek vel. 14, In=63A, 3 - pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojiska válcová PV25 gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zatažení stávajícího kabelu do pilíře | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zatažení kabelu do stávajícího stožáru | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zřízení připojovacího místa - celkem | [7 empty] | 0
Spojovací vedení
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-J 4x10 mm2, pevně
| CYKY-J 4x10 mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka, chránička 63/52 | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka, chránička DN100 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI
| Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
| Kabelová koncovka do 1kV 4x 6-25 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
| Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| trubice smtšť. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojovací svorka
| SP1, 1x svorka na stožár | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka
| SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
| Podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spojovací vedení - celkem | [7 empty] | 0
HZS
| Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste, zajištění beznapěťového stavu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem | [7 empty] | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Celková prohídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy | objem | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár | kabel | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V | okruh | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku | měření | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - celkem | [7 empty] | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 0
Zemní práce
Nejsou zahrnuty konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
| Zemina třídy 3-4,ručně, 0,7 m3/stožár | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
| Do rostlé zeminy bez bednění, 0,7 m3 / stožár | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Betonový prstenec u paty stožáru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU
| D 350x800 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 192 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU | ks | 1
| Protlak pod komunikací pro chraničku DN90mm vč. chráničky | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Startovací jáma protlaku
| Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cílová jáma protlaku
| Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm | m3 | 2.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zához jam, hutnění | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
| Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm,tloušťka 5cm, délka výkopů celkem | m | 204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Do šířky 33cm | m | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem | m | 204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem | [7 empty] | 0
| Cena celkem (bez DHP) | [7 empty] | 0