## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | VZT Kuchyň MŠ Rudoleckého |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 04/2021 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání kuchyně
1.01 | Kompaktní VZT jednotka s desk. výměníkem, ErP 2018 | soub | 1 | 281640 |  |  | 200 | 200
podstropní provedení, dodání v rozloženém stavu
Qv=2000/2000 m3/h, Dpext=250/350 Pa
Ni=2x2,5 kW; I=2x3,8 A; U=400 V/50Hz,
Elektrický ohřev: Qt=0,3 kW; 230 V/50 Hz (max. 4,2 kW)
Složení přívod:
- kazetový filtr F7
- deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 83 %
- přímý výparník (R32; Qch=6,3 kW)
- elektrický ohřívač ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- kazetový filtr M5
- deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 82 %
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- systém měření a regulace
(čidla, externí rozvodnice, vzdálený dotykový ovládač)
- klapka uzavírací na sání vč. servopohonu s 24 V
- klapka uzavírací na odvodu vč. servopohonu 24 V
- klapka by-pass vč. servopohonu 24 V
- pružna manžeta - 4 ks
- sifón pro odvod kondenzátu - 2 ks
- sestavení jednotky na místě
| Montáž | soub | 1 | 28164
1.02 | Kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, chladivo R32 | soub | 1 | 69349
U=230 V/50 Hz
Příslušenství:
- DX-kit 0-10 V
- kabelový ovládač
- podstavec pod kondenzační jednotku
| Montáž | soub | 1 | 10402.35
1.03 | Cu potrubí 9,35x15,9 vč. komunikačního kabelu, lišty, | bm | 25 | 950 |  |  | 200 | 5000
izolace a chladiva
| Montáž | bm | 25 | 190
1.04 | Sestava SPLIT venkovní a vnitřní nástěnná jednotka | soub | 1 | 20840
Qch=2,5 kW; U=230 V/50 Hz; Ni=0,7 kW, chladivo R32
včetně podstavců pod venkovní jednotku.
| Montáž | soub | 1 | 3126
1.05 | Cu potrubí 9,35x6,35 vč. komunikačního kabelu, lišty, | bm | 8 | 850 |  |  | 200 | 1600
izolace a chladiva
| Montáž | bm | 8 | 170
1.06 | Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/500 | ks | 1 | 4807 |  |  | 200 | 200
- kulisy v PUR troubě tl. 20 mm (včetně náběhů a odtoků)
| Montáž | ks | 1 | 480.7
1.07 | Kulisový tlumič hluku 710.450.4.100/750 | ks | 1 | 6216 |  |  | 200 | 200
- kulisy v PUR troubě tl. 20 mm (včetně náběhů a odtoků)
| Montáž | ks | 1 | 621.6
1.08 | Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/750 | ks | 1 | 3885 |  |  | 200 | 200
(včetně náběhů a odtoků)
| Montáž | ks | 1 | 388.5
1.09 | Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/500 | ks | 1 | 3087 |  |  | 200 | 200
(včetně náběhů a odtoků)
| Montáž | ks | 1 | 308.7
1.10 | Protidéšťová žaluzie 550x450 vč. síta, provedení pozink | ks | 2 | 1670 |  |  | 200 | 400
RAL dle požadavku investora
| Montáž | ks | 2 | 334
1.11 | Tukový filtr do potrubí 700x400, servesní přístup zdola | ks | 1 | 4096 |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 409.6
1.12 | Regulační klapka 400x300, ruční | ks | 1 | 1974 |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 197.4
1.13 | Vyústka dvouřadá 425x225 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 3 | 968 |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 193.6
1.14 | Vyústka jednořadá 1025x75 s regulací do kruhového potr. | ks | 1 | 1127 |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 225.4
1.15 | Digestoř středová 1300x1000 vč. tuk. filtrů a osvětlení | ks | 2 | 22832 |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 4566.4
1.16 | - 1.49 Neobsazeno
1.50 | Čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 14 | 420 |  |  | 12 | 168
| tvarovky | m2 | 26 | 600
| Montáž | soub | 1
1.51 | Čtyřhranné potrubí polyuretanové vnitřní tl. 20 mm
| rovné kusy | m2 | 16 | 850 |  |  | 12 | 192
| tvarovky | m2 | 22 | 1000
| Montáž | soub | 1
1.52 | Kruhové potrubí Spiro
| do d=200 vč. 20% tvar | bm | 3 | 439 |  |  | 12 | 36
| Montáž | bm | 3
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 9960
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 15 | 90 |  |  | 1 | 15
| Zhotovení závěsů | kg | 15 | 90
| Montáž závěsů | kg | 15 | 90
| Spojovací materiál | kg | 13 | 90 |  |  | 1 | 13
| Těsnící materiál | kg | 7 | 60 |  |  | 1 | 7
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 35
Izolace tepelné a požární
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
- 60 mm
| - dodávka | m2 | 0 | 550 | 0 |  | 5 | 0
| - montáž | m2 | 0 | 100 |  | 0
| Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 10 | 350
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
| Zhotovení a začištění prostupů, nachystání okenních výplní | soub | 1
pro umístění protidéšťových žaluzii
| Zhotovení ocelové konstrukce pro zavěšení VZT jednotky | soub | 1
| Jištěný přívod elektro pro VZT jednotku, kondenzační | soub | 1
jednotky a jejich připojení na el. energii
| Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky a VZT jednotky | soub | 1
| HZS |  |  |  |  | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF!