## Rekapitulace_rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  | 0
733 | Potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| Stavební část |  |  | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
Hzs | Hlavní zůčtovací stavba |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0

## Rozpočet
Poř.
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | Cena jednotková | Cena celkem
pol. | položky | Název položky | jednotka
ČÁST A-ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
713-IZOLACE TEPELNÉ
Potrubní tepelná izolace z minerální vlny s Al fólií, přilepenými v příčných a podélných spojích
| NC | vn.pr 49/tl.40 | m | 5 |  | 0
| nc | vn.pr 57/tl.50 | m | 20 |  | 0
| NC | Montáž tepelné izolace | m | 25 |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 1 |  | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0
731-KOTELNY
| NC | PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL S UZAVŘENOU NEREZOVOU SPALOVACÍ KOMOROU-KONDENZAČNÍ TOPNÝ VÝKON 45 kW, SPOTŘEBA Z.P.4,7 m3/h VČETNĚ OBĚHOVÉHO ČERPADLA, POJISTNÉHO VENTILU 3 BARY ODKOUŘENÍ OSAZENO MĚŘÍCÍMI OTVORY | ks | 2 |  | 0
| 731 23-9126 | Montáž plynových kotlů přes 12kw do 52 kW | kpl | 2 |  | 0
| NC | Spalinová kaskádová sestava odkouření DN 150 (2x45kW) vč. Zpětných klapek, T-kus 97°-DN 150, revizní otvor DN 150, odvod kondenzátu, měřící nádstavce, plastová (altr. nerezová) komínová vložka DN 150 pro kondenzační kotle délky 8 m, hlavice, stavební úpravy komína spojené s novým vložkováním komínového tělesa venkovního, adaptér pro přívod vzduchu z prostoru kotelny, pronájem plošiny do výšky 20m(dodávka+montáž) | kpl | 1 |  | 0
| NC | Systémová regulace kotle pro řízení 1 směšované větvě dle ekviremní regulace a 1 nesměšované pro ohřev teplé vody (výhled do budoucna) | kpl | 1 |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 10 |  | 0
|  | 731 celkem |  |  |  | 0
732 STROJOVNY
| 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | ks | 10 |  | 0
| NC | Dodávka orientačních štítků | ks | 10 |  | 0
| 732 33-1624 | Uzavřená expanzní nádoba membránová, objem 300 l (dodoávka+montáž) | ks | 1 |  | 0
| NC | OBĚHOVÉ ČERPADLO S EL. REGULACÍ OTÁČEK V PLNÉM ROZSAHU 0-100% M=5,2m3/h, H=4,0m, PŘÍRUBOVÉ DN 40 230V/178W | ks | 1 |  | 0
| NC | Montáž oběhových čerpadel do potrubí do DN 50 | kpl | 1 |  | 0
| NC | HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ VČETNĚ ORIGINÁL TEPELNÉ IZOLACE (NEBO MINERÁLNÍ VLNA S AL. FÓLIÍ TL 10cm), KONZOLY PRO UCHYCENÍ, 4x PŘIPOJENÍ G2", 2x NÁVAREK G 1/2" MAX. PRŮTOK TOPNÉ VODY 5,2m3/h, včetně protipřírub (dodávka+montáž) | kpl | 1 |  | 0
| NC | Trubkový rozdělovač (sběrač) DN100 PN 6, Tmax=105°C, l=600mm, m=10,5kg, 3x závitový spoj G2", 1x návarek G1/2" | ks | 2 |  | 0
| NC | Fixní stojan , l=400mm, m=2,0kg | ks | 4 |  | 0
| NC | Tepelná PUR izolace TR 100, m=0,1kg | kpl | 2 |  | 0
| NC | Montáž trubkového rozdělovače/sběrače | kpl | 2 |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 5 |  | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0
733-POTRUBÍ
Potrubí z ocelových trubek závitových, bezešvých, v kotelnách a strojovnách
| 733 11-1215 | DN 25 | m | 4 |  | 0
| 733 11-1217 | DN 40 | m | 5 |  | 0
Potrubí z ocelových trubek hladkých, bezešvých, v kotelnách a strojovnách
| 733 12-1218 | 57/2,9 | m | 20 |  | 0
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky
| 733 11-3115 | DN 25 | ks | 1 |  | 0
| 733 11-1317 | DN 40 | ks | 4 |  | 0
| 733 11-3118 | DN 50 | ks | 6 |  | 0
Zkoušky těsnosti z trubek ocelových
| 733 19-0107 | DN do 40 | m | 4 |  | 0
| 733 19-0108 | DN 40 | m | 5 |  | 0
| 733 19-0219 | do pr.60,3 | m | 20 |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 10 |  | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0
734-ARMATURY
| 734 21-1120 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 3 |  | 0
Ventily zpětné, závitové
| 734 24-2416 | DN 40 | ks | 2 |  | 0
| 734 24-2417 | DN 50 | ks | 1 |  | 0
Šroubení topenářské
| 734 26-1235 | 1" | ks | 1 |  | 0
| 734 26-1237 | 6/4" | ks | 8 |  | 0
| 734 26-1238 | 2" | ks | 12 |  | 0
Kohout plnící a vypouštěcí
| 734 29-1123 | DN 15 | ks | 7 |  | 0
Filtr závitový
| 734 29-1246 | DN 40 | ks | 2 |  | 0
| 734 29-1247 | DN 50 | ks | 1 |  | 0
Kulový kohout závitový
| 734 29-2717 | DN 40 | ks | 4 |  | 0
| 734 29-2718 | DN 50 | ks | 10 |  | 0
| 732 33-1778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | ks | 1 |  | 0
| 734 41-1101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení pr. 63 mm, délka stonku 50 mm | ks | 4 |  | 0
| 734 42-1111 | Tlakoměr s pevným stonkem, zadní připojení 0-5 bar, pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0
| NC | Manometrový kohout zkušební M 20x1,5 | ks | 1 |  | 0
| NC | Neutralizační box kondenzátu pro zdroje do 100 KW, včetně náplně | kpl | 1 |  | 0
| NC | Magnetický odkalovací filtr závitový G 2" | ks | 1 |  | 0
| NC | Přesun hmot | hod | 10 |  | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
| 721 17-4042 | Připojovací potrubí HT, DN 32 | m | 5 |  | 0
| 721 17-4043 | Připojovací potrubí HT, DN 50 | m | 1 |  | 0
| NC | Napojení na stávající ležatou kanalizaci v podlaze | kpl | 1 |  | 0
| NC | Přesun hmot ZTI | hod | 1 |  | 0
|  | ZTI celkem |  |  |  | 0
723-VNITŘNÍ PLYNOVOD
Potrubí z trubek ocelových, závitových a černých
| 723 11-1202 | do DN 15 | m | 10 |  | 0
| 723 11-1204 | DN 25 | m | 2 |  | 0
| 723 11-1206 | DN 40 | m | 5 |  | 0
| 723 19-0253 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25 | ks | 2 |  | 0
Kulový kohout závitový, plynový
| 723 23-1162 | DN 15 | ks | 4 |  | 0
| 723 23-1164 | DN 25 | ks | 2 |  | 0
| 723 22-1304 | Plynový ventil vzorkovací G 1/2" | ks | 2 |  | 0
| NC | Tlakoměr s pevným stonkem, spodní připojení, 0-5 kPa, pr. 63 mm | ks | 1 |  | 0
| NC | Návarky s metrickým závitem M20x1,5 délky do 220 mm | ks | 1 |  | 0
| NC | Manometrový kohout M20x1,5 (dodávka+montáž) | ks | 1 |  | 0
| NC | Odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 17 |  | 0
| NC | Tlakové zkoušky potrubí | m | 17 |  | 0
| 723 19-0916 | Navaření odbočky na stávajcíí potrubí ocelové DN 40 | ks | 1 |  | 0
| NC | Přesun hmot pro vnitřní plynovod | hod | 10 |  | 0
|  | 723 celkem |  |  |  | 0
783-NÁTĚRY
| NC | 1x základní nátěr potrubí ocelového do pr. 60mm | m | 25 |  | 0
| NC | 1x základní nátěr+2x emailový potrubí ocelového do pr. 60mm | m | 21 |  | 0
|  | 783 celkem |  |  |  | 0
767-KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
| NC | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému např. MUPRO se stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy | kpl | 1 |  | 0
|  | 767 celkem |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ČÁST
| NC | vyřezání drážky v betonové podlaze | m3 | 0.1 |  | 0
| NC | zapravení – doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.1 |  | 0
| NC | Vybourání stávajícího bet. základu | m3 | 0.12 |  | 0
| NC | oprava omítek stěn z 50% plochy | m2 | 40 |  | 0
| NC | -malba stěn včetně penetrace | m2 | 40 |  | 0
| NC | malba stropu bílá včetně penetrace | m2 | 10 |  | 0
|  | Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm | m2 | 10 |  | 0
|  | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 10 |  | 0
|  | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 13 |  | 0
|  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 13 |  | 0
|  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 10 |  | 0
|  | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 22 |  | 0
|  | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 10 |  | 0
|  | Malta vyrovnávací | ks | 50 |  | 0
|  | Dlažba matná 300x300x9 mm | m2 | 10 |  | 0
| NC | odvoz suti do 10 km, vnitrostaveništní 15 m | t | 2 |  | 0
| NC | odvoz a ekologická likvidace demontovaného zařízení | kpl | 1 |  | 0
| NC | Demontáže | hod | 40 |  | 0
|  | STAVEBNÍ ČÁST CELKEM |  |  |  | 0
HZS-HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA
| NC | Vypuštění, napuštěníupravenou topnou vodou, odvzdušnění systému, proplach nového i stávajícího topného systému včetně radiátorů | hod | 20 |  | 0
| NC | Úprava doplňované topné vody mobilní úpravnou vody, včetně náplně, objem topné vody 5m3 | kpl | 1 |  | 0
| NC | Topná zkouška 24 hod | kpl | 1 |  | 0
| NC | Odborné seřízení a spuštění kotle servisním technikem | kpl | 2 |  | 0
| NC | Vyhotovení protokolu o tlakových zkouškách a topných zkouškách | kpl | 1 |  | 0
| NC | Výchozí revize komínového tělesa, plynoinstalace, tl. Nádob, elektro | kpl | 1 |  | 0
|  | HZS celkem |  |  |  | 0